## ACE-36
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- ACERO A – 36
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Normas aplicables |  | ASTM A36
2 | CARACTERÍSTICAS MECANICAS
2.1 | Resistencia a la tracción | MPa | 362
2.2 | Límite de fluencia | MPa | 235
2.3 | Alargamiento en 200 mm | % | 20
2.4 | Dureza * | MPa
2.5 | Módulo de elasticidad * | MPa
3 | COMPOSICIÓN QUÍMICA
3.1 | Carbono * | % | 0.26
3.2 | Fósforo * | % | 0.04
3.3 | Azufre * | % | 0.05
3.4 | Silicio * | % | 0.04
4 | GALVANIZACIÓN
4.1 | Normas aplicables |  | ASTM A123
4.2 | Cantidad de Zinc depositada | gr/m2 | 825
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## ACE-572
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- ACERO A – 572
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Normas aplicables |  | ASTM A572
2 | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
2.1 | Resistencia mínima a la tracción | MPa | 500
2.2 | Límite de fluencia | MPa | 353
2.3 | Alargamiento en 200 mm | % | 20
2.4 | Dureza * | MPa
2.5 | Módulo de elasticidad * | MPa
3 | COMPOSICIÓN QUÍMICA
3.1 | Carbono * | % | 0.26
3.2 | Manganeso * | % | 1.35
3.3 | Azufre * | % | 0.05
3.4 | Fósforo * | % | 0.04
3.5 | Silicio * | % | 0.4
3.6 | Vanadio * | % | 0.01-0.15
3.7 | Columbio * | % | 0.005-0.05
4 | GALVANIZACIÓN
4.1 | Normas aplicables |  | ASTM A123
4.2 | Cantidad de Zinc depositada | gr/m2 | 825
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## PTA
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- PERNOS - TUERCAS – ARANDELAS – ARANDELA DE PRESIÓN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Tipo de acero *
1.2 | Normas aplicables |  | ASTM A394
2 | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
2.1 | Carga de Rotura a tracción * | MPa
2.2 | Límite de fluencia * | MPa
2.3 | Alargamiento a ruptura * | %
2.4 | Dureza * | MPa
2.5 | Módulo de elasticidad * | MPa
3 | GALVANIZACIÓN
3.1 | Normas aplicables |  | ASTM A153
3.2 | Cantidad de Zinc depositada | gr/m2 | 425 gr/m2
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## COND-1200
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.-CONDUCTOR ACAR 1200 MCM
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Tipo de conductor: |  | 1200 ACAR (18/19)
2 | Curvas de fatiga-alargamiento (Stress-Strain)
3 | Características de los carretes:
3.1 | a) Material del carrete: |  | Acero
3.2 | b) Plano No.:
3.3 | c) Longitud del conductor por cada carrete: | m | 2000
3.4 | d) Peso bruto del carrete incluyendo el conductor: | kg
3.5 | e) Peso neto del conductor por carrete | kg
3.6 | f) Diámetro total del carrete | cm
3.7 | g) Ancho total del carrete | cm
3.8 | h) Diámetro del agujero central | m
4 | Características del conductor terminado
4.1 | a) Tipo: |  | ACAR
4.2 | b) Nombre y número de las normas de fabricación: |  | ASTM B524/B 524M-99
4.3 | c) Nombre de Código del conductor:
4.4 | d) Cableado:
4.4.1 | - Número de alambres de aleación de aluminio |  | 19
4.4.2 | - Número de alambres de aluminio |  | 18
4.5 | e) Dirección del cableado de la capa exterior:
4.6 | f) Área: | mm² | 608
4.7 | g) Diámetro exterior | mm | 32.02
4.8 | h) Peso Unitario | kg/km | 1670
4.9 | i) Tensión de ruptura | kg | 13696
4.10 | j) Resistencia Eléctrica a corriente continua, 20ºC. | ohm/km | 0.05099
4.11 | k) Resistencia eléctrica a corriente alterna, 25ºC. | ohm/km
4.12 | l) Módulo de elasticidad
4.12.1 | - Inicial | kg/mm²
4.12.2 | - Final | kg/mm²
4.13 | m) Coeficiente de expansión lineal | 1/ºC | 23 x 10-6
5 | Características técnicas de los alambres de aluminio del conductor
5.1 | a) Normas con que cumplen: |  | ASTM B 524B/524M-99
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## AIS-P70
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- AISLADOR DE PORCELANA 70 kN.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Norma |  | ANSI C29.2-52-3 FOG
2 | Tipo - Clase (Catálogo y/o plano) |  | Type B - 52.3
3 | Material del Aislador |  | Porcelana
4 | Tipo de Acoplamiento |  | Ball and Socket
5 | Dimensiones | cm | 25.4 (diámetro) x 14.6 (altura)
6 | Características Eléctricas
6.1 | Tensión de flameo a 60 Hz
6.1.1 | a) En Seco | kV | ≥100
6.1.2 | b) En Húmedo | kV | ≥60
6.2 | Tensión crítica de impulso, mínima
6.2.1 | a) Onda Positiva | kV | ≥150
6.2.2 | b) Onda Negativa | kV | ≥160
6.3 | Distancia de Fuga (Creepage) | cm | ≥43
6.4 | Máxima Radio-interferencia a 1 MHz | μV | ≥50
7 | Material de la chaveta |  | Acero Inoxidable
8 | Características Mecánicas
8.1 | Carga Combinada (M&E) | kN | ≥70
8.2 | Carga de Impacto porcelana | N.m | ≥6
8.3 | Carga de Prueba | kN | ≥35.5
9 | Cumplimiento con el Sistema de Calidad |  | Si
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## AIS-V70
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- AISLADOR DE VIDRIO 70 kN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Norma |  | ANSI C29.2-52-3 FOG
2 | Tipo - Clase (Catálogo y/o plano) |  | Type B - 52.3
3 | Material del Aislador |  | Vidrio templado
4 | Tipo de Acoplamiento |  | Ball and Socket
5 | Dimensiones | cm | 27.9 (diámetro) x 14.6 (altura)
6 | Características Eléctricas
6.1 | Tensión de flameo a 60 Hz
6.1.1 | a) En Seco | kV | ≥100
6.1.2 | b) En Húmedo | kV | ≥60
6.2 | Tensión crítica de impulso, mínima
6.2.1 | a) Onda Positiva | kV | ≥150
6.2.2 | b) Onda Negativa | kV | ≥160
6.3 | Distancia de Fuga (Creepage) | cm | ≥43
6.4 | Máxima Radio-interferencia a 1 MHz | μV | ≥50
7 | Material de la chaveta |  | Acero Inoxidable
8 | Características Mecánicas
8.1 | Carga Combinada (M&E) | kN | ≥70
8.2 | Carga de Impacto vidrio | N.m | ≥45
8.3 | Carga de Prueba | kN | ≥35
9 | Cumplimiento con el Sistema de Calidad |  | Si
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## AIS-P120
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.-AISLADOR DE PORCELANA 120 kN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Norma |  | ANSI C29.2-52-5 FOG
2 | Tipo - Clase (Catálogo y/o plano) |  | Type J - 52.5
3 | Material del Aislador |  | Porcelana
4 | Tipo de Acoplamiento |  | Ball and Socket
5 | Dimensiones | cm | 25.4 (diámetro) x 14.6 (altura)
6 | Características Eléctricas
6.1 | Tensión de flameo a 60 Hz
6.1.1 | a) En Seco | kV | ≥100
6.1.2 | b) En Húmedo | kV | ≥60
6.2 | Tensión crítica de impulso, mínima
6.2.1 | a) Onda Positiva | kV | ≥150
6.2.2 | b) Onda Negativa | kV | ≥160
6.3 | Distancia de Fuga (Creepage) | cm | ≥43
6.4 | Máxima Radio-interferencia a 1 MHz | μV | ≥50
7 | Material de la chaveta |  | Acero Inoxidable
8 | Características Mecánicas
8.1 | Carga Combinada (M&E) | kN | ≥120
8.2 | Carga de Impacto porcelana | N.m | ≥7
8.3 | Carga de Prueba | kN | ≥60.0
9 | Cumplimiento con el Sistema de Calidad |  | Si
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## AIS-V120
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- AISLADOR DE VIDRIO 120 kN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Norma |  | ANSI C29.2-52-5 FOG
2 | Tipo - Clase (Catálogo y/o plano) |  | Type J - 52.5
3 | Material del Aislador |  | Vidrio templado
4 | Tipo de Acoplamiento |  | Ball and Socket
5 | Dimensiones | cm | 27.9 (diámetro) x 14.6 (altura)
6 | Características Eléctricas
6.1 | Tensión de flameo a 60 Hz
6.1.1 | a) En Seco | kV | ≥100
6.1.2 | b) En Húmedo | kV | ≥60
6.2 | Tensión crítica de impulso, mínima
6.2.1 | a) Onda Positiva | kV | ≥150
6.2.2 | b) Onda Negativa | kV | ≥160
6.3 | Distancia de Fuga (Creepage) | cm | ≥43
6.4 | Máxima Radio-interferencia a 1 MHz | μV | ≥50
7 | Material de la chaveta |  | Acero Inoxidable
8 | Características Mecánicas
8.1 | Carga Combinada (M&E) | kN | ≥120
8.2 | Carga de Impacto vidrio | N.m | ≥45
8.3 | Carga de Prueba | kN | ≥60
9 | Cumplimiento con el Sistema de Calidad |  | Si
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## CON-ACE
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- CONDUCTOR DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE 3No.8 AWG
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Características de los carretes:
| a) Material del carrete: |  | Madera
b) Plano No.:
| c) Longitud del conductor por cada carrete: | m | 1000
| d) Variación del largo de los carretes que deberían contener longitudes iguales (matched lengths) | m
| e) Peso bruto del carrete incluyendo el conductor: | Kg
| f) Peso neto del conductor por carrete | Kg
| g) Diámetro total del carrete | cm
| h) Ancho total del carrete | cm
| i) Diámetro del agujero central | m
2 | Características del conductor terminado.
| a) Tipo: |  | 3 No. 8 AWG
b) Nombre y número de las normas de fabricación:
c) Nombre de Código del conductor:
| d) Cableado: |  | 3
Número de alambres de acero
e) Dirección del cableado de la capa exterior:
| f) Área total: | mm2 | 25.1
| g) Diámetro exterior | mm | 7.03
| h) Peso Unitario | Kg/m | 0.208
| i) Resistencia Eléctrica a corriente continua, 20ºC. | Ohm/km
| j) Resistencia eléctrica a corriente alterna, 25ºC. | Ohm/km
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## FOP
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- FIBRA ÓPTICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Norma |  | ITU-T G.655 C/D
2 | Tipo de fibra según la tabla G.655 C/D del ITU-T |  | Monomodo estándar
3 | Coeficiente de atenuación máximo a 1310 nm y para el 100% de las fibras ópticas | dB/km | < 0,4
4 | Coeficiente de atenuación máximo a 1550 nm y para el 100% de las fibras ópticas | dB/km | < 0,35
5 | Temperatura-humedad: |  | -10°C a + 85°C hasta una Humedad relativa de 98%
6 | Dispersión Cromática | ps/[nm².km] | ≤ 0,092
7 | Dispersión por modo de polarización (PMD) | Ps/√km | ≤ 0,2
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## OPGW
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- CABLE OPGW
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Cantidad de fibras (número de hilos de fibra G.655) |  | 48
2 | Número máximo y mínimo de fibras por tubo holgado en el núcleo óptico (cuatro tubos de plástico dentro de un tubo de aluminio) |  | 12
3 | Protección anticorrosivo para ambiente salino: Espiras y capas del cable embebidas en grasa resistente a la corrosión y con alto grado de punto de Goteo |  | Cumplir con norma IEC 61394
4 | Temperatura de la instalación | °C | 25°C
5 | Temperatura operación | °C | 0°C-50°C
6 | Diámetro del cable | mm | ≥13
7 | Vida útil (instalado) | años | ≥ 25
8 | Radio de curvatura mínimo
8.1 | Durante instalación |  | 20 veces el diámetro del cable
8.2 | En condiciones de servicio |  | 10 veces el diámetro del cable
9 | Tensión de rotura | kgf | > 7000
10 | La corriente de corto circuito que soporte el cable sin dañarse, y sin que se afecten los hilos de fibra óptica (temperatura inicial de 25 ºC y tiempo de despeje de falla de 100 mseg para cálculo de capacidad térmica) | kA | ≥ 20
11 | Peso máximo de cable | kg/m | 0,61
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## FOP-ANTI
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO DIELÉCTRICO ANTIROEDORES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Norma
2 | Cantidad de fibras(número de hilos de fibra G.655) |  | 48
3 | Número máximo y mínimo de fibras por tubo holgado: |  | 12
4 | Armadura para protección mecánica y antiroedores |  | Dieléctrica
5 | Chaqueta de polietileno |  | Doble chaqueta de alta densidad y armadura (cubierta-polietileno-armadura-polietileno)
6 | Compresión | Kg/cm | ≥ 44 (~440 N/cm)
7 | Temperatura operación | °C | 0°C-50°C
8 | Diámetro del cable | mm | ≥ 14
9 | Vida útil (instalado) | años | ≥ 20
10 | Radio de curvatura mínimo
10.1 | Durante instalación |  | 20 veces el diámetro del cable
10.2 | En condiciones de servicio |  | 10 veces el diámetro del cable
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## HS-OPGW
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.-HERRAJES DE SUSPENSIÓN PARA CABLE OPGW
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Material de fabricación
1.1 | Herraje y grapa del "balancín |  | Acero galvanizado, aluminio y caucho
1.2 | Varillas preformadas de protección |  | Aluminio, alumoweld o acero galvanizado
1.3 | Varillas de retención |  | Alumoweld o acero galvanizado
2 | Carga de rotura sin deslizamiento * | kg | Según el cable
3 | Diámetro de utilización máximo (mm) * | mm | Según el cable
4 | Diámetro de utilización mínimo (mm) * | mm | Según el cable
5 | Galvanizado | gr/m² | ≥ 610
6 | Vida útil (instalado) | Años | ≥ 25
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## HR-OPGW
FORMUALRIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- HERRAJES DE RETENCIÓN PARA CABLE OPGW
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Material de fabricación
1.1 | Varillas preformadas de protección |  | Aluminio, alumoweld o acero galvanizado
1.2 | Varillas de retención |  | Alumoweld o acero galvanizado
2 | Carga de rotura sin deslizamiento * | kg | Según el cable
3 | Diámetro de utilización máximo (mm) * | mm | Según el cable
4 | Diámetro de utilización mínimo (mm) * | mm | Según el cable
5 | Galvanizado | gr/m² | ≥ 610
6 | Vida útil (instalado) | años | ≥ 25
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## AMO-OPGW
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- AMORTIGUADORES PARA OPGW.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Tipo |  | Espiral
2 | Material de fabricación |  | Polietileno, carbono, fibra de vidrio u otro material dieléctrico antitracking
3 | Carga sin deslizamiento |  | Diseñado para el cable OPGW apropiados para amortiguar efectivamente la vibración eólica un rango de frecuencias que puedan producir daños al cable
4 | Diámetro de utilización máximo | mm | Según el cable
5 | Diámetro de utilización mínimo | mm | Según el cable
6 | Vida útil (instalado) | Años | ≥ 25
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## GRA-OPGW
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- GRAPAS DE BAJADA DE CABLE OPGW
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Material de fabricación
1.1 | Cuerpo del herraje |  | Aluminio, alumoweld o acero galvanizado
1.2 | Placa de sujeción de los cables |  | Aluminio
2 | Carga de rotura sin deslizamiento * | kg | Según el cable
3 | Diámetro de utilización máximo (mm) * | mm | Según el cable
4 | Diámetro de utilización mínimo (mm) * | mm | Según el cable
5 | Galvanizado | gr/m² | ≥ 610
6 | Vida útil (instalado) | años | ≥ 25
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## DISOP
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- DISTRIBUIDORES ÓPTICOS.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Cantidad de puertos |  | 48
1.1 | Capacidad (fibras) por bandeja * |  | 12, 24 o 48
1.2 | Cantidad de bandejas * |  | 4, 2 o 1
2 | Módulo de distribución:
2.1 | Capacidad de conectores por modulo * |  | 12, 8 o 6
2.2 | Cantidad de módulos * |  | 4, 6 u 8
3 | Tipo de acceso |  | Frontal
4 | Tipos de conectores |  | E2000
4.1 | Pulido del conector |  | E2000 Ultra pulish
5 | Conexión entre módulos de empalmes y de distribución |  | Mediante Pigtail
6 | Tipo de instalación |  | Montaje en rack estándar de 19"
7 | Material |  | Metálico
8 | Altura mínima | cm | 12
9 | Vida útil (instalado) | años | ≥ 25
10 | Cantidad de Repuestos (Uniones, pigtails, tubillos termocontraibles) |  | 20%
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## CE-OPGW
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- CAJAS DE EMPALME PARA CABLE OPGW – DIELÉCTRICO ANTIROEDORES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Bandejas de empalme
1.1 | Capacidad (fibras) por bandeja(*) |  | 12
1.2 | Cantidad de bandejas(*) |  | 4
2 | Tipo |  | Tipo "sandwich" para poder instalar cable en "loop" de acceso sin cortarlo, para derivaciones, con dos tapas ajustadas con al menos 14 pernos en los 2 costados.
3 | Material |  | Metálico anticorrosivo, termoplasticas, carbono u otro material resistente a rayos UV y la intemperie
4 | Protección mecánica |  | Contra impactos, el espesor de la cobertura metálica o termoplastica de la caja deberá ser de al menos 0,5 cm en la parte más delgada
5 | Protección humedad |  | Sellamiento hermético tapas y press stops, con valvula para vacío
6 | Press stops |  | Mínimo 4
OPGW-OPGW-ANTIROEDORES-ADSS
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## BES
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- BALIZAS O ESFERAS DE SEÑALIZACIÓN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Material de fabricación |  | Polietileno, carbono, fibra de vidrio u otro material dieléctrico, materiales que tengan características de alta resistencia a los rayos solares y al medio ambiente
2 | Instalación protegida para deslizamiento |  | Con preformado para proteger el cable OPGW y caucho o polietileno para amortiguar en caso de utilizar grapa con pernos para sujetar la esfera o baliza
3 | Diámetro de utilización máximo | Mm | Según el cable
4 | Diámetro de utilización mínimo | Mm | Según el cable
5 | Vida útil (instalado) | Años | ≥ 10
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## BARA
FORMULARIO 6F. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE L/T.- BASTIDORES O RACKS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | Construcción |  | Servirán para albergar bandejas estándar de 19 pulgadas y tendrán 78 pulgadas de altura
2 | Material |  | Metálico
3 | Tipo de acceso |  | Con puertas abatibles en los cuatro lados y llaves en la puerta anterior y posterior
4 | Ventilación |  | Con 2 extractores de aire para enfriamiento o ventilación
5 | Conexiones eléctricas |  | Placa de tomacorrientes polarizados para 120 VAC, con enchufe y cable exterior de al menos 3 metros
(*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación.
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

## HOJA_CODIGOS_DESCRIPCION
PESTAÑA | CODIGO | DESCRIPCION | PAIS DE ORIGEN | MODELO | FABRICANTE
1 | ACE-36 | ACERO A – 36
2 | ACE-572 | ACERO A – 572
3 | PTA | PERNOS - TUERCAS – ARANDELAS – ARANDELA DE PRESIÓN
4 | COND-1200 | CONDUCTOR ACAR 1200 MCM
5 | AIS-P70 | AISLADOR DE PORCELANA 70 kN
6 | AIS-V70 | AISLADOR DE VIDRIO 70 kN
7 | AIS-P120 | AISLADOR DE PORCELANA 120 kN
8 | AIS-V120 | AISLADOR DE VIDRIO 120 kN
9 | CON-ACE | CONDUCTOR DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE 3No.8 AWG
10 | FOP | FIBRA ÓPTICA
11 | OPGW | CABLE OPGW
12 | FOP-ANTI | CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO DIELÉCTRICO ANTIROEDORES
13 | HS-OPGW | HERRAJES DE SUSPENSIÓN PARA CABLE OPGW
14 | HR-OPGW | HERRAJES DE RETENCIÓN PARA CABLE OPGW
15 | AMO-OPGW | AMORTIGUADORES PARA OPGW
16 | GRA-OPGW | GRAPAS DE BAJADA DE CABLE OPGW
17 | DISOP | DISTRIBUIDORES ÓPTICOS
18 | CE-OPGW | CAJAS DE EMPALME PARA CABLE OPGW – DIELÉCTRICO ANTIROEDORES
19 | BES | BALIZAS O ESFERAS DE SEÑALIZACIÓN
20 | BARA | BASTIDORES O RACKS
FECHA: | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA: | _________________________________
Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma
En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]