ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EQUIPO ELÉCTRICO

# ALCANCE

Estas Especificaciones Técnicas Generales establecen los requisitos para el diseño, fabricación, pruebas, embalaje, transporte, almacenamiento, etc., de equipos eléctricos.

# CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO

  - Condiciones Ambientales:

Serán las indicadas en la Tabla 1:

Tabla 1. Condiciones Ambientales

| ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UND | S/E MILAGRO | S/E BABAHOYO | S/E QUEVEDO | S/E SAN GREGORIO | S/E SAN JUAN DE MANTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONDICIONES AMBIENTALES PARA DISEÑO DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Máxima temperatura ambiente | °C | 32.2 | 32.5 | 34.9 | 33.5 | 33.5 |
| 1.2 | Mínima temperatura ambiente | °C | 20.6 | 20 | 17.1 | 18.6 | 18.6 |
| 1.3 | Máxima temperatura promedio diaria | °C | 26 | 26 | 25.3 | 25.8 | 24.9 |
| 1.4 | Humedad relativa promedio | % | 79.6 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| 1.5 | Precipitación pluvial media anual | mm | 2668.5 | 2059.7 | 3229.3 | 1717.6 | 747.6 |
| 1.6 | Elevación sobre el nivel del mar | m | 30 | 6 | 80 | 60 | 60 |
| 1.7 | Velocidad máxima del viento | km/h | 1.9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1.8 | Grado de contaminación ambiental (Según IEC-60071-2) |  | III, pesado (25kV/mm) | III, pesado (25kV/mm) | III, pesado (25kV/mm) | III, pesado (25kV/mm) | III, pesado (25kV/mm) |
| 2 | FUENTES DISPONIBLES DE SERVICIOS AUXILIARES (Los equipos deben diseñarse para trabajar con estas fuentes) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Corriente alterna |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Número de fases |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | b) Voltaje nominal | V | 220/127 | 220/127 | 480/277 220/127 | 220/127 | 220/127 |
|  | c) Rango de variación del voltaje | ± % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | d) Frecuencia | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2.2 | Corriente continua |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Voltaje nominal | V | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|  | b) Rango de variación del voltaje | % | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-140 |

  - Normas

A menos que en las especificaciones técnicas particulares, se solicite la aplicación de otras normas, se emplearán como mínimo las siguientes para todo material, equipo, mano de obra, ensayos y pruebas.

Tabla 2. Normas

| NORMA | NOMBRE |
| --- | --- |
| AEIC | Association of Edison Illuminating Companies |
| ANSI | American National Standard Institute |
| ASHRAE | American Society of Heating Refrigerating And Air Conditioning Engineers |
| ASME | American Society of Mechanical Engineers |
| ASS | American Safety Standars |
| ASTM | American Society for Testing and Materials |
| AWS | American Welding Society |
| IEC | International Electrotechnical Commission |
| OCITT | Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía |
| DIN | Deutsche Industrie Norman |
| EEI | Edison Electric Institute |
| ISO | International Standard Organization |
| JEC | Japan Electric Commitee |
| ISA | Instrument Society of America |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| ICEA | Insulated Cable Engineers Association |
| NEMA | National Electrical Manufacturers Association |
| NFPA | National Fire Protection Association |
| UTE | Union Technique de l’Electricité |
| VDE | Verband Deutscher Elecktroctechniker |
| JIS | Japanese Institute of Standards |
| OCIR | Comité Consultatif International |

Se preferirá la utilización de las normas de la IEC para el material, fabricación, pruebas y montaje de los equipos eléctricos.

El Contratista podrá utilizar otras normas, diferentes a las antes mencionadas, siempre que sean equivalentes o superiores, y siempre que se obtenga la autorización previa de CELEC EP – TRANSELECTRIC, para lo cual, el oferente incluirá en su oferta la parte pertinente de la norma que él propone, en español o en inglés, demostrando la equivalencia y explicando los puntos de discrepancia, si los tuviere en relación con el material o bienes adquiridos y con las normas propuestas.

Adicionalmente, en los aspectos no contemplados en estas normas, el Contratista podrá proponer otras normas alternativas en su oferta. En este caso, el oferente deberá adjuntar en su oferta, la parte pertinente de dichas normas en español o en inglés, y su aceptación estará sujeta a la aprobación del Contratante, antes de la adjudicación del contrato.

En el caso que las exigencias establecidas en las Especificaciones Técnicas excedieran lo indicado en las normas, prevalecerá lo establecido en estas Especificaciones Técnicas.

En todos los casos regirá la versión vigente de cada norma a la fecha de la convocatoria para la licitación, incluyendo los anexos, adendas o revisiones.

  - Unidades de Medida

En todos los documentos referentes al contrato, las unidades de medida serán las del Sistema Internacional de Unidades.

Cuando se indique cualquier otra unidad, también indicará su equivalente en el Sistema Internacional de Unidades, se utilizarán las siguientes unidades:

Tabla 3. Unidades de Medida

| Magnitud | Unidad | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Longitud | Metro | m |
| Área | Metro cuadrado | m2 |
| Volumen | Metro cúbico | m3 |
| Masa | Kilogramo | kg |
| Tiempo | Segundo | s |
|  | Minuto | min. |
|  | Hora | h |
| Temperatura | Grados Celsius | °C |
| Fuerza | Newton | N |
| Kilogramo | Kg | Kg |
| Energía | Kilovatio-hora | KWh |
| Potencia | Kilovatio | Kw |
| Presión | Pascal | Pa |
|  | Kilogramo por cm2 | kg/cm2 |
| Caudal | Metro cúbico por segundo | m3/s |
|  | Metro cúbico por hora | m3/h |
| Velocidad | Metro por segundo | m/s |
| Velocidad de rotación | Revoluciones por minuto | Rpm |
| Tensión | Voltio | V |
| Corriente | Amperio | A |
| Resistencia Eléctrica | Ohmio | Ohm |
| Capacidad | Faradio | F |
| Inductancia | Henrio | H |
| Frecuencia | Hertzio | Hz |
| Nivel de ruido | Bel | B |

Las demás magnitudes serán derivadas de las mencionadas.

Siempre que sea necesario, se utilizarán múltiplos y submúltiplos de las unidades.

  - Aspectos constructivos y funcionales

    - Requisitos Generales

- Ambiente y Clima

El equipo será diseñado en forma tal que pueda resistir las condiciones ambientales y climáticas más adversas, tales como viento, tempestades, lluvia, variaciones de temperatura, que sean predominantes en el emplazamiento de las obras.

- Sismos

En particular, todo equipo deberá contar con dispositivos apropiados a prueba de sismos, y serán diseñados sobre las hipótesis indicadas a continuación:

Tabla 4. Características del Sismo

| DESCRIPCIÓN | MAGNITUD |
| --- | --- |
| Aceleración horizontal y vertical | 0.33 x 9.8 m/s2 |
| Frecuencia de las ondas sísmicas | 1 - 10 Hz |
| Duración máxima del sismo | 3 min. |

- Facilidades para el trabajo

El equipo deberá estar diseñado para facilitar su transporte, montaje, desmontaje, inspección, pruebas, funcionamiento, mantenimiento y eventuales reparaciones.  Todos los componentes metálicos deben identificarse, ya sea en alto o bajo relieve.

- Condiciones transitorias

Todo el equipo deberá estar proyectado para asegurar su funcionamiento satisfactorio en caso de variaciones de presión o carga que puedan presentarse en el sistema durante su funcionamiento, incluyendo aquellas debidas a sincronización defectuosa, fluctuaciones de corriente y cortocircuitos.

- Seguridad del personal

El diseño y fabricación debe incluir todo tipo de precauciones y previsiones para la seguridad del personal ocupado en el funcionamiento y mantenimiento del equipo, y en cualquier trabajo que le pueda concernir, y deberá estar conforme con todas las normas y códigos de seguridad vigentes en el Ecuador.

- Vibraciones

Al diseñar el equipo se tomarán las medidas necesarias para minimizar las vibraciones y ruidos.

- Condensación

Los paneles, tableros, cubículos, armarios y otros compartimientos cerrados estarán adecuadamente ventilados para minimizar la condensación. Se instalarán calentadores complementarios a éste propósito, donde sea necesario. Todas las aberturas de ventilación estarán provistas de pantallas de metal anticorrosivo

- Humedad y agua

Todo el material para exteriores, incluidos los aisladores tipo “bushing” y accesorios, estarán diseñados de forma tal que el agua no pueda acumularse en parte alguna. Todos los cojinetes expuestos a la intemperie estarán dotados de sumideros y trampas de agua, a fin de que ninguna humedad pueda filtrarse hacia el interior por los ejes.

- Corrosión y oxidación

Las partes inferiores de todos los depósitos, tanques o reservorios deberán estar protegidas de manera apropiada para evitar toda corrosión.

Todas las partes de hierro de las estructuras y soportes instalados a la intemperie deberán ser galvanizadas, salvo lo eventualmente prescrito en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Todo mecanismo que lo requiera estará provisto de partes de acero inoxidable, bronce o metal blanco, para evitar adherencias debidas a oxidación o corrosión.

Los aparatos deberán ser tratados en caso necesario de manera apropiada para prevenir oxidaciones.  Dicho tratamiento no deberá influir en el funcionamiento satisfactorio del material.

- Lubricación

Deberán preverse medios para una fácil lubricación de todos los cojinetes y de cualquier mecanismo o piezas móviles. Los accesos para la lubricación deberán estar claramente señalados.

- Protección contra animales

El equipo será diseñado de forma tal que se eviten daños causados por aves, roedores u otros animales.

- Embalaje, suministro y almacenamiento

El embalaje de equipos, materiales, y todas las piezas a ser suministrados por el/la Contratista, deberán cumplir con las normas internacionales correspondientes, debiendo considerar que para los casos en que los bienes se almacenaren a la intemperie, los materiales del embalaje deberán soportar las condiciones ambientales definidas en la Tabla No. 1, sin deteriorarse por un período mínimo de 5 años.

    - Factores de Seguridad

El Contratista es responsable de un adecuado diseño conforme a las buenas normas de ingeniería.

El equipo deberá diseñarse para asegurar el uso satisfactorio en su servicio bajo las más severas condiciones posibles.

En el diseño del equipo se aplicarán rigurosos factores de seguridad, en particular en la construcción de piezas o componentes sometidos a cargas cíclicas, vibraciones, impactos o choques.

En cualquier condición de operación, la tensión mecánica respectiva en los materiales no debe exceder los valores siguientes, salvo lo diferentemente prescrito en las Especificaciones Técnicas Particulares.

- Componentes bajo carga estática:

50% del límite elástico.

- Componentes bajo cargas dinámicas cíclicas y piezas rotatorias:

30% del límite elástico.

- Componentes bajo presiones hidrostáticas de prueba:

70% del límite elástico (durante las pruebas).

- Hierro fundido bajo tensión:

- 10% de la carga máxima de ruptura

- Carga máxima unitaria debida a la máxima velocidad de embalamiento de todos los componentes rotatorios:

67% del límite elástico.

- El esfuerzo máximo por carga máxima normal y esfuerzos sísmicos:

133% de los esfuerzos permisibles anteriores.

El Contratista deberá presentar información completa respecto a las cargas unitarias admitidas, durante el diseño del equipo.

    - Fundaciones y Lumbreras

Será de responsabilidad del Contratista la determinación y detalles de todas las cargas, relacionadas con los equipos, que deberán ser transmitidas a las fundaciones.

Será de responsabilidad del Contratista el diseño del dimensionamiento y disposición, así como el suministro de las anclas y/o pernos de anclaje que servirán para la sujeción de los equipos a las fundaciones.

El Contratista proporcionará a CELEC EP-TRANSELECTRIC las cargas de dimensionamiento que cada una de las anclas o pernos de anclaje transmitirá a la fundación.

El Contratista proporcionará a CELEC EP-TRANSELECTRIC bajo su propia responsabilidad, todas las indicaciones relativas a disposición y dimensiones de huecos para anclas de fundación, espacios libres, ductos, pasos de tuberías, cables, barras.

2.4.4. Intercambiabilidad y Normalización

Todos los equipos, partes y elementos de fabricación en serie serán preferiblemente normalizados en todo el equipo.

Estos equipos, partes y elementos, sin tener un carácter limitativo serán los siguientes:

- Motores

- Bombas

- Bridas

- Pernos

- Válvulas

- Verificadores, sondas

- Instrumentos eléctricos y medidores

- Medidores de flujo

- Bornes y tableros de bornes

- Relés primarios, secundarios y auxiliares

- Contactores, fusibles, interruptores y similares

- Dispositivos e interruptores de control

- Lámparas, bombillas, casquillos, enchufes

- Pulsadores

- Lubricantes

- Aceite para transformadores

    - Precauciones contra incendios

Todos los bienes, conexiones y cables, deberán ser diseñados y dispuestos de manera que se minimice el riesgo de incendio y cualquier deterioro mecánico o químico que pueda ser causado en caso de incendio.

Todas las disposiciones a éste respecto serán sometidas a la aprobación de CELEC EP – TRANSELECTRIC, durante la etapa de diseño.

    - Diseño normalizado del fabricante

Lo que se solicita en estas Especificaciones Técnicas es que los equipos suministrados sean, en lo posible, de diseño estándar del fabricante.

# REQUISITOS PARA MATERIALES Y FABRICACIÓN

  - Requisitos Generales

- Calidad de materiales

Todos los materiales empleados en la fabricación del equipo serán nuevos y de primera calidad, exentos de defectos e imperfecciones y, en los casos en que se especifique un tipo o una clase de material, serán conforme al tipo o clase especificados.

- Aprobación de materiales

Los materiales que se señalen en las especificaciones técnicas particulares, deberán someterse a la aprobación del Contratante, antes de su incorporación a los bienes, durante la etapa de diseño. El material que se instale o utilice sin esta aprobación podrá ser rechazado.

- Calidad de ejecución

Todos los trabajos serán ejecutados de manera cuidadosa y según las mejores y más modernas prácticas utilizadas en la manufactura de equipos de calidad superior. Todos los trabajos serán ejecutados por personal calificado en sus respectivas especialidades.

- Piezas reemplazables

Las piezas reemplazables deben ser fabricadas con precisión según las dimensiones establecidas en los planos de manera que todas las piezas de recambio fabricadas “según planos” puedan ser montadas sin ninguna dificultad.

- Partes homólogas

Las partes homólogas y piezas de repuesto deben ser intercambiables sin que sea necesario ningún ajuste.

Los agujeros para los pernos estarán situados de manera precisa y serán taladrados según patrones o plantillas de precisión.

- Conformidad con los planos

El equipo será fabricado de manera que exista un perfecto acuerdo y una correspondencia unívoca entre el equipo y el plano correspondiente, sin perjuicio de la elaboración de planos “como construido” (as built) que el Contratista deberá entregar oportunamente.

- Rectificación de superficies

Todos los trabajos deben ser ejecutados de manera que las superficies semi-elaboradas adyacentes puedan adaptarse sin ninguna dificultad.

Cuando haya una gran discrepancia entre superficies adyacentes, éstas tienen que ser cepilladas y rectificadas para asegurar una perfecta adaptación. Las superficies semi-elaboradas serán conformes a las líneas y a las dimensiones que figuren en los planos, y serán cepilladas y rectificadas hasta que estén exentas de salientes y de zonas desiguales. Las depresiones y las cavidades que no afecten a la resistencia o utilidad de los componentes podrán ser rellenadas según un procedimiento aprobado por CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Maquinado de las superficies

El pulido de las superficies de todas las piezas y de los componentes debe efectuarse según los requisitos de resistencia, ajuste y funcionamiento. En los planos de fabricación se indicarán, con los símbolos correspondientes, las superficies que deben terminarse a máquina.

- Tolerancias, ajustes

Los grados de ajuste y las tolerancias deben ser indicados en los planos, siempre que estas indicaciones sean necesarias.

  - Normas de Materiales

Los materiales que no estén específicamente diseñados en los documentos contractuales estarán conformes a la última edición o revisión de las siguientes normas o equivalentes aprobadas.

El cobre y el aluminio utilizados como conductores eléctricos deben ser de tipo electrolítico y conforme a las normas ASTM o DIN respectivas.

Tabla 5. Normas de Materiales

| DESCRIPCIÓN | NORMA |
| --- | --- |
| Piezas de fundición de acero | ASTM A27, Grado 65-35 o 70-36. |
| Hierro fundido | ASTM A 48, Clase 35 |
| Perfiles y barra de acero | ASTM A36, ASTM 572, ASTM 615 |
| Chapa de acero (para partes sometidas a esfuerzos medios) | ASTM A283, Grado B |
| Chapas de acero (para partes sometidas a esfuerzos severos | ASTM A299, Calidad Caja de llama |
| Acero forjado para ejes, fustes. | ASTM A668, Clase D. |
| Acero forjado para engranajes | ASTM A272, Clase 1 |
| Bridas de acero al carbono forjado (para presiones hasta 20 kg/cm2) | ASTM A181, Grado 1 |
| Bridas de acero al carbono forjado (para presiones superiores a 20 kg/cm2) | ASTM A105, Grado 1 |
| Acero para pernos y tornillos | ASTM A394, Tipo 0 y Tipo 1 |
| Acero para tuercas | ASTM A563-A, ASTM A143, Aleación 2ª |
| Bronce para cojinetes, casquillos ,etc. | ASTM B22, Aleación B |
| Bronce para engranajes | ASTM B148, Aleación 8 B-Ht |
| Bronce para partes sometidas a esfuerzos severos | ASTM B150, Aleación 1 |
| Bronce para pernos y pequeños accesorios | ASTM B139, Aleación C |
| Bronce en aleación con aluminio | ASTM B150, Aleación 2, o DIN |
| Metal Babbit para cojinetes | ASTM B23, Aleación Grado 4 |
| Tubos de acero | ASTM A53, Grado A |
| Tubos de acero inoxidable sin costura | ASTM A269, Grado TP 303 |
| Tubos de acero galvanizado | ASTM A120 |
| Tubos de cobre | ASTM B42 |
| Revestimiento electrolítico de cadmio en acero | ASTM A165 |
| Revestimiento electrolítico de cromo en acero | ASTM A166, Tipo DS |

  - Tratamiento de las superficies y pinturas

    - Requisitos generales

El Contratista deberá realizar bajo su responsabilidad el tratamiento de las superficies, la aplicación de la pintura de fondo (imprimación), la pintura final de los equipos suministrados y/o su protección contra la corrosión.  Se incluyen los trabajos a efectuarse en el taller y en el sitio, hasta la capa final de pintura.  Si no se especifica lo contrario, todo el tratamiento de las superficies y la pintura deben efectuarse según la última edición de la norma DIN 59928 (Directivas para la protección superficial de estructuras de acero) o según el “Steel Structures Painting Council” Volumen 2, y de acuerdo con la metodología que se indica a continuación. El/La Contratista, sin embargo, podrá proponer a CELEC EP-TRANSELECTRIC la aplicación de otro tipo y/o método de preparación de superficies y de pintura que la experiencia haya demostrado ser tan eficaz y duradero como el especificado o mejor.

Todo el material de imprimación y la pintura, debe satisfacer las exigencias requeridas por las condiciones locales y por las solicitudes a que será sometido el equipo durante su operación.

El Contratista deberá presentar, durante la etapa de diseño, muestras y/o especificaciones de pintura para las diferentes capas y colores, para aprobación del Contratante.

    - Tratamiento de las superficies

- Compatibilidad de las capas

Cada capa de imprimación y de pintura debe ser compatible con la capa anterior y la siguiente.

- Mezcla y Aplicación

El material será mezclado de manera cuidadosa en el momento de su aplicación. El material de imprimación y la pintura no deben ser aplicados a temperaturas inferiores a 5°C.

- Limpieza de las superficies

Es fundamental que se preparen adecuadamente las superficies antes de aplicar la imprimación y la capa de pintura. Esta preparación comprenderá la limpieza, pulido, el secado u otras operaciones necesarias para garantizar la aplicación de la imprimación y de la pintura sobre una superficie apropiada.

- Textura de las capas

Cada capa debe estar exenta de gotas, agujeros finos, ondas, pliegues, hundimientos y rastros de pincel innecesarios y debe estar seca antes de la aplicación de la siguiente capa.

- Dilución

Si es necesario, se puede diluir la pintura para la maquinaria con el fin de asegurar una buena aplicación, pero la cantidad de diluyente debe ser la mínima necesaria.

- Limpieza a metal blanco - SSPC – SP5/NACE por Chorro de Arena

Para eliminar la grasa, aceite, polvo, óxido, cascarilla de laminación, recubrimiento viejo o cualquier otro contaminante del acero estructural,  chapas, tubería y otras superficies de acero en las que se pueda aplicar el chorro de arena, se realizará un trabajo de arenado conforme a la norma SSPC – SP5/NACE. Luego del trabajo de arenado correspondiente se deberá contar con un perfil de anclaje de 5 micras sobre las superficies trabajadas.

- Antioxidante

Las superficies limpiadas por chorro de arena serán recubiertas inmediatamente con la pintura de imprimación. En caso contrario, la superficie será inmediatamente recubierta con una protección “de taller” antioxidante de secado rápido.  A las partes tratadas manualmente o por máquinas se les aplicará el mismo producto inmediatamente después de la limpieza.

- Superficies exteriores

Todas las superficies exteriores de los accionamientos, transformadores y de sus accesorios, serán limpiados mediante chorros de arena hasta que se obtenga una superficie metálica limpia. Inmediatamente después serán recubiertas por lo menos con tres capas de imprimación de aluminio con base de caucho clorado/resina sintética (espesor de las tres capas: 0.09 mm: tolerancia inferior igual a cero).

La capa final debe consistir en dos manos de caucho clorado/resina sintética.  El espesor mínimo de las cinco capas será de 0.15 mm con una tolerancia inferior igual a cero.

- Superficies embebidas

Todas las superficies embebidas en el hormigón no deben pintarse. Las superficies de transición entre el hormigón y el exterior serán tratadas y pintadas en una longitud de 200 mm aproximadamente, hacia la parte embebida en el hormigón.

- Superficies en contacto con el agua

A menos que en los requerimientos especificados de cada equipo, no se indique otra cosa, todas las superficies en contacto con el agua deben ser limpiadas con chorro de arena y liberadas de herrumbre, películas, escamas y otras impurezas hasta que se obtenga una superficie metálica completamente limpia.

Entonces se cubrirán inmediatamente todas las superficies con tres capas de imprimación de minio con base de caucho clorado/resina sintética (espesor mínimo de las tres capas: 0.09 mm Tolerancia de la capa inferior igual a cero).

Antes de la aplicación de la última mano (dos capas) a base de caucho clorado/resina sintética, se eliminarán los restos de aceite y de grasa de todas las superficies (mediante un detergente diluyente a base de trementina) y se repararán las partes deterioradas.

El espesor mínimo de las cinco capas será de 0.15 mm con una tolerancia inferior igual a cero.

- Superficies bañadas por aceite

Las superficies bañadas por aceite serán tratadas y pintadas como se estipula para superficies exteriores, a excepción de las dos últimas capas, en las cuales se utilizará un barniz resistente al aceite.

- Piezas fundidas

En lo que respecta a las piezas, se picarán y eliminarán las zonas porosas, las imperfecciones, las incrustaciones de arena, hasta obtener un metal sano. A continuación se reacondicionarán estas zonas mediante soldadura eléctrica, con electrodos que corresponden al metal de base.

- Partes brillantes

Las partes y superficies que quedan brillantes durante el servicio deben ser protegidas contra la corrosión mediante una capa de barniz anticorrosivo fácil de quitar.

- Circuitos de agua

Las superficies internas y externas de todas las tuberías para circuitos de agua (a excepción de las fabricadas con material anticorrosivo) estarán galvanizadas en baño caliente.

En caso contrario, las superficies pueden ser recubiertas con dos capas de pintura de imprimación enriquecida con zinc, que contenga por lo menos 95% del peso de zinc metálico en la película.

Los tubos pequeños en los circuitos de agua podrían ser galvanizados, o fabricados de cobre o acero inoxidable preferentemente.

- Circuitos de aceite

En las tuberías para aceite se deben limpiar cuidadosamente las superficies externas y decapar por baño ácido las superficies internas. Se aplicarán a las superficies externas tres capas de minio base de caucho clorado/resina sintética y a continuación dos capas suplementarias con el mismo producto. El espesor mínimo de las cinco capas debe ser de 0.15 mm con una tolerancia inferior igual a cero.

- Circuitos de aire

En los tubos para aire se aplicará el mismo tratamiento y la misma pintura que para los tubos de agua.

- Construcciones auxiliares de acero

Las construcciones auxiliares de acero, (bastidores de aparatos, soportes, etcétera) serán tratadas con chorro de arena hasta que se obtenga una superficie metálica limpia.  Inmediatamente después se aplicarán tres capas de minio a base de caucho clorado/resina sintética, seguidas de dos capas de acabado con el mismo producto.  El espesor mínimo de las cinco capas debe ser de 0.15 mm con una tolerancia inferior igual a cero.

- Cadenas

Las cadenas, cables metálicos, con excepción de los cables de carga, volantes y otros, estarán totalmente galvanizados.

- Tableros, pupitres, distribuidores, armarios

Antes de aplicar cualquier imprimación, se limpiarán cuidadosamente las superficies interiores y exteriores con chorro de arena, o baño ácido o escobilla metálica hasta obtenerse una superficie metálica limpia.  Después se aplicará en las caras interiores una capa de imprimación de minio con base de caucho clorado/resina sintética, seguida de dos capas de barniz resistente al aceite o de barniz anti-condensación según la finalidad.  Las caras externas serán preparadas con dos capas de minio con base de caucho clorado/resina sintética y a continuación se aplicarán dos capas de barniz especial para el acabado.

- Equipo para interior

Los equipos eléctricos para interior, como accesorios de montaje para aparatos, cajas de distribución, tendrán los siguientes tratamientos según su ubicación.

- En salas secas:

Limpieza a fondo, si es posible con chorro de arena; a continuación dos capas de pintura resistente al aceite.

- En salas húmedas:

Galvanizados en baño caliente, si es posible, o después de limpiarlos perfectamente, aplicación de dos capas de pintura a base de zinc.

u)	Equipos para intemperie

Equipos eléctricos instalados al exterior, como accesorios de montaje para aparatos, cajas de distribución y otros, se someterán a un galvanizado en baño caliente.

v)	Verificación

El Contratante podrá verificar las capas al azar, con respecto al espesor (con el método Elcometer) y con respecto a los poros (mediante el detector de poros Elco).

    - Colores

Los colores de las capas finales serán establecidos de común acuerdo entre el Contratista y CELEC EP–TRANSELECTRIC, durante la etapa de diseño.

    - Retoques

El Contratista suministrará la cantidad necesaria de cada pintura de imprimación y de acabado para los retoques que deben efectuarse en el sitio, sin costo adicional y como parte de su oferta.

  - Tropicalización de materiales

En general las piezas o partes del equipo principal, de los tableros, cajas de conexión, herrajes de fijación o soporte y cualquier otro material, deben ser diseñados o tratados de modo que resistan las condiciones ambientales, permanentemente, sin oxidación ni corrosión y sin deterioro de las propiedades físicas o dieléctricas  propias  del  material.   Se considerarán el recubrimiento externo, la estanqueidad del recipiente, la selección de materiales o acabados, y en cajas o gabinetes el empleo de coloríferos contra la condensación.  El Contratista someterá a aprobación de CELEC EP-TRANSELECTRIC el diseño, el método o la clase de tratamiento de tropicalización para la protección de los materiales.

  - Galvanización

    - Normas

La galvanización en caliente será efectuada preferiblemente de acuerdo con la norma VDE-210 utilizando solamente zinc original de alto horno (pureza 98.5%).

    - Retoques

Eventuales pequeños defectos de galvanización y agujeros taladrados en el sitio, podrán ser tratados mediante retoques efectuados con pintura especial y Spray galvanizado en frío.

    - Proceso

Todas las piezas deberán ser galvanizadas después de haber efectuado todos los procesos de corte, cizallamiento, taladrado, punzonado, doblado y maquinado.

    - Capa de zinc

La capa de zinc deberá estar limpia, lisa, ser de espesor uniforme, exenta de defectos y firmemente adherida a la superficie metálica.  El espesor mínimo de la capa de zinc deberá corresponder por lo menos a 500 g/m2.

    - Pruebas

Todas las piezas galvanizadas deberán pasar con éxito las pruebas de uniformidad, adherencia y peso de zinc.

    - Piezas imperfectas

Si la galvanización de alguna pieza es imperfecta o ha sufrido daños importantes, la pieza deberá ser reemplazada por el Contratista, sin costo adicional al señalado en su oferta.

    - Distorsiones

La preparación para la galvanización y la galvanización misma, no deberán producir ninguna distorsión sobre la pieza ni efectos adversos a las propiedades mecánicas del material.

    - Agujeros

Todos los agujeros en las piezas galvanizadas deberán estar exentos de nódulos y/o concentraciones de zinc.

  - Soldaduras

    - Preparación de soldaduras

Las piezas y perfiles que deban unirse con soldadura tienen que ser preparadas según las dimensiones requeridas, con sus bordes cortados con precisión, con soplete, o con máquina; en forma apropiada para el tipo de soldadura y con el fin de obtener una penetración completa.

    - Biseles

Los biseles de preparación deben presentar un aspecto limpio y regular debiendo procederse a su esmerilado si fuese necesario.

Las superficies de las piezas y perfiles que deben soldarse deben estar exentas de herrumbre, grasa y otras substancias extrañas, a una distancia mínima de 25 mm del borde por soldar.

    - Procedimiento de soldadura

Todas las soldaduras deben ser efectuadas por arco eléctrico, mediante un procedimiento por lo menos equivalente a lo requerido en la última edición del “Standard Qualification Procedure” de la American Welding Society o bien a las normas DIN correspondientes.

    - Cordones

Los cordones de soldadura deben presentar un aspecto regular, sin depresiones, escorias, porosidades, ranuras ni surcos laterales.

    - Calificación de los soldadores

Todos los soldadores asignados al trabajo de soldadura, deberán haber pasado por las pruebas de calificación de soldadura de acuerdo con la “Boiler and Unfired Pressure Vessel Code” sección IX del Código ASME, u otra norma equivalente.

    - Esfuerzos residuales

A excepción de los componentes de menor importancia, componentes donde los esfuerzos no tienen significación y de las piezas específicamente exentas de la atenuación de esfuerzos residuales, todos los elementos a soldar deben ser diseñados, fabricados y verificados según la “Boiler and Unfired Pressure Vessel Code”, Sección VIII del código ASME, y relajados de los esfuerzos residuales como un todo antes del acabado final.

  - Lubricación

Todas las partes móviles deben ser eficientemente lubricadas ya sea por aceite o grasa u otro medio apropiado.

    - Boquillas y pistolas

Se proveerán boquillas uniformizadas y normalizadas para aceite y para inyección de grasa suficientemente amplias y en puntos de fácil acceso.

Si CELEC EP-TRANSELECTRIC lo requiere, las boquillas para grasa deberán ser colocadas en la extremidad de un tubo de extensión, o bien agrupadas y montadas sobre una placa situada en un punto conveniente para el uso de una pistola para grasa.

    - Aceite y demás lubricantes

El aceite, así como los demás lubricantes necesarios deben obtenerse fácilmente en el Ecuador.

El Contratista buscará y logrará dentro de lo posible, una normalización de todos los aceites y grasas empleados.

En el suministro se incluirá el primer relleno de aceite de lubricación y de grasa para todos los equipos suministrados (servomotores, receptores de presión, cojinetes, etcétera) más una reserva de diez (10%) por ciento de la cantidad total neta requerida. Esta norma es aplicable también para todos los aceites de la limpieza interior.

  - Tuberías, Bridas y Juntas

    - Presión

Todas las tuberías, bridas, juntas y conexiones, tienen que ser fabricadas con el fin que puedan soportar la máxima presión que se pueda presentar en el sistema.

Las tuberías con presión interna, ya sea de agua, aire o aceite, estarán exentas de costuras. Toda tubería que tenga un diámetro interior de 50 mm o más debe ser de acero, si no se especifica lo contrario.

    - Bridas

Todas las conexiones y juntas de tubos, accesorios y válvulas de un diámetro interior de 50 mm o más, serán construidas provistas de bridas, siempre que en las Especificaciones Técnicas Particulares no se indique lo contrario. Todas las bridas deben ser maquinadas de modo que las cabezas de los pernos, arandelas y tuercas asistan perfectamente.

En caso de que fuera necesaria la soldadura de las bridas en obra, esta estará sujeta a la aprobación de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

Todos los tubos deben ser de espesor uniforme; las dimensiones y el taladro de las bridas tienen que ser conforme a las normas DIN siempre que sea posible.

    - Neplos

Las tuberías de un diámetro interior de menos de 50 mm pueden ser conectadas mediante tuercas-unión o neplos roscados.  Cualquier otro medio deberá ser sometido a aprobación del Contratante durante la etapa de diseño.

Las juntas con bridas tendrán los elementos de unión adaptados al tamaño de las bridas y a las condiciones de funcionamiento.

    - Juntas

Antes de que las juntas sean atornilladas, deberán colocarse o suspenderse y alinearse todos los tubos de forma que las bridas estén paralelas.  Cuando se junten los tubos no se permitirán curvaturas, excepto en los casos en que esto sea necesario especialmente con el fin de relajar los esfuerzos producidos por la expansión (cuellos de cisne).

Todas las superficies correspondientes a juntas metálicas y todas las móviles, de desgaste o de fricción deberán ser trabajadas a máquina o pulidas.  Podrán ser utilizadas bridas ciegas (tapas o maquinadas) solamente cuando ha sido maquinada la brida de asiento correspondiente.  Los espaciamientos de los pernos y los materiales de empaquetadura deberán haber sido aprobados.

    - Expedición de tubos

Todos los tubos destinados a circuitos de aceite serán limpiados y provistos de bridas provisionales u obturadas antes de ser embalados y expedidos.

    - Fijaciones de los tubos

Los soportes, marcos, barras de suspensión y sostenes para soportar o impedir el movimiento de los tubos, así como sus fijaciones estarán incluidos en el suministro.  Siempre que sea posible, se soportarán los tubos y accesorios en las bridas o cerca de ellas.

    - Desmontaje de los tubos

Los soportes y las barras de suspensión serán fabricadas y estarán dispuestas de manera que cada tubo pueda ser desmontado sin perturbar a los demás.

    - Collares para tubos

Los tubos de gran diámetro que atraviesen techos y muros de sostén estarán provistos de collares de fijación soldados para ser incrustados en el hormigón, salvo acuerdo diferente.

    - Revestimiento de los tubos de agua

Todos los tubos de agua deben ser protegidos exteriormente contra la condensación mediante una envoltura, revestimiento o pintura anti-condensación probada.

    - Corrosión bacteriológica

El Contratista tomará las previsiones y las disposiciones necesarias para evitar la corrosión bacteriológica en los circuitos de agua.

  - Válvulas

    - Tipos

Todas las válvulas de un diámetro nominal de más de 50 mm, para presiones superiores a 6 kg/cm2, serán de acero forjado o fundido. Las válvulas para la misma presión pero de un diámetro nominal de 50 mm o menos podrán ser de bronce.

Las válvulas para presiones de menos de 6 kg/cm2 pueden ser de hierro fundido o de bronce.

Las válvulas para agua de un diámetro nominal superior a 50 mm serán del tipo de vástago exterior ascendente.

Las válvulas para aceite serán del tipo de vástago no ascendente.

    - Empaquetaduras y asientos

Todas las partes de las válvulas sujetas al desgaste deberán ser destornilladas y fabricadas con materiales no corrosibles. Sus dispositivos, empaquetaduras y asientos deben ser de proporciones amplias y con materiales que pueden garantizar que durante el funcionamiento del sistema no se produzca excoriación o sobrecarga, incluso cuando la válvula esté abierta parcialmente.

    - Circuito de desviación (by-pass)

Las válvulas de aislamiento deben permitir la abertura y el cierre contra la presión total no equilibrada, incluido el cierre contra la descarga libre. En caso necesario deberán tener un circuito de desviación (by-pass) para satisfacer esa condición.

    - Volantes de maniobra

Todas las válvulas serán provistas de volantes de maniobra de amplias dimensiones y, en caso necesario, de vástagos extensibles y/o piñones reductores para que en todas las condiciones de funcionamiento la válvula pueda ser accionada fácilmente por un solo hombre.

    - Sentido de cierre

Todas las válvulas deberán cerrarse con rotación del volante de izquierda a derecha, en el sentido de las agujas del reloj. La dirección de cierre estará indicada en el volante.

    - Bloqueo

Las válvulas de grandes dimensiones tendrán dispositivos de bloqueo en cada posición externa.

    - Soportes

Todos los soportes, marcos, barras de suspensión y sostenes necesarios para soportar o fijar las válvulas estarán incluidos en el suministro por el Contratista.

  - Tornillos, Pernos y Tuercas

    - Calidad y normalización

Todos los pernos, pasadores, tornillos y tuercas tendrán rosca normalizada y serán fabricados con acero de alta calidad.

Todos los pernos, pasadores, tuercas y tornillos serán de tamaño normalizados (incluidas las arandelas) y estarán protegidos contra la corrosión o bien serán de acero inoxidable si así lo indican las Especificaciones Técnicas particulares.  Las tuercas de tornillos o pernos serán hexagonales con facetas rectificadas.

    - Ajustes

Las tuercas, los pernos y los tornillos que pudieran aflojarse durante el funcionamiento serán ajustadas en posición firme.

  - Empaquetaduras

Cuando se utilicen empaquetaduras de caucho o análogas en contacto con asientos metálicos, la composición y naturaleza de las partes en contacto deberán ser tales que no se produzcan adherencias, bloqueo o rozamientos indebidos.

La impregnación con grasa, grafito, cuerdas de cáñamo, o asbesto u otras destinadas a servir como empaquetaduras, debe ser durable y estable con el tiempo y apropiadas para las condiciones locales de manera que no se produzca el escurrimiento de la materia de impregnación o de la adherencia, bloqueo o rozamientos indebidos entre las partes en contacto.

  - Bombas

Todas las bombas que deban utilizarse con el equipo o instalación serán de marca reconocida y de tipo que se adapte a su función. Serán suministradas con todos los accesorios y con motores eléctricos adecuados con el fin de garantizar un servicio continuo y seguro en todas las condiciones de funcionamiento del sistema respectivo.

  - Motores eléctricos

Las normas NEMA serán las aplicables en el diseño y pruebas de los motores eléctricos.

Los motores eléctricos serán apropiados para el accionamiento previsto y para las condiciones ambientales del sitio de instalación. Los motores serán diseñados para operar satisfactoriamente y en forma continua con tensiones entre + 10% sobre la tensión nominal.  Las carcasas ofrecerán un grado de protección según IEC, en ambientes interiores secos y limpios IP44, en ambientes interiores húmedos IP54 y a la intemperie IP55 o superior.

El aislamiento de los motores será preferentemente de clase “F” pero puede ser de clase “B”.  El calentamiento en cualquier caso no excederá el permitido para la clase “B”.

Se utilizarán motores monofásicos únicamente para operación de equipo no fundamental.

Los motores de corriente continua deben ser diseñados para una tensión nominal de 125 V; el rango de operación estará dentro de los límites de 100 V - 140 V.

Todos los motores deberán arrancar sin dificultad con 80% de su tensión nominal.  Todos los motores tendrán un sistema arrancador y de protección.

Los motores se ubicarán en sitios que permitan ser desmontados fácilmente.  Frente a cada motor se ubicará una placa que contenga las principales características, tales como: potencia, voltaje, corriente nominal, velocidad nominal, tipo de cojinetes, corriente de arranque.

  - Detectores de temperatura por resistencia

Los detectores de temperatura por resistencia serán de cemento-sensor de platino (PT100), con resistencia de 100 Ohms a 0°C, de la clase “B” de tolerancia, y con tres terminales de salida, apropiados para conexiones exteriores soldadas y para acoplarse a un medidor o registrador múltiple.  La gama de temperaturas de operación, el bulbo protector del elemento y los conductores de conexión serán adecuados para el uso propuesto.  Se aplicarán las normas IEC-60751 en la fabricación y pruebas.

Cada detector deberá estar conectado por un cable de conductores de tres colores a un bloque de terminales común para un grupo de detectores.

  - Tableros, armarios, cuadros de distribución

    - Construcción

Para la construcción de todos los tableros y armarios eléctricos se utilizarán chapa de acero laminada en frío de un espesor mínimo de 2.0 mm. Los armazones deben ser a prueba de torceduras. Los bastidores de fondo y los dispositivos para la fijación formarán parte del suministro.  Para las puertas se utilizarán cerraduras de construcción sencilla y sólida.  Los armarios que se instalen contra una pared deberán poseer puertas frontales.

Los armarios serán construidos de las clases de protección IEC siguientes, a menos que se pida de otro modo en las Especificaciones Técnicas particulares:

Sitios interiores de acceso general secos y limpios		IP 44

Sitios interiores de acceso general húmedos			IP 54

Sitios a la intemperie						IP 55

Para los armazones se utilizará acero perfilado galvanizado, para los revestimientos chapa de acero barnizado.

Los diagramas mímicos serán fabricados con barra de aluminio anodizado de colores; o barra plástica coloreada. La rotulación de los cuadros será hecha con letras de relieve.

Para facilitar su transporte, los tableros eléctricos de grandes dimensiones deberán ser divididos en varias secciones, pero antes de su embalaje y transporte, dichas secciones serán montadas en conjuntos y comprobadas en el taller del fabricante, con éste objeto se preverán los bordes de interconexión que permitan un restablecimiento rápido y seguro de conexiones eléctricas.

    - Cableado interno, bornes

Para el cableado interno de todos los tableros y armarios se utilizarán cables flexibles con conductores trenzados de cobre de un calibre no inferior a 2.5 mm2, teniendo un aislamiento de cloruro de polivinil o (PVC) que debe ser conforme con las exigencias de IEC 227.  Para los circuitos electrónicos, y con la aprobación previa de CELEC EP-TRANSELECTRIC se podrá utilizar también la sección 1.5 mm2.

Referente a los bornes se observarán las siguientes prescripciones:

- El material aislante de los bornes instalados en locales secos será de material sintético, mientras que para locales húmedos se utilizarán bornes de esteatita vitrificada.

- Las partes conductoras serán de cobre o latón plateado niquelado.

- La mordaza de presión deberá tener una superficie plana con el tornillo del tipo resorte o con una arandela de presión.

- Deberán ser fácilmente intercambiables aún en caso de estar montados en una hilera cerrada.

- Estarán apretados y asegurados de tal forma que nunca se puedan soltar por efecto de vibraciones, tanto durante el transporte como durante el servicio.

- En todos los casos se proveerán un mínimo de 10% de bloques de terminales como reserva.

- El cableado para la conexión con aparatos que se encuentren montados en puertas deberá estar inmovilizado en la parte contigua al eje de giro de las mismas, para lo cual será conducido hasta regletas de bornes situadas junto al eje de giro de las puertas.  Esta parte del cableado debe ser extremadamente flexible y no debe sufrir esfuerzos de flexión.

- Todos los armarios, tableros, cuadros de distribución, etcétera, serán cableados y comprobados en los talleres del fabricante.

- La conducción de las conexiones hacia afuera se realizarán a través de una fijación en regletas de bornes de construcción segura y acreditada.

- En los circuitos de medición y protección se preverán los bornes necesarios para prueba y control.

- El cableado interior de los tableros, armarios, cuadros de distribución, etcétera, debe ser colocado en canales de material plástico provistos de tapas o según otro método aprobado.

    - Identificación de aparatos, regletas de bornes, cableado, etcétera

Cada aparato será identificado con un número entero, el cual se marcará sobre dicho aparato en forma indeleble y se repetirá en los planos. Las regletas de celdas, tableros y armarios, deberán tener también su identificación. Se suministrará una lista de aparatos y regletas conteniendo número, designación, fabricante, tipo y ubicación, además la referencia a los folletos descriptivos.   Estos folletos técnicos descriptivos de operación y mantenimiento conteniendo todos los datos técnicos importantes de todos los equipos suministrados encuadernados en forma de libros con índice y marcadores que permitan hacer referencia a cualquier información en el menor tiempo posible, serán suministrados por el Contratista.

Con el objeto de facilitar la localización de fallas y el control de circuitos, todos los números con que se designen los terminales o bornes de aparatos y regletas, deberán figurar en los esquemas eléctricos trifilares, elementales de control y alambrados.

La nomenclatura para designación de relés, conmutadores, medidores, indicadores, cables, conductores, terminales y otros dispositivos, así como la forma de presentación de los planos esquemáticos, funcionales, de conexionado, será presentada por el Contratista para aprobación del Contratante, durante la etapa de diseño.

  - Conmutadores de Control y de Instrumentos

Los conmutadores de control y de instrumentos serán del tipo rotativo, con contactos de plata.  Todos los contactos tendrán acción efectiva para apertura y cierre a través de engranajes de presión en cada posición y operarán con una acción limpiadora efectiva.  Los conmutadores tendrán barreras entre contactos adyacentes y tendrán una cubierta aislante que cumpla los requerimientos de NEMA 1 para montaje de paneles.

  - Interruptores termo-magnéticos - (MCCB)

Para circuitos de hasta 600 voltios se usarán interruptores del tipo caja moldeada para dar protección contra sobrecargas o cortocircuitos y para permitir interrupciones de carga.

Si los interruptores se usan con arrancadores para motores que tengan protección contra sobrecarga, el interruptor tendrá únicamente mecanismos magnéticos para disparo cuando se presenten corrientes de cortocircuito. Para otros casos, el interruptor tendrá disparo automático termomagnético, que funcionará para sobrecargas y corrientes de cortocircuitos fuertes. El interruptor tendrá una capacidad adecuada de interrupción de corriente de cortocircuito, bajo las peores condiciones posibles. La perilla de operación del interruptor cerrará todos los polos simultáneamente cuando se mueva a la posición “cerrado”. Todos los polos se abrirán simultáneamente al disparo automático.  El interruptor será de disparo libre y cuando el interruptor se dispare automáticamente la manilla se moverá a una posición intermedia para indicar esta operación.

Si los interruptores se montan a la intemperie y no dentro de una cabina o cubículo, serán del tipo NEMA 3 con cubiertas a prueba de intemperie. Los interruptores tendrán tapas metálicas en las que constará su número de catálogo, los valores nominales de corriente máxima y voltaje; mecanismos para bloqueo en la posición abierto y mecanismos para interrupción rápida.

  - Contactos Eléctricos

Todos los contactos para control y alarma en los mecanismos operados por nivel líquido, temperatura, presión, etcétera, serán del tipo de trabajo pesado, abiertos para condiciones normales, aislados de tierra, adecuados para operación con corriente continua, 125 voltios.

Los contactos que lleven corriente con magnitud superior a un amperio, serán de construcción fuerte, con superficies de plata, teniendo una capacidad continua mínima de 5 amperios y aislados por lo menos para 600 voltios a tierra. Si los contactos normales no tienen los valores nominales requeridos, se interpondrán relés que tengan sus contactos adecuados para los valores nominales requeridos.

  - Relés Auxiliares

Los relés auxiliares serán del tipo tablero y operarán a 125 voltios corriente continua, excepto los relés de bajo o sobre voltaje que tendrán bobinas operando a 120 voltios, corriente alterna. Los relés auxiliares tendrán por lo menos un (1) contacto de reserva, convertible de normalmente abierto a normalmente cerrado.

  - Pulsadores y Lámparas Indicadoras

Los pulsadores tendrán contactos permanentes o momentáneos de acuerdo a lo requerido por los circuitos de control. Una lámpara piloto con luz roja se suministrará para indicar el funcionamiento de un motor. Se usará una luz verde para indicar que el motor no está funcionando pero que existe voltaje en el arrancador.

Todas las luces indicadoras usarán leds y se suministrará una tapa coloreada de plástico traslúcido para cada luz indicadora. Se usarán matices permanentes para evitar que el color varíe debido al calor emitido o a la longitud de onda del led empleado.

Los contactos para los pulsadores tendrán una capacidad nominal de por lo menos 10 amperios y estarán aislados para por lo menos 600 voltios. Se suministrarán juegos eléctricamente independientes, de contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados para cada botón de presión de contactos momentáneos.

Las leyendas indicadoras de la función de los botones de presión, estarán en español.

  - Ductos Eléctricos, Accesorios, Cajas, Alambrados

Los cables que se requieran para realizar interconexiones externas entre partes de un mismo equipo, se instalarán en ductos de acero galvanizado rígido, con uniones de metal fundido (galvanizadas si son de acero) y cajetines de acceso.

Debe utilizarse un tipo aprobado de ducto flexible para conectar los motores u otro equipo que esté sometido a vibraciones.

Los ductos y/o cables serán dispuestos para minimizar los trabajos de retiro de los mismos cuando se desmonten los equipos. El sistema de ductos y las chaquetas de los cables serán puestos a tierra al menos en un sitio.

Los alambres para alarmas y mecanismos de detección, estarán en ductos o cables separados de aquellos utilizados para fuerza y motores.

El Contratista como parte del costo unitario de los equipos cotizados en la Lista de Cantidades y Precios, suministrará todos los ductos, alambrados y uniones desde los mecanismos y dispositivos ubicados en el equipo hasta las cajas terminales y cabinas de control ubicadas en el mismo equipo. El Contratista también suministrará las cajas terminales y las cabinas de control a las que se conectarán los ductos de salida para interconexión con otros equipos. Tales cajas se instalarán de tal manera que las tapas puedan ser fácilmente removibles y los terminales sean accesibles. El grado IP de protección del tablero desde el cual salen los ductos deberá mantenerse.

Todos los terminales, bandejas y canaletas serán identificados, marcados o rotulados de una manera legible, conforme a la codificación que establecerá CELEC EP– TRANSELECTRIC durante la etapa de diseño.

  - Planos, Etiquetas e Inscripciones

    - Etiquetas

Todos los aparatos, motores, maquinaria, paneles de control y aparatos en ellos contenidos, serán claramente etiquetados, indicando su objeto donde sea necesario y las posiciones “ABIERTO” y “CERRADO” o similares.

Cada fase de corriente alterna (C.A.) y cada polaridad de corriente continua (C.C.) y las conexiones, deberán ser marcadas, en forma apropiada, para poder distinguir fase o polaridad.

    - Textos

Todas las inscripciones y leyendas deberán aparecer en idioma español. El texto de las inscripciones deberá ser preciso y sin que resulte ninguna ambigüedad o duda en la operación. Los textos serán establecidos vigilando cuidadosamente las posibles secuencias de operaciones normales y de emergencia que se puedan presentar en la explotación.

Las placas con la palabra “PELIGRO” tendrán letras blancas sobre fondo rojo.

    - Fijación

Las placas y etiquetas serán fijadas en forma libre y duradera, mediante tornillos.

    - Contraste

Las etiquetas y placas colocadas sobre superficies obscuras tendrán color claro con letras negras y viceversa, debiéndose como regla general crear un contraste entre las letras y el fondo.

    - Aprobación

El Contratista presentará a CELEC EP-TRANSELECTRIC para su aprobación, descripciones y dibujos, completos y detallados de todas las etiquetas e inscripciones, durante la etapa de diseño.

    - Durabilidad

Las inscripciones serán permanentes e inalterables.

Si fuese necesario, las superficies de las etiquetas y/o placas serán de color mate, para evitar reflejos de luz.

    - Material

Las etiquetas y placas para uso a la intemperie deberán ser de material no corrosivo, durable y resistente a las condiciones atmosféricas predominantes en el sitio, y quedarán aseguradas por medio de tornillos de acero inoxidable, pernos y tuercas adecuadas, cuando se utilicen placas de hierro esmaltado, la superficie total, incluyendo dorso y bordes, será recubierta convenientemente y será resistente a la corrosión. Tanto la parte anterior como la posterior de los tornillos, pernos y tuercas, serán dotadas de arandelas protectoras de material adecuado.

    - Placas de características

Todos los equipos principales llevarán placas de características fuertemente fijadas que indiquen el nombre del fabricante, modelo, número de serie, año de fabricación, características principales y toda otra información prescrita en las normas aplicables o que fuese necesario para la perfecta identificación del equipo. El formato y texto de las placas, serán sometidos a la aprobación de CELEC EP–TRANSELECTRIC durante la etapa de diseño.

  - Dispositivos para izaje

El Contratista y/o el fabricante dispondrán pernos con argolla en lugares convenientemente escogidos para facilitar el manejo y el levantamiento de los equipos suministrados.

El Contratista preparará y someterá a aprobación de CELEC EP- TRANSELECTRIC, dibujos e instrucciones completas relativas a los medios y procedimientos a seguir para introducir y extraer las partes principales de las máquinas en la obra. Dichos dibujos incluirán toda la información relativa a cabrestantes, monorrieles, ganchos, argollas, etcétera, necesarias para las operaciones descritas.

El Contratista suministrará un juego, que pasará a propiedad de CELEC EP- TRANSELECTRIC, de cada aparato especial, cabrestantes, monorrieles, balancines (vigas de levantamiento), y otros que sean requeridos para el manejo de las partes principales del equipo, sin costo adicional y como parte de la oferta.

  - Herramientas

El Contratista deberá suministrar todas las herramientas especiales que se requieran para el montaje, pruebas y puesta en operación de los equipos. Los precios de estas herramientas deben estar incluidos en los precios de los equipos, junto con la oferta. Estas herramientas serán listadas con el equipo respectivo y serán presentadas para aprobación de CELEC EP-TRANSELECTRIC en la etapa de diseño. En la recepción de los bienes, el listado antes referido, será verificado con el “Packing List” respectivo.

  - Repuestos

- Pedido de repuestos

El Contratante ha incluido en la Lista de Cantidades y Precios un listado de repuestos que deben ser cotizados obligatoriamente por todos los oferentes, en sus ofertas y que serán adquiridos en esta licitación.

- Características

Todas las piezas de repuesto serán del mismo material, de idéntica fabricación y presentarán las mismas características de las piezas correspondientes a los equipos principales.

- Embalaje, suministro y almacenamiento

Todas las piezas de repuesto serán tratadas adecuadamente y embaladas para un almacenamiento prolongado en las condiciones ambientales existentes en los sitios de las bodegas.

El Contratista comunicará a CELEC EP-TRANSELECTRIC las eventuales precauciones a ser tomadas para el almacenamiento adecuado de las piezas de repuesto, antes de la llegada de los equipos a un puerto del país del Contratante.

Serán sometidos a la aprobación de CELEC EP-TRANSELECTRIC los embalajes relativos a piezas de repuesto.

Todas las cajas y embalajes serán marcados y numerados para su identificación de acuerdo con lo prescrito en la sección correspondiente al embalaje.

El Contratista informará oportunamente a CELEC EP-TRANSELECTRIC sobre el programa de fabricación de las piezas de repuesto.

Las piezas de repuesto deben ser entregadas con etiquetas, marcas y otras señales necesarias para su identificación, a entera satisfacción de CELEC EP– TRANSELECTRIC.

# PRUEBAS, CONTROLES E INSPECCIONES

  - Pruebas y Controles en la Fábrica

    - Consideraciones Generales

- Objeto

Todos los bienes y materiales (Subestaciones y Líneas de Transmisión) que formarán parte del suministro serán sometidos durante su fabricación, en los talleres del fabricante o del Contratista, a todas las pruebas, controles, inspecciones o verificaciones prescritas en las Especificaciones Técnicas Particulares y en las normas adoptadas, para comprobar que los materiales y equipos cumplen con la calidad normalizada de fabricación.

- Lista de pruebas

Sobre la base de las Especificaciones Técnicas y de las normas adoptadas, dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de la firma del Contrato, el Contratista presentará para la aprobación de CELEC EP-TRANSELECTRIC una lista de pruebas, controles e inspecciones a los que deberán ser sometidos los materiales y equipos con indicación del cronograma de ejecución.

- Acceso a los talleres

El Contratista permitirá a CELEC EP-TRANSELECTRIC el acceso a sus talleres y/o a los del fabricante durante las horas normales de trabajo y suministrarán toda la información necesaria con el objeto de la mejor realización de las pruebas, controles, inspecciones o verificaciones.

- Convocatorias

Las pruebas y recepción serán presenciadas por representantes de CELEC EP TRANSELECTRIC; así mismo se realizarán en las instalaciones del fabricante, quien debe proporcionar el material, equipos y personal necesarios para tal fin. Si los resultados de las pruebas o los equipos de prueba no son confiables, éstas igualmente podrán ser realizadas o repetidas, a costo del proveedor, en laboratorios reconocidos por CELEC EP TRANSELECTRIC.

CELEC EP-TRANSELECTRIC será informado continuamente sobre los programas de producción y de prueba de manera que pueda llevar a cabo sus verificaciones y presenciar los ensamblajes, pruebas y controles de manera eficaz y apropiada.

El Contratista, confirmará a CELEC EP-TRANSELECTRIC en forma escrita, la fecha y el lugar de las inspecciones, pruebas, etcétera, por lo menos treinta (30) días antes de que tengan lugar.

Este plazo podrá ser reducido en casos excepcionales, a pedido del Contratista, sin que la aceptación de CELEC EP-TRANSELECTRIC a la reducción de dicho plazo constituya precedente.

CELEC EP-TRANSELECTRIC confirmará al Contratista, en el momento oportuno, antes de la fecha de inspección, los nombres de los profesionales delegados a ellas.

Si CELEC EP TRANSELECTRIC, decidera participar en las mencionadas pruebas, cubrirá los costos necesarios para la presencia de sus funcionarios en las pruebas a realizarse por el fabricante.

Una vez efectuadas todas las pruebas de recepción, el fabricante deberá entregar un informe completo y certificado de las mismas. Este informe será sometido a la aprobación final por parte de CELEC EP TRANSELECTRIC. El despacho del suministro desde la fábrica sólo podrá ser autorizado mediante un certificado de inspección extendido por CELEC EP TRANSELECTRIC o sus representantes. El despacho del equipo no liberará al fabricante de la responsabilidad de suministrarlo conforme a todos los requisitos del proyecto, ni tampoco invalidará cualquier reclamo que el comprador pueda presentar por materiales defectuosos o insatisfactorios durante el período de garantía.

- Muestras

El Contratista deberá entregar oportunamente o poner a disposición en los plazos que se acordarán oportunamente, las muestras y/o probetas de materiales, pinturas, etcétera, de catálogo, de serie o de preparación especial que le sean pedidos por CELEC EP-TRANSELECTRIC, sea para aprobación o como testigos de los materiales empleados en los equipos.

- Programa de fabricación

Para la coordinación de las inspecciones de talleres y de las pruebas, el Contratista preparará y someterá a CELEC EP-TRANSELECTRIC en forma detallada, sus cronogramas de fabricación de cada componente importante.

En éstos cronogramas figurarán claramente las fechas en que comenzarán y terminarán las fases de trabajo (por ejemplo: fabricación, pedido de materiales, recepción de los mismos, pre-ensamblaje, trabajo mecánico, y otros), así como los períodos de las inspecciones y pruebas.

El Contratista actualizará éstos cronogramas cada tres meses. La presentación del primer cronograma tendrá lugar a más tardar veinte y ocho (28) días después de la firma del contrato. El Contratista indicará en cada actualización de éstos cronogramas, los avances del trabajo.

- Comunicación escrita

La comunicación escrita relativa a pruebas, inspecciones o controles que el Contratista dirija a CELEC EP-TRANSELECTRIC deberá contener información y referencias completas relativas al equipo o material para probar, como número de los planos, número y fecha de las órdenes de compra, cantidad de material, etcétera, así como el programa de las pruebas para efectuar.

- Constancia de inspección

Todas las pruebas, inspecciones y verificaciones serán objeto de una CONSTANCIA DE INSPECCIÓN que será anotada y firmada por ambas partes en cuatro copias de igual tenor y valor, de las cuales tres serán entregadas al representante de CELEC EP-TRANSELECTRIC

La Constancia de Inspección dará fe de los valores, resultados y otras anotaciones en ella consignados y podrá considerarse como efecto de autorización de expedición solamente mediante la mención explícita “MATERIAL ACEPTADO” o “PUEDE SER EXPEDIDO”, en ocasión de la inspección, siempre y cuando las pruebas hayan sido completas y los resultados satisfactorios.

CELEC EP-TRANSELECTRIC podrá renunciar a presenciar cualquier prueba, control o verificación en cuyo caso la Constancia de Inspección deberá ser firmada por el representante del Contratista y/o del Fabricante.

- Autorización de expedición

De no aparecer en la Constancia de Inspección alguna de las menciones indicadas, el Contratista se obliga a pedir expresamente a CELEC EP-TRANSELECTRIC la Autorización de Expedición del material o equipo correspondiente.

Dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la recepción del pedido del Contratista, CELEC EP-TRANSELECTRIC comunicará al Contratista la Autorización de Expedición con o sin las eventuales reservas que CELEC EP-TRANSELECTRIC estime conveniente.

- Lugar de las Pruebas

Las pruebas, controles o verificaciones se efectuarán en los establecimientos de los fabricantes, y en el caso de ser realizado en un laboratorio externo, éste deberá ser certificado internacionalmente y aprobado previamente por CELEC EP –TRANSELECTRIC.

- Material almacenado (de “stock”)

Si el/la Contratista deseare utilizar material que tuviere almacenado y no hubiere sido fabricado especialmente para este proyecto, tendrá que probar cuando así lo requiera CELEC EP-TRANSELECTRIC, que dicho material satisface las exigencias estipuladas en los Documentos Contractuales. En este caso, CELEC EP-TRANSELECTRIC podrá renunciar a asistir a las pruebas de éste material, sin perjuicio de expedirse la Constancia de Inspección.

- Registro de las pruebas

El Contratista mantendrá, puesto al día, un registro de todas las pruebas, controles y verificaciones efectuados durante la fabricación del equipo, hasta su expedición. Dos (2) copias de dichos registros serán entregados a CELEC EP–TRANSELECTRIC.

    - Pruebas Tipo

Son requeridas pruebas Tipo, de modelo o de diseño, como se indica en las Especificaciones Técnicas Particulares, para probar que los equipos y materiales a ser suministrados, o su diseño estará de acuerdo con las previsiones de las Especificaciones.

Las pruebas de tipo, de diseño o de modelo, serán llevadas a cabo en presencia de CELEC EP-TRANSELECTRIC en laboratorios cuya acreditación internacional haya sido aprobada previamente por CELEC EP-TRANSELECTRIC.

Las pruebas de tipo podrán a juicio de CELEC EP-TRANSELECTRIC, considerarse superadas si:

- El Contratista entregara a CELEC EP-TRANSELECTRIC certificados de ésta clase de pruebas por lo menos con 30 días de anticipación a las fechas que respecto a éstos informes se establezcan oportunamente en los programas de prueba respectivos.

- Las pruebas hubiesen sido realizadas en equipos idénticos a los que forman parte del Contrato, y los resultados se ajustaren a lo especificado y ofrecido.  Si no hubieren sido idénticos, las diferencias no deben ser significativas ni influir sobre los resultados.  Esta determinación será privativa de CELEC EP- TRANSELECTRIC.

- Los certificados fueren extendidos por un laboratorio con certificación internacional y que haya sido aceptado previamente por CELEC EP-TRANSELECTRIC.

Si cualquier bien o material no superare una prueba de tipo, el Contratista deberá proponer y someter a la aprobación de CELEC EP- TRANSELECTRIC otro aparato o material, de diseño diferente. El nuevo aparato o material propuesto deberá ser sometido a las pruebas de tipo.

    - Pruebas de rutina

Se llevarán a cabo pruebas de rutina sobre cada unidad del lote, según las prescripciones establecidas en las normas aplicables, a menos que se dé una instrucción diferente en las Especificaciones Técnicas particulares.

    - Pruebas de rutina en piezas fundidas y forjadas

Se efectuarán pruebas de rutina no destructivas por medio de ondas ultrasónicas, radiografía, pruebas de flujo magnético y pruebas con líquidos penetrantes.

Se aplicarán las siguientes normas:

- Ensayos no destructivos mediante método de Inspección con Partícluas Magnéticas, según las exigencias del Apéndice IV del “Methods for Magnectic Particle Inspection” de la Sección VIII del ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

- Verificaciones con líquidos penetrantes, según las exigencias del Apéndice VIII de “Methods of Liquid Penetrant Inspection” de la Sección VIII del ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

- Verificación por medio de ondas ultrasónicas; las normas y métodos para aplicarse y los criterios de aceptación serán sometidos a la aprobación de CELEC EP–TRANSELECTRIC, durante la etapa de diseño.

Todas las piezas principales fundidas y forjadas, afectadas o sujetas a esfuerzos de servicio elevados, a impactos, a la fatiga o a esfuerzos de vibración, serán sometidas a ésta clase de pruebas y a una verificación visual.

Se eliminarán los defectos de mayor importancia descubiertos mediante estas pruebas y/o verificaciones. Utilizando la Inspección con Partículas Magnéticas o bien con líquidos penetrantes se verificará si dichos defectos han sido eliminados totalmente.  Si se descubrieren defectos de mayor importancia como los definidos en la norma ASTM A27, antes de efectuar las reparaciones se presentará a la aprobación de CELEC EP-TRANSELECTRIC, información completa acerca del tipo y la localización del defecto, así como sobre el procedimiento de reparación que se quiera utilizar.

Si las piezas fundidas y forjadas tuvieren defectos perjudiciales podrán ser rechazadas.  Las piezas fundidas y forjadas que tengan defectos mayores y que sean reparadas por soldadura, tendrán que ser sometidas a Inspección con Partículas Magnéticas o de líquido penetrante y relajado completamente a las tensiones residuales después de haber terminado la operación de soldadura.

Todas las reparaciones por soldadura de defectos menores como los definidos en la norma ASTM-A27 serán verificadas mediante Inspección con Partículas Magnéticas o líquido penetrante.  A demanda de CELEC EP-TRANSELECTRIC después de que haya terminado la soldadura, las piezas serán relajadas de las tensiones residuales.

    - Pruebas en chapas y soldaduras

Todas las planchas y chapas principales, es decir, chapas sujetas y/o afectadas por esfuerzos de servicios importantes, choques, fatiga o vibración, deben ser sometidas, antes de la fabricación y soldadura, a inspecciones visuales y a pruebas por ondas ultrasónicas.  Las chapas cuyo espesor varíe considerablemente o cuyas superficies sean muy desiguales o que contengan sopladuras, grandes inclusiones no metálicas, segregaciones, escamas, superposiciones, zonas exfoliadas, fisuras, ampollas u otros defectos mayores, podrán ser rechazadas por CELEC EP–TRANSELECTRIC.

Todas las soldaduras principales, es decir, las que estén sujetas o afectadas por esfuerzos de servicios importantes, presión, impactos, fatiga o vibración, serán sometidas a las pruebas de rayos x o ultrasónicos.

    - Pruebas hidrostáticas

Siempre que no se indique de manera diferente en las Especificaciones Técnicas Particulares, los tanques, reservorios, tuberías y depósitos que estén en funcionamiento bajo presión interna, serán sometidos a una prueba hidrostática.  La presión de prueba será 1.5 veces la presión máxima de servicio y no menos de 2 kg/cm2.

La presión de prueba será aplicada normalmente durante un período de una hora sin que se produzcan fugas o una baja de presión.

Cualquier defecto que se origine durante los ensayos será corregido a satisfacción de CELEC EP-TRANSELECTRIC, el cual podrá decidir si considera necesaria la repetición de los ensayos.

    - Controles dimensionales

Todos los conjuntos, subconjuntos o componentes principales serán sometidos a controles dimensionales, en particular si se requiere una gran precisión o un ajuste perfecto (tolerancias de los ejes; entre componentes estacionarios y móviles; dimensiones para el ensamblaje con otros componentes; etcétera). Si los controles dimensionales revelaren diferencias en las dimensiones que puedan afectar el ajuste, se eliminarán éstas diferencias lo más rápidamente posible.  No obstante, estas correcciones o modificaciones no deben, en ningún caso afectar la confiabilidad o la intercambiabilidad de los componentes. Antes de proceder a las correcciones o modificaciones, CELEC EP-TRANSELECTRIC tendrá que aprobarlas. Si la corrección o modificación no pudiera efectuarse conforme a las condiciones antes mencionadas, se podrá rechazar dicho componente.

En ningún caso se suministrarán subconjuntos o componentes de máquinas defectuosas.

    - Control de las superficies

La conformidad del acabado de las superficies con las indicaciones que figuren en los planos de construcción se determinará mediante inspección al tacto y comparándolos con los Patrones de Rugosidad (Standard Roughness Specimens) aplicables.

    - Pruebas de funcionamiento

Las pruebas de funcionamiento de los conjuntos y subconjuntos, serán efectuadas, cuando así lo establezcan las Especificaciones Técnicas Particulares, en los talleres del Contratista o Fabricante con la presencia de los supervisores delegados para tal fin por CELEC EP-TRANSELECTRIC.  Dichas pruebas se llevarán a cabo en condiciones iguales o similares a las verdaderas condiciones de funcionamiento.

A demanda de CELEC EP-TRANSELECTRIC se repetirán las pruebas de funcionamiento hasta que se haya comprobado con seguridad el funcionamiento de los conjuntos, subconjuntos o componentes de acuerdo con las condiciones y exigencias de los Documentos Contractuales.

    - Calibración de Instrumentos

Todos los instrumentos o dispositivos utilizados por el fabricante en las inspecciones y pruebas, deberán ser calibrados por un laboratorio aceptado por CELEC EP- TRANSELECTRIC y a cuenta del Contratista. Los certificados de calibración deberán estar vigentes y serán presentados a los inspectores de CELEC EP- TRANSELECTRIC antes de efectuar las pruebas o inspecciones.

    - Ensamblado

Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares lo requieran o si fuese así acordado, se efectuarán controles de ensamblado.

    - Rechazo

Los elementos o piezas que no superen las pruebas en los términos prescritos serán rechazados y no podrán ser nuevamente presentados para conseguir la aceptación.

A este propósito el Contratista y/o el fabricante deberán marcar en presencia de CELEC EP-TRANSELECTRIC y en forma autorizada, todos los elementos, piezas o equipos rechazados.

    - Demoras

Las demoras de entrega debidas al hecho de que cualquier elemento, material o pieza no hubiere superado las pruebas, controles o inspecciones correspondientes, no serán consideradas como razones válidas para la justificación de atrasos en la finalización de las obras.

  - Pruebas y controles en el sitio

    - Generalidades

Se agrupan en este título las verificaciones y maniobras realizadas para demostrar que los bienes y servicios, objeto del contrato, son suministrados en conformidad con lo indicado en las especificaciones y documentos contractuales respectivos.

Las “Pruebas en sitio” y la “Operación experimental”, si así se especifica, incluyen las pruebas pre-operacionales, operacionales y de aceptación contempladas en las Especificaciones Técnicas Particulares u otros documentos contractuales.

El Contratista proporcionará los equipos especiales que se requieran para las pruebas.

    - Coordinación en las pruebas

Para las pruebas y verificaciones de los equipos en sitio, deberá haber un plan de pruebas y una lista de chequeo, previamente establecidos entre los representantes autorizados del Contratista y del Contratante, que asegure que todos los equipos y obras involucrados, se hallan debidamente instalados y listos para poder efectuar dichas pruebas, las que se realizarán bajo la supervisión de personal técnico del fabricante, en presencia de CELEC EP-TRANSELECTRIC.

  - Informes de las pruebas

El/La Contratista debe elaborar los informes o actas de todos los ensayos y pruebas que deban efectuarse de conformidad con el contrato, los cuales describirán las condiciones de ejecución, resultados obtenidos, cálculos realizados, establecerán la evaluación de resultados en relación con lo especificado y/o garantizado, dejando constancia de discrepancias halladas, etcétera, cumpliendo con lo definido en los respectivos procedimientos que serán preparados por lo menos treinta (30) días antes de la prueba.

Estos informes o actas se presentarán en dos (2) ejemplares, que deberán ser firmados por el representante del Contratista y por el inspector designado por CELEC EP-TRANSELECTRIC que presenciare las pruebas, caso de que éste hubiere estado presente en las mismas.

  - Costos de Pruebas

El costo de todos los controles, ensayos e inspecciones en fábrica, supervisión del montaje del fabricante y supervisión de pruebas en sitio del fabricante, serán de cuenta del Contratista y deberán estar incluidos en el precio de cada equipo.

Si parte o la totalidad de una prueba, control o verificación no fuese satisfactorio, los gastos para la repetición de las pruebas, controles o verificaciones serán a cargo del Contratista, incluyendo el transporte y los viáticos del personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

# PLANOS, CÁLCULOS, MEMORIAS E INFORMACIÓN TÉCNICA.

  - Generalidades

Todos los trabajos materia de este contrato se ejecutarán en estricta conformidad con los diseños y planos de construcción aprobados y con las Especificaciones Técnicas, y ciñéndose a las instrucciones e información adicional o suplementaria que CELEC EP-TRANSELECTRIC suministre durante la ejecución de los trabajos.

  - Planos de la Licitación

Los planos de la Licitación tienen por objeto establecer de una manera general el alcance de los trabajos contratados, de los componentes de los equipos principales del Proyecto, facilitar la determinación de los precios unitarios y globales y los costos de ejecución de los trabajos, materia de este contrato.

  - Información a ser suministrada con la Oferta

El oferente incluirá en su propuesta la información y documentación técnica solicitada en las Especificaciones Técnicas Particulares.

  - Planos de Fabricación

El Contratista deberá entregar en los plazos indicados en estos documentos los planos de fabricación de los equipos a ser suministrados.

Estos planos, deben ser los necesarios para determinar si los materiales, mano de obra, métodos de fabricación, ensamblaje, pruebas, instalación y operación son aceptables de conformidad con los documentos contractuales.

  - Notas de cálculo, memorias técnicas y otras informaciones

Así mismo, en adición a los planos, y en cualquier ocasión en que los Documentos Contractuales o CELEC EP-TRANSELECTRIC, para su mejor información y/o aprobación los requiera, el Contratista entregará los cálculos, memorias técnicas y otras informaciones apropiadas para la determinación de los principales tamaños, dimensiones, capacidades y características de funcionamiento, indicando claramente los criterios de base o las hipótesis de los cálculos.

  - Procedimiento de Aprobación

Previo al envío de los planos u otros documentos para aprobación, el Contratista debe remitir para la aprobación de CELEC EP-TRANSELECTRIC, una lista de los planos, notas de cálculo, memorias técnicas y otras informaciones que propone enviar posteriormente para aprobación o información. A esta lista debe acompañarse el cronograma de envíos. Si CELEC EP-TRANSELECTRIC juzgare que los planos propuestos no son suficientes, así lo hará saber al Contratista y le solicitará los planos adicionales que estime hacen falta, obligándose el Contratista a suministrar dichos planos en los plazos que se acuerden.

El Contratista entregará a CELEC EP-TRANSELECTRIC dos (2) copias en papel “bond” de al menos 75 g/m² de cada plano y un archivo magnético del documento, que presente para aprobación de CELEC EP-TRANSELECTRIC Una copia será devuelta al Contratista dentro de los siguientes veintiuno (21) días de la fecha de recepción, marcado, “Aprobado”, “Aprobado, excepto lo anotado”, o “No Aprobado”, según el caso y con las observaciones correspondientes.

En caso de que CELEC EP-TRANSELECTRIC estime necesario un mayor plazo para la verificación de ciertos planos u otros documentos, lo notificará al Contratista por escrito dentro de los siete (7) días a partir de la recepción.

Las copias marcadas “Aprobado” o “Aprobado excepto lo anotado”, autorizan  al Contratista  para la fabricación de aquellas partes que han sido aprobadas, pero en el caso de los planos marcados “Aprobado, excepto lo anotado”, el Contratista se compromete a realizar las modificaciones que en ellos se hayan señalado.

Las copias marcadas “No aprobado” deben ser corregidas según las instrucciones anotadas y remitidas nuevamente a CELEC EP-TRANSELECTRIC para su aprobación.  El Contratista hará las correcciones necesarias en los originales de tales planos y enviará nuevamente igual número de copias reproducibles y corrientes sobre las cuales CELEC EP-TRANSELECTRIC realizará la revisión, siguiendo luego el mismo procedimiento antes indicado, hasta la aprobación definitiva.

Los documentos complementarios o de información tales como catálogos, ilustraciones, especificaciones impresas, folletos o similares serán remitidos por cuadruplicado.

Las aprobaciones impartidas por CELEC EP-TRANSELECTRIC, no liberan al Contratista de ninguna de sus obligaciones, en virtud de este contrato o de su responsabilidad por errores que puedan encontrarse en sus planos durante la instalación de los equipos.

  - Rechazo de planos

Los planos y cálculos deberán ser preparados en forma clara, adecuada y en el formato indicado por CELEC EP-TRANSELECTRIC oportunamente, de modo que permitan al Contratante la verificación del cumplimiento de las normas, Especificaciones Técnicas y otros documentos contractuales.

CELEC EP-TRANSELECTRIC se reserva el derecho de rechazar todo plano o cálculo que sea presentado en forma tal que dificulte o aumente el tiempo necesario para su verificación.

El hecho de que estos planos y cálculos hayan sido rechazados, no será considerado como razón válida para justificar demoras en la entrega del suministro. Todos los planos que hayan sido rechazados deberán ser presentados de nuevo a CELEC EP -TRANSELECTRIC para su aprobación, una vez que han sido objeto de las correcciones y modificaciones, de acuerdo con las instrucciones de CELEC EP- TRANSELECTRIC

  - Modificaciones

CELEC EP-TRANSELECTRIC se reserva el derecho de introducir, en cualquier momento oportuno previo a la aprobación de todos los diseños y planos, las modificaciones necesarias en los planos y cálculos, para que concuerden con los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, y el Contratista deberá introducir tales modificaciones en sus planos, sin que esto signifique un costo extra para CELEC EP-TRANSELECTRIC

  - Clasificación de Planos

Desde el primer envío, los planos deberán llevar una clasificación numérica conforme a un plan de clasificación que será acordado entre el Contratista y CELEC EP- TRANSELECTRIC, dentro de los siete (7) días posteriores a la firma y protocolización del contrato.

  - Idioma

Los títulos, leyendas y cualquier otro texto que aparezcan en los planos y/o notas de cálculo, deberán aparecer en idioma español.

  - Membrete

Todos los planos y notas de cálculo llevarán desde su primer envío, un membrete, con las siguientes indicaciones por lo menos:

- Nombre del Contratante (CELEC EP-TRANSELECTRIC)

- Nombre del Contratista

- Contrato No.

- Nombre de la obra

- Nombre del equipo con sus principales características (voltaje, corriente, potencia, y otros parámetros pertinentes).

- Título del plano

- Fecha del plano

- Número del plano

- Número de orden, fecha, naturaleza y referencia de cada revisión.

El texto, el formato y los tamaños del membrete serán acordados por el Contratista y el Contratante, a partir de una propuesta del primero, dentro de los siete (7) días posteriores a la firma y protocolización del contrato.

  - Formato de los Planos

El tamaño de los pliegos de planos y de las hojas de cálculo deberá estar en conformidad con los de la Serie A de la norma ISO 215, debiendo acordarse entre el Contratista y CELEC EP-TRANSELECTRIC los tamaños que deberán usarse normalmente. El tamaño máximo de los planos será el correspondiente al formato A1 (594 x 841 mm).

  - Instrucciones de montaje, operación y mantenimiento

Dichas instrucciones serán tan simples y claras como sea posible, completamente ilustradas con planos y diagramas cuando sea preciso y detalladas con las referencias de las piezas para eventuales pedidos de repuestos. Dos (2) copias en idioma español serán requeridas para uso de la Fiscalización de CELEC EP- TRANSELECTRIC durante los trabajos de montaje, adicionalmente a las requeridas en el siguiente numeral.

  - Manuales de montaje, operación y mantenimiento

El Contratista deberá entregar a CELEC EP-TRANSELECTRIC, manuales de montaje, operación y mantenimiento de los equipos suministrados, en formato ISO A4 o similar, en forma de libro, con pastas de material fuerte y duradero, de fácil manejo para el personal.  El/La Contratista realizará la entrega de estos manuales, dentro de los catorce (14) días posteriores al embarque de los equipos, en tres (3) ejemplares en idioma español o tres (3) en idioma inglés cuando no disponga en español, además de una copia digital, en medio magnético.

Los manuales deberán contener en forma ordenada y clara:

- Descripción del equipo, con sus características básicas y límites de operación.

- Las reglas e instrucciones para la operación y manejo de los equipos.

- Las rutinas de controles, inspecciones, ajustes, lubricación y mantenimiento en general de los equipos e instalaciones.

- Las instrucciones para el desmontaje y montaje de componentes y piezas, en caso de reposición o de reparación.

- Los tipos de aceite y grasas recomendadas.

- Las instrucciones para las reparaciones que puedan efectuarse en el sitio, incluyéndose técnicas de soldadura.

- Las listas y uso de las herramientas e instrumentos especiales.

- Planos de despiece incluyendo la lista de todas las piezas o elementos, con indicación de sus números o referencias para poder efectuar pedidos de reposición al fabricante.

- Los planos, esquemas y diagramas finales de los equipos.

- Toda la información que resulte necesaria para asegurar la correcta operación de los equipos y su apropiado mantenimiento.

  - Planos de Registro

Inmediatamente después de que los planos y documentos hayan sido aprobados finalmente por CELEC EP-TRANSELECTRIC, el Contratista deberá proporcionar a CELEC EP-TRANSELECTRIC, tres (3) copias impresas en papel, de buena calidad de todos los planos y documentos aprobados y una copia en archivo magnético, en la versión 2015 de Autocad, con todos sus textos en idioma español.

Los planos y documentos finales (As Built) deberán incluir todos los cambios y modificaciones realizados hasta el momento que los equipos fueren embarcados.