## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS

LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA A 230 kV

MILAGRO – BABAHOYO Y SAN GREGORIO – SAN JUAN DE MANTA

      - ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

  - GENERALIDADES

Estas especificaciones cubren los requerimientos técnicos para las obras civiles y el montaje electromecánico de la L/T MILAGRO – BABAHOYO, 230 kV, ubicada entre las provincias del Guayas y Los Ríos; y la L/T SAN GREGORIO – SAN JUAN DE MANTA  230 kV, ubicada en la provincia de Manabí.

La licitación pública internacional para los dos proyectos de línea, comprende tanto el suministro de bienes (que se incorporará en las obras) y la ejecución de las obras civiles y electromecánicas de cada proyecto, por lo que el Contratista debe considerar en su oferta la realización de las siguientes actividades en cada uno de los proyectos:

- Entrega de bienes en los sitios de ejecución de cada obra

- Obras preliminares.

- Oficinas y bodegas provisionales para uso del Contratista.

- Recepción, carga y descarga de los materiales suministrados por CELEC EP en sus bodegas y transporte al sitio de las obras.

- Suministro y movilización de personal y equipos a los sitios de los trabajos.

- Suministro y transporte de materiales a los sitios de los trabajos.

- Desbroce para los accesos y áreas circundantes en las torres.

- Construcción de accesos temporales.

- Montaje de obras electromecánicas y telecomunicaciones

- Pruebas FAT, SAT y de Operación

- Suministro de equipo menor

- Pruebas para la puesta en operación

- Informes de avance y formularios de control de avance de obra

- Equipos para la fiscalización de obras (oficina, implementos de oficina, movilización)

- Entrega de documentación AS BUILT y dossier de calidad.

De manera particular, para las Líneas de Transmisión Milagro – Babahoyo, 230 kV y San Gregorio – San Juan de Manta, 230 kV se deberán considerar adicionalmente las siguientes actividades:

- Diseño, fabricación, suministro y clasificación de estructuras metálicas (incluye accesorios y placas de numeración y peligro).

- Fabricación y suministro de conductores, aisladores, herrajes, cables OPGW y cable de acero 3/8 H.S y demás accesorios.

Construcción de obras civiles:

- Verificación y actualización de los perfiles topográficos y estudios de suelos.

- Levantamiento topográfico: Planimétrico y Altimétrico complementario de la ruta de la línea de transmisión (L/T Milagro – Babahoyo)

- Replanteo de los sitios de torres y levantamiento de los perfiles diagonales por cada sitio de torre.

- Estudios complementarios de mecánica de suelos para los diseños de fundaciones y planos por cada sitio de torre (L/T Milagro – Babahoyo)

- Definiciones de los diagramas de excavación.

- Excavaciones para las fundaciones de torres.

- Acero de refuerzo para las fundaciones.

- Hormigón simple para replantillos, fundaciones directas, pilotes pre-barrenados en sitio, cabezales, vigas de amarre, y, pedestales o columnas.

- Aditivos para compactación e impermeabilización de los hormigones de las fundaciones.

- Suministro de material para sustituciones de suelo.

- Rellenos con el propio material y/o material de préstamo.

- Relleno de plataformas.

- Sustituciones de suelos.

- Mejoramiento mediante sustituciones con material tipo sub-base y/o piedras bolas, en zonas o sitios que presenten suelos expansivos.

- Sobre-acarreo.

- Cemento para mejoramiento de suelos.

- Instalación de puesta a tierra: contrapesos y varillas.

- Clasificación de estructuras.

- Colocación de stubs,

- Hormigón simple, acero de refuerzo y relleno compactado para obras de protección y de arte.

- Puestas a tierra contrapeso y varillas.

- Demolición de columnas (LT San Gregorio san Juan de Manta)

Montaje de obras electromecánicas:

- Montaje de estructuras metálicas

- Desmontaje de estructuras metálicas (LT San Gregorio san Juan de Manta)

- Instalación de sub-ensamblajes

- Traslado de conductores entre estructuras (LT San Gregorio san Juan de Manta)

- Retiro de conductor 477 ACSR, herrajes y aisladores (LT San Gregorio san Juan de Manta)

- Tendido y regulado de conductores en los circuitos trifásicos,

- Tendido y regulado de los cables de guardia tipo OPGW

- Topografía de vanos de control.

- Empalmes en conductor,

- Instalación de balizas,

- Instalación de amortiguadores en conductores e hilo de guardia,

- Instalación de cajas de empalmes para OPGW,

- Ejecución de pruebas bidireccionales de longitud, atenuación y PMD.

- Instalación de placas de numeración y peligro,

- Pintura de identificación de torres con numeraciones pares e impares.

- Desbroce de la faja de servidumbre.

- Pruebas de calidad de las obras ejecutadas, civiles y electromecánicas.

- Suministro de equipo menor para control de calidad de la obra.

- Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Industrial.

- Pruebas para la puesta en operación.

- Informes de avance y formularios de control de ejecución de obras civiles y electromecánicas.

- Limpieza final y desmovilización.

- Control de calidad y cumplimiento del plan de manejo ambiental (PAM), seguridad e higiene.

- Documentos técnicos, formularios de control de calidad, informes mensuales con contenido fotográfico del avance de obras, planos de construcción y otros en “AS BUILT”, de forma impresa y magnética.

- Entrega provisional y definitiva de las obras.

El oferente deberá tener un conocimiento cabal de la ruta de la línea de transmisión y de los accesos terrestres, que le permitan facilitar el suministro, movilización y transporte de los equipos, materiales e insumos a todos los sitios de trabajos.

  - GRUPOS DE TRABAJO MÍNIMOS

Los trabajos deberán planificarse y ejecutarse en función a varios grupos de trabajo, que permitan que la obra sea realizada en el plazo establecido por CELEC EP.- TRANSELECTRIC en los pliegos, y cuyos frentes requeridos, como mínimos, se detallan a continuación para cada línea:

Sistema de Transmisión Milagro – Babahoyo, 230 kV

- Pilotaje pre-barrenado/hincado			6   Grupos

- Cabezales, vigas de amarre y columnas 	3   Grupos

- Montaje de torres					2   Grupos

- Tendido de conductor e hilo de guardia 		1   Grupo

Sistema de Transmisión San Gregorio – San Juan de Manta, 230 kV.

- Excavaciones					4   Grupos

- Fundación directa: zapatas, cilindros,

Vigas de amarre y columnas 			4   Grupos

- Rellenos						4   Grupos

- Montaje de torres					2   Grupos

- Tendido de conductor e hilo de guardia 		1   Grupo

Se entiende, que las actividades arriba indicadas, serán requeridas, en tanto, éstas sean aplicables al Objeto y a los rubros cotizados en la Lista de Cantidades de cada proyecto de línea.

1.3 PERSONAL MÍNIMO DE APOYO DE OBRA

A más del personal clave requerido en los pliegos que será calificado en etapa de evaluación de ofertas, el Contratista como mínimo deberá disponer en obra del personal técnico que se indica a continuación, el cual será verificado y aprobado por el Administrador del Contrato para dar inicio a la obra.

- Sistema de Transmisión Milagro – Babahoyo, 230 kV

| PERSONAL MÍNIMO DE APOYO | CANTIDAD | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| INGENIERO CIVIL | 4 | RESIDENTES EN FUNDACIONES PROFUNDAS (PILOTES) Y DIRECTAS (CABEZAL, VIGAS, COLUMNAS), ACCESOS, RELLENOS, OTROS. |
| INGENIERO CIVIL O ELÉCTRICO | 1 | RESIDENTE EN MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS |
| INGENIERO ELÉCTRICO | 1 | RESIDENTE DE TENDIDO DE CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDA CON FIBRA ÓPTICA –OPGW |
| INGENIERO CIVIL O ELÉCTRICO. | 1 | INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN. |
| INGENIERO O TECNÓLOGO EN AMBIENTE (PROFESIONAL EN MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL) | 1 | MANEJO DEL PLAN AMBIENTAL Y CONTROL DE SEG. INDUSTRIAL |
| TOPÓGRAFO | 2 | OBRAS CIVIL Y ELECTROMECÁNICA |
| TECNOLOGO ELECTROMECÁNICO | 2 | OBRA ELECTROMECÁNICA |
| CAPATAZ LINIERO | 2 | OBRA ELECTROMECÁNICA |
| LINIERO | 6 | OBRA ELECTROMECÁNICA |

- Sistema de Transmisión San Gregorio – San Juan de Manta, 230 kV

| PERSONAL MÍNIMO DE APOYO | CANTIDAD | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| INGENIERO CIVIL | 4 | RESIDENTE EN FUNDACIONES DIRECTAS (ZAPATAS, CILINDRO, VIGAS, COLUMNAS), ACCESOS, EXCAVACION, RELLENOS, OTROS. RESIDENTE EN FUNDACIONES PROFUNDAS (PILOTES) Y DIRECTAS (CABEZAL, VIGAS, COLUMNAS), ACCESOS, RELLENOS, OTROS. |
| INGENIERO CIVIL O ELÉCTRICO | 1 | RESIDENTE EN MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS |
| INGENIERO ELÉCTRICO | 1 | RESIDENTE DE TENDIDO DE CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDA CON FIBRA ÓPTICA -OPGW |
| INGENIERO CIVIL O ELÉCTRICO. | 1 | INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN. |
| INGENIERO O TECNÓLOGO EN AMBIENTE (PROFESIONAL EN MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL) | 1 | MANEJO DEL PLAN AMBIENTAL Y CONTROL DE SEG. INDUSTRIAL |
| TOPÓGRAFO | 1 | OBRAS CIVIL Y ELECTROMECÁNICA |
| TECNOLOGO ELECTROMECÁNICO | 1 | OBRA ELECTROMECÁNICA |
| CAPATAZ LINIERO | 1 | OBRA ELECTROMECÁNICA |
| LINIERO | 6 | OBRA ELECTROMECÁNICA |

  - SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

    - Generalidades

El Contratista suministrará las torres, conductores, aisladores, herrajes, etc. para las líneas de transmisión, como se detallan en el siguiente numeral. También suministrará todos los materiales que se requieren para la construcción de la obra civil, montaje de estructuras y tendido de cables de la línea de transmisión, hasta completar el trabajo, de conformidad con los planos y documentos del Contrato.

Si durante la recepción, de los equipos o materiales se encontrare ciertos materiales deficientes en cualquier forma, CELEC EP – TRANSELECTRIC puede rechazar mencionado equipo o material, siendo de absoluta responsabilidad de El Contratista la reposición por uno en buenas condiciones y en estricto apego a las especificaciones técnicas.

Cualquier daño causado por El Contratista al material debe ser reparado o reemplazado por El Contratista, sin ningún costo para CELEC EP - TRANSELECTRIC.

    - Materiales necesarios para las líneas (suministrado por el Contratista)

El Contratista suministrará los materiales de acuerdo a la Lista de Cantidades, a continuación se muestra  un resumen del mismo:

- Piezas de fundación (stubs).

- Materiales de puesta a tierra (varillas y contrapeso).

- Estructuras de acero galvanizado con todos sus elementos para montaje de torres.

- Cables conductores.

- Cables de acero galvanizado 3/8”.

- Empalmes y mangos de reparación de conductores.

- Aisladores, herrajes y accesorios.

- Amortiguadores para conductor, cable de guarda de acero y cable OPGW.

- Cable de guarda con fibra óptica - OPGW

- Cable con fibra óptica tipo DIELÉCTRICO ANTIROEDORES

- Grapas para sujetar el cable OPGW a torre.

- Cajas de empalme para fibra óptica, cable OPGW y DIELÉCTRICO ANTIROEDORES.

- Distribuidores (Terminales) ópticos para torre (ODF`s).

- Distribuidores (Terminales) ópticos para bastidor o rack (ODF`s).

- Balizas de señalización diurna.

- Placas de numeración y de peligro

- Otros, en cuyo caso, CELEC EP - TRANSELECTRIC aprobará expresamente al Contratista el uso de los mismos.

    - Transporte y Almacenamiento

- El Contratista notificará a CELEC EP - TRANSELECTRIC con anticipación sobre la fechas de llegada de materiales para la línea de transmisión a las bodegas del Contratista, este procederá a revisar los mismos, siendo responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger todos los materiales destinados para obras.

El Contratista amparará a CELEC EP - TRANSELECTRIC de todos los daños y perjuicios que se generen del mal transporte, y negociará y pagará todas las reclamaciones que surjan a raíz del transporte de los mismos.

El Contratista será responsable por el transporte de todos los suministros de construcción y en la obra deberán ser usados exclusivamente para la ejecución de las obras y no serán retirados sin el consentimiento previo de CELEC EP - TRANSELECTRIC.

  - PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN

El Contratista debe entregar, los programas de construcción de obras civiles y electromecánicas, en función a los frentes establecidos en el numeral 1.2 “Grupos de trabajo mínimos” y, sobre la base de los plazos requeridos por CELEC EP - TRANSELECTRIC para la recepción provisional de las obras, que se indican en el Contrato.

El programa valorado de construcción debe corresponder al programa del Contratista presentado en su oferta, el cual debe ser actualizado en valor y fechas y será aprobado por el Administrador del Contrato.

1.6            DATOS DEL SITIO DEL PROYECTO

El Contratista y bajo su responsabilidad debe disponer de información propia sobre las condiciones climáticas, físicas y geológicas de los diferentes sitios de las obras, accesos  y de otros características que obtenga después de la visita técnica.

En la medida en que fuera posible, El Contratista debe haber obtenido toda la información necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la construcción, luego de haber inspeccionado y examinado los sitios de las obras y sus alrededores.

La inspección, también le servirá para informarse sobre accesos, alojamiento, dependencias,  provisión de personal y materiales, servicios de transporte, agua y otros servicios. El oferente en función a esta visita y de acuerdo a las informaciones propias y referentes establecerá sus procesos de construcción con la legista adecuada de acuerdo a cada proyecto.

La L/T MILAGRO – BABAHOYO, 230 kV se desarrolla sobre una litología compuesta de suelos de media a muy baja resistencia con nivel freático/nivel de inundación en donde más del 95% de los sitios requieren de fundación profunda tipo pilote.

La SAN GREGORIO – SAN JUAN DE MANTA  230 kV, se desarrolla sobre una litología compuesta de suelos de mediana a alta resistencia, nivel freático en muy pocos sitios. En esta línea más del 95% de los sitios requieren de fundación directa tipo zapata o cilindros.

  - EQUIPO MÍNIMO

El Oferente deberá presentar,  una nómina de equipos principales a afectar a la obra, indicando, como mínimo, cantidad, marca, características, estado de conservación (nuevos o usados), si son propios o alquilados, o compromiso de adquisición o alquiler, incluyéndose en la misma, como mínimo, el siguiente equipamiento.

EQUIPO MÍNIMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN MILAGRO –BABAHOYO, 230 kV.

| ÍTEM | DETALLE | CANTIDAD (mayor o igual) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estación total. Estado nuevo | 2 |
| 2 | Camión grúa de 10 ton. | 1 |
| 3 | Camión tipo plataforma, mínimo 10 ton. | 1 |
| 4 | Camioneta doble cabina 4 X 4, MÍNIMO 2,000 CC. | 10 |
| 5 | Densímetro nuclear. Estado nuevo | 1 |
| 6 | Concreteras más vibrador. Estado nuevo | 6 |
| 7 | Equipo completo para pilotaje pre-barrenado, incluye juegos de tremie metálicos, camisas metálicas, grúa auxiliar para la colocación del acero de refuerzo en pilotes, camisas metálicas y otros. | 6 |
| 8 | Empalmadora y dados para conductor ACAR 1200 MCM | 2 |
| 9 | Fusionadora de fibra óptica, para empalmar los cables OPGW y ANTIROEDORES | 1 |
| 10 | Reflectómetro óptico (OTDR), para efectuar las pruebas ópticas de Atenuación y PMD | 1 |
| 11 | Equipo de medición de resistividad del terreno y resistencia a pie de torre | 1 |
| 12 | Equipo de tendido completo (malacate, freno), mínimo de 5,000 kg. Incluye cordina de diámetro 15 mm x 10 km y 60 poleas. | 1 |
| 13 | Malacate de 2000 kg. | 2 |
| 14 | Equipo completo de tendido de cable OPGW (malacate, freno mínimo de 2000 kg incluye coordina diámetro 15mm y 10 km de largo y 150 poleas para torre adecuadas (con neopreno) para tendido de cables OPGW, de acuerdo a los diámetros establecidos en las especificaciones técnicas). | 1 |

NOTA: El ítem 7, equipo de pilotaje, debe mantener un máximo de antigüedad de 12 años. Excepto los ítems 1, 5 y 6, los equipos arriba listados deben tener máximo de cinco (5) años de antigüedad y debe incluir un certificado que indique si es propio o arrendado.

EQUIPO MÍNIMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN SAN GREGORIO – SAN JUAN DE MANTA, 230 kV.

| ÍTEM | DETALLE | CANTIDAD (mayor o igual) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estación total. Estado nuevo | 1 |
| 2 | Camión grúa de 10 ton. | 1 |
| 3 | Camión tipo plataforma, mínimo 10 ton. | 1 |
| 4 | Camioneta 4 x 4, mínimo 2,000 cc. | 4 |
| 5 | Densímetro nuclear. Estado nuevo | 1 |
| 6 | Concreteras más vibrador. Estado nuevo | 4 |
| 7 | Empalmadora y dados para conductor ACAR 1200 MCM, y 750 MCM, cable OPGW | 2 |
| 8 | Fusionadora de fibra óptica, para empalmar los cables OPGW y ANTIROEDORES | 1 |
| 9 | Reflectómetro óptico (OTDR), para efectuar las pruebas ópticas de Atenuación y PMD | 1 |
| 10 | Equipo de medición de resistividad del terreno y resistencia a pie de torre | 1 |
| 12 | Equipo de tendido completo (malacate, freno), mínimo de 5,000 kg. Incluye coordina de diámetro 15 mm x 10 km y 60 poleas. | 1 |
| 13 | Malacate de 2000 kg. | 2 |
| 14 | Equipo completo de tendido de cable OPGW y cable de acero 3/8 H.S. (malacate, freno mínimo de 2000Kg incluye cordina diámetro 15mm y 10 km de largo y 50 Poleas para torre adecuadas (con neopreno) para tendido de cables OPGW y acero 3/8 H.S., de acuerdo a los diámetros establecidos en las especificaciones técnicas). | 1 |

NOTA: Excepto los ítems 1, 5 y 6, todos los equipos arriba listados debe tener máximo cinco (5) años de antigüedad y debe incluir un certificado que indique si es propio o arrendado.

1.8       SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Contratista establecerá para todas sus actividades un plan de seguridad industrial que prevea los implementos de seguridad para el personal por actividades, así como, los procedimientos constructivos que eviten los accidentes de trabajo. El Contratista presentará un plan de Normas de Seguridad Industrial para aprobación de la Fiscalización. Su aceptación y aplicación serán requisitos para la aprobación de los procesos constructivos de la obra civil  y obra electromecánica.

Todas las actividades de construcción, que ejecute El Contratista se regirán al Plan de Manejo Ambiental definitivo (PMA) aprobado para la “Construcción de las Obras Civiles y Electromecánicas para las líneas de transmisión.

El Contratista, antes de iniciar la construcción, debe presentar para aprobación de la Fiscalización el programa de actividades para el cumplimiento plan de manejo ambiental las actividades deberán justificar el precio indicado en el Contrato.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRAS CIVILES

1. TOPOGRAFÍA DE LA RUTA

CELEC EP – TRANSELECTRIC previo al inicio de construcción procederá a la entrega física de los vértices de la ruta de la línea y las coordenada UTM de las estructuras que se encuentran ya ubicadas en planos, sin embargo, El Contratista, previo al inicio de la construcción de las obras civiles y electromecánicas, tiene la obligación de verificar el perfil topográfico longitudinal de las líneas de transmisión, para comprobar la altimetría y planimetría de la ruta y definir con la Fiscalización todos los sitios de estructuras con sus referencias respectivas o replantear los sitios de ser necesario y los nuevos cambios a introducir en la Tabla de Ubicación. El replanteo, la verificación y/o recuperación de mojones en el terreno los sitios de torres y/o tramos de ubicación de estructuras será en coordinación con Fiscalización y en función a la Tabla de Ubicación de Estructuras.

El nuevo replanteo de sitios y/o tramos de estructuras se ejecutara, luego de que la Fiscalización confirme el cambio de ubicación del sitio o del tramo del perfil topográfico y El Contratista procederá con el replanteo de los nuevos sitios y con el levantamiento del perfil topográfico del nuevo tramo y proporcionara los datos para la actualización de la Tabla de Ubicación de Estructuras.

Los trabajos topográficos de levantamiento de perfil longitudinal se realizarán en el Sistema de Transmisión Milagro – Babahoyo 230 kV

2. MECÁNICA DE SUELOS

CELEC EP – TRANSELECTRIC aprobará los planos de construcción con las cimentaciones correspondientes al tipo de torre a implementarse en cada sitio de torre y con los datos de replanteo del terreno confirmados por El Contratista. En caso de cambios de ubicación de sitios definidos por la Fiscalización; El Contratista procederá a la verificación en el sitio de las características de capacidad de carga, relleno y expansión de los suelos.

La comprobación de las características del suelo de cimentación, lo realizara El Contratista previo al inicio de la fundación. Para la verificación del suelo, El Contratista recurrirá a las normas, especificaciones y estudios establecidos por normas de investigación y prospección de la Mecánica de Suelos, con personal y profesional calificados.

Los ensayos y estudios pertinentes se realizarán por un laboratorio aprobado previamente por la Fiscalización.

3. CAMINOS DE ACCESO TEMPORALES

3.1	Generalidades

El Contratista debe someter a la aprobación de la Fiscalización, dentro de los quince (15) días subsiguientes a la fecha de la suscripción del Contrato, un programa para el uso de los caminos y puentes públicos y privados, y para la construcción de los caminos de acceso, puentes, etc. Luego de la revisión y aprobación de este programa, por parte de la Fiscalización, El Contratista obtendrá la autorización de los accesos privados, luego de su uso, El Contratista los debe dejar en iguales o mejores condiciones que tenían antes de su uso.

En la elección de la ruta del camino de acceso y puentes temporales, El Contratista tomará muy en cuenta la estabilidad de los taludes cercanos a las estructuras, de tal manera de no comprometer la estabilidad de las mismas. También deberá considerar el realizar el menor daño posible a la propiedad y a la naturaleza. El Contratista será responsable si debido a la construcción de un camino, cualquier estructura pierde estabilidad, y debe corregir a su costo cualquier condición resultante de sus trabajos que pueda constituir un riesgo para las estructuras. Así mismo pagará a su costo los daños que causare en la apertura de los caminos de acceso, a los propietarios.

El Contratista, examinará cuidadosamente las condiciones y las capacidades de carga y dimensiones de los puentes y alcantarillas existentes en los caminos públicos y privados, que serán utilizados para el transporte de equipos y materiales, y si es necesario reforzará y acondicionará estos puentes y alcantarillas, para soportar las cargas.

En zonas de protección ecológica, zonas de topografía muy accidentada, en zonas inundadas, y en zonas en donde se afecte propiedades y cultivos, en las cuales El Contratista prescinda o se le restrinja de la construcción de los caminos de acceso temporales especificados, El Contratista deberá disponer de todos los medios y facilidades necesarias para llegar al sitio de implantación de las estructuras con todos los insumos, y, construir la obra. Los costos que impliquen estos medios y facilidades por concepto de mano de obra, acarreo de equipos y materiales deben estar incluidos en los precios unitarios de los ítems que corresponda; no se reconocerá pagos adicionales por este concepto.

El Contratista no causara daños a las estructuras públicas o privadas existentes y al medio ambiente circundante que presente las orillas del río, durante el transporte de materiales, equipos pesados y personal por vía fluvial.

3.2	Construcción de caminos de acceso temporales.

En caso de construir caminos de acceso temporales, El Contratista presentará, con quince (15) días de anticipación al inicio de estos trabajos, para aprobación de la Fiscalización, una planimetría del trazado y un programa de construcción que indique el proceso de ejecución, equipo, mano de obra y diseño que empleará.

En caso de usar caminos de acceso temporales públicos o privados, El Contratista comunicara, con quince (15) días de anticipación, para conocimiento de la Fiscalización.

Para las zonas consideradas como zonas ecológicas, bajo protección privada o pública, no se ejecutarán caminos de acceso y puentes para vehículos.

Dependiendo de la accesibilidad al sitio de torre, El Contratista puede o no construir el acceso, pero debe garantizar permanentemente, el suministro de equipos pesados y materiales.

El ancho mínimo del acceso será de 4.5 metros. Las características geométricas y los procesos de construcción y seguridades para los accesos se regirán en lo pertinente, a las normas establecidas por el Ministerio de Obras Públicas del Ecuador.

Los bordes de las excavaciones de la fundación de cualquier estructura no deben quedar en ningún caso a una distancia menor de 15 m. de la cabeza del talud de corte cuando el camino esté a un nivel inferior y cuando el camino esté a un nivel superior la Fiscalización determinará la distancia mínima. La distancia mínima de 15 metros podrá aumentar cuando a juicio de la Fiscalización lo crea conveniente.

3.3	Áreas adyacentes a las torres

El Contratista debe adecuar un área adyacente a las torres, convenientemente limpia y nivelada para su equipo de construcción, y estará limitada a los requerimientos de sus equipos y a las restricciones que se apliquen en las zonas de protección ecológica. La localización y dimensiones de estas áreas serán obligatorias y previamente aprobadas por la Fiscalización, y en ningún caso estas áreas superaran el perímetro de 20 X 20 m.

El área nivelada tendrá una pendiente del 2% en dirección del drenaje natural a fin de que las cimentaciones de las torres no estén sujetas a erosión. En la utilización de equipos pesados, el área adyacente podrá ser rellenada con materiales tipo sub-base (plataforma) y luego de ejecutarse las obras civiles, ser retirado, en función a los requerimientos de los propietarios de los predios. Los costos por estas actividades deberán incluirse en el precio unitario de los caminos de acceso.

3.4	Conexión a los caminos públicos

La conexión de los caminos de acceso a los caminos públicos debe ser realizada por El Contratista, de acuerdo con las especificaciones del Ministerio de Obras Públicas del Ecuador.

3.5	Cercas, puertas

El Contratista tendrá especial cuidado para que las cercas y puertas, que existan, a lo largo de los caminos o en las zonas de vía de la línea de transmisión, no sufran daños por las operaciones de construcción. En caso de presentarse daños, El Contratista a su costo debe reconstruirlas y dejarlas en igual o mejor condición a la que tenían originalmente en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas de producido el daño.

3.6	Drenajes

Donde sea del caso, los cursos naturales de agua, deben ser desviados fuera de la vía, por medio de canales o alcantarillas. El Contratista debe construir las bermas y espaldones necesarios para controlar el escurrimiento de las aguas lluvias y evitar daños a la superficie de la calzada.

El Contratista deberá tomar las precauciones y seguridades del caso, tanto en la ejecución de los accesos como en la ubicación de embarcaderos y muelles provisionales, respecto a sitios en donde existan sistemas de riego, camaroneras y canales. Las reposiciones y mejoras por los daños causados serán a costo de El Contratista.

3.7	Pago de indemnización

Cualquier daño causado por El Contratista a una propiedad, fuera de la faja de servidumbre, incluyendo sus protecciones y linderos, será pagado o reparado por El Contratista al propietario dentro de los quince (15) días siguientes de ocurrido el hecho, la evaluación del daño será determinado por la Fiscalización. Las indemnizaciones en la faja de servidumbre son responsabilidad de CELEC EP – TRANSELECTRIC, sin embargo, esto no exime de responsabilidad del contratista de velar por los bienes materiales que se encuentren dentro de esta faja, procurando causar el menor daño a lo largo de la misma.

3.8	Caminos Públicos

Para la utilización de caminos públicos, El Contratista se sujetará a todo lo dispuesto en las leyes y reglamentos pertinentes que se encuentren vigentes en el Ecuador al momento de ejecutar las obras.

3.9	Accesos privados

El Contratista deberá solicitar los permisos de ingreso a los propietarios y efectuará a su costo el mantenimiento de los caminos privados, que utilice durante la construcción de las obras, incluso si estos caminos se encontraren dentro de la faja de servidumbre.

3.10	Señalización de torres en los accesos

El Contratista señalara con pintura roja durable y de manera visible y muy clara, con  letras y números grandes, las torres a las que conducen los accesos desde un camino principal. Las señales se instalarán en las uniones de los accesos y las vías principales y ubicadas en sitios seguros y visibles desde la vía principal.

El Contratista mantendrá durante todo el tiempo de construcción la identificación de las numeraciones de las torres según la tabla de ubicación entregada por la Fiscalización y considerada como vigente.

3.11  Certificados de Paz y Salvo

El Contratista debe entregar a CELEC E. P.-TRANSELECTRIC, antes de la Recepción Provisional, un certificado de Paz y Salvo suscrito con los propietarios de los caminos privados, puentes, y otros que haya utilizado, en el que conste que nada tienen que reclamar a CELEC EP- TRANSELECTRIC ni al Contratista en el presente ni en el futuro, por la utilización de los accesos. El Contratista efectuará a su costo, todas las reparaciones que sean necesarias para cumplir este objetivo.

4.	REPLANTEO DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

4.1	Generalidades

CELEC EP – TRANSELECTRIC procederá a la entrega física de los vértices de la ruta de las líneas. El Contratista, previo al inicio de la construcción de las obras civiles y electromecánicas, verificara los datos del replanteo de cimentaciones entregados por Fiscalización al inicio de la construcción. En caso de pérdida de puntos centrales y referencias de ubicación de los sitios, El Contratista volverá a materializarlos en el terreno en función a la Tabla de Ubicación de Estructuras, aprobada por la Fiscalización.

El replanteo de estructuras, en caso de tramos sujetos a cambio, se ejecutara, luego de que la Fiscalización verifique del perfil topográfico de la ruta realizada por El Contratista. Se ubicarán los sitios de acuerdo con la Tabla de Ubicación Actualizada y considerada como versión vigente por la Fiscalización y proceder con el replanteo y definición de los parámetros de mecánica de suelos para los nuevos sitios del tramo reubicado.

Los trabajos topográficos se realizarán con personal calificado, equipos de precisión con estación total, distanciómetros, RTK, otros, aprobados previamente por la Fiscalización.

El Contratista suministrará el equipo, mano de obra, materiales y supervisión necesarios que le permitan realizar las medidas topográficas de comprobación de ubicación, alineaciones o vanos; y, la verificación de puntos de acercamiento del conductor al suelo conforme los pedidos de la Fiscalización, o por su cuenta. En cada vértice de sitio de torre materializara con mojón central y con referencias en las alineaciones de entrada y salida, verificadas por la Fiscalización.

El Contratista, luego del replanteo, entregará a Fiscalización los datos definitivos de ubicación de estructuras para la actualización de la Tabla de Ubicación de Estructuras, y el cuadro de coordenadas UTM de los centros de las torres y sus novedades, si fuera el caso.

Simultáneamente con el replanteo de los centros de las torres procederá a verificar los perfiles diagonales para ratificar y/o rectificar los diagramas de excavación para la construcción de las cimentaciones de las torres.

4.2	Señalización de centros de torres y referencias

La Fiscalización, cuando haya rectificaciones o nuevas ubicaciones de sitios de torres, indicará al Contratista los sitios de torres en donde deberá proceder a instalar los nuevos mojones aprobados  por la Fiscalización.

El Contratista ejecutará los levantamientos topográficos necesarios, para establecer puntos de referencia y facilitar la construcción y para localizar los cimientos dentro de las tolerancias especificadas.

Los mojones de los centros de torres y referencias con hormigón y /o estacas topográficas deben protegerse adecuadamente. El Contratista debe remplazar a su costo aquellos que resulten dañados por sus operaciones.

- DESBROCE, CIMENTACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

  - DESBROCE

    - Generalidades

Este trabajo consistirá en el suministro de todos los materiales, equipos, mano de obra y supervisión requerida para el desbroce de los caminos de acceso, sitios de las torres y faja de servidumbre definida para la línea de transmisión, de conformidad con lo indicado en los planos o disposiciones de la Fiscalización.

    - Desbroce en sitios de torre y faja de servidumbre

El Contratista señalara los árboles que se deben tumbar o cortar con pintura y los que deben quedar dentro de la zona de desbroce que no afecten a la construcción en los sitios de las torres y faja de servidumbre como indica el plano del derecho de vía de la línea de transmisión o como determine la Fiscalización. Dicha determinación estará sujeta a revisión de Fiscalización.

Todo el desbroce debe ejecutarse utilizando métodos que minimicen los daños en las zonas aledañas y a la vegetación. Los árboles que se tumben deben cortarse a menos de 30 cm. del piso. Los tocones serán esterilizados y no necesitarán removerse a menos que interfieran con las cimentaciones.

CELEC E. P.-TRANSELECTRIC indemnizará únicamente los desbroces aprobados por la Fiscalización, en el área adyacente a la torre (máximo perímetro de 20X20 m) y de la faja de servidumbre. Cualquier otro tipo de daño que se produzca como resultado de la construcción y/o actividad que realice El Contratista, deberá ser indemnizado por El Contratista a su costo.

    - Desbroce en sitios de acceso

El Contratista es responsable del desbroce en los accesos a los sitios de las torres y la señalización se hará en coordinación con la Fiscalización y con previo acuerdo con el propietario. El pago del desbroce al propietario es de responsabilidad de El Contratista y su costo deberá incluirse dentro del costo del camino del acceso.

El Contratista, previamente al desbroce de la faja de servidumbre y antes del inicio del tendido de conductores, presentará la programación de los trabajos, con 15 días de anticipación al inicio de los mismos, para la revisión e instrucciones por parte de la Fiscalización. Para el desbroce, también tomara en cuenta lo indicado en el Plan de Manejo Ambiental.

    - Desalojo

El Contratista trozara los árboles en tamaños que faciliten el desalojo de toda la madera y productos vegetales que haya cortado, los mismos que son propiedad del dueño del predio.

El Contratista desalojará toda la madera y productos vegetales que haya cortado. Si el dueño del predio requiere de ese material se transportará al sitio aprobado por la fiscalización dentro de la misma propiedad. Los materiales de desperdicio tales como ramas, troncos, follajes, etc. deberán desalojarse de la faja de servidumbre y deberán quedar convenientemente ordenados en sitios tales que no ocasionen daños adicionales, los mismos que serán aprobados por la Fiscalización.

Se evitarán las quemas, y cuando éstas sean necesarias para la eliminación de materiales, se llevará a cabo con la aprobación, bajo la supervisión de la Fiscalización y de las autoridades competentes.

  - CIMENTACIONES PARA TORRES

    - Generalidades

El Contratista debe suministrar los ángulos de anclaje con sus accesorios y toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción de los diferentes tipos de cimentaciones para estructuras.

Si las condiciones locales fueran tales que El Contratista considere aconsejable cambiar la ubicación, tipo de estructura, o tipo de fundación, tales cambios deben ser aprobados previamente por la Fiscalización, luego de que El Contratista presente su propuesta debidamente justificada. La Fiscalización junto con El Contratista definirá la fundación adecuada a construirse en base a la topografía de replanteo y los parámetros de mecánica de suelos proporcionados por El Contratista. El Contratista es responsable de la estabilidad como del sitio de implantación de esa estructura.

Las cimentaciones para las estructuras en alineación deben colocarse en forma que el eje longitudinal de la cruceta de la estructura quede en un plano perpendicular al eje de la línea.

A menos que se indique de otra manera, las cimentaciones para estructuras de ángulo deben colocarse en forma que la cruceta de la estructura quede en un plano que bisecte el ángulo formado por la intersección de las alineaciones de las líneas de transmisión adyacentes.

Los niveles del terreno existentes antes de la construcción de las cimentaciones han sido considerados en la determinación de la altura de las estructuras. El desalojo de materiales y el movimiento de los equipos deben efectuarse evitando dañar las laderas y tratando de mantener las pendientes necesarias para desarrollar las características de carga, especialmente en las estructuras ubicadas sobre laderas.

El Contratista garantizará que la construcción de las obras civiles y electromecánicas de la línea de transmisión sea permanente y continua, para cumplir con los plazos indicados en el Cronograma Vigente de Construcción.

    - Tipo de Cimentaciones

Cada estructura tendrá cimientos independientes o monolíticos que dependerán de las condiciones del suelo predominante en cada ubicación. En términos generales, estos cimientos será uno de los siguientes tipos:

- Pilote de hormigón fundidos en sitio o hincados prefabricados

- Cabezal-Pedestal

- Vigas de amarre.

- Zapatas de hormigón

- Bloques de hormigón

- Losas

- Cilindros, Pilas.

- Casos Especiales

El diseño de las fundaciones directas, cabezal, pedestal, vigas de amarre, vigas de amarre prefabricadas- pretensadas, pilotes pre-barrenados, y pilotes pre-fabricados e hincados, serán propuestos por el Contratista. CELEC E P - TRANSELECTRIC, en función a los estudios de Mecánica de Suelos y a los diseños propuestos procederá a la aprobación de las fundaciones para la construcción de cada sitio de estructura.

El Contratista generará, para cada sitio de estructura, la información técnica necesaria que permita la ejecución y control de las cimentaciones, la cual será previamente aprobada por la Fiscalización.

Una vez concluidas las excavaciones para las cimentaciones, El Contratista con su profesional técnico a fin y en conjunto con la Fiscalización, procederá a definir las características de los suelos a nivel de fundación, en cuanto a sus propiedades de capacidad de carga y/o características de expansión. Definidas las características de los suelos de cimentación, la Fiscalización, para los sitios nuevos, ratificara o rectificara el tipo de fundación a implementarse con los tipos de solución a la estabilidad, si es del caso, según amerite la presencia de expansión y/o asentamientos posibles en los suelos.

En donde lo requiera la Fiscalización para casos de verificación, re-verificación o especiales, El Contratista procederá a ejecutar Estudios de Suelos Complementarios.

El costo que este trabajo implique por concepto de equipos, materiales, mano de obra, ensayos de laboratorio, informes, etc., están incluidos en el costo de la obra.

Los ensayos de suelos para casos de verificación, re-verificación o especiales solicitados por la Fiscalización, sin ser los únicos, incluirán, según el requerimiento de Fiscalización, a varios de los siguientes:

- Penetración Standard (SPT) metro a metro hasta el rechazo(N>=30 durante tres metros continuos).(L/T Milagro Babahoyo a 230kV

- Penetración Standard (SPT) metro a metro hasta el rechazo(N>=15 durante tres metros continuos).(L/T San Gregorio San Juan de Manta)

- Detalle estratigráfico con ubicación del Nivel freático y Nivel de inundación.

- Ensayos de clasificación, granulometría y humedad natural.

Los ensayos pertinentes se realizarán por un laboratorio aprobado por la Fiscalización.

    - Preparación del sitio para las cimentaciones de torres o estructuras

El Contratista debe retirar a su costo, todo el material que se encuentre en el sitio de la estructura y que se haya acumulado durante los trabajos de desbroce y debe desalojarlo en la forma que indique la Fiscalización. El Contratista, sin costo adicional para la Fiscalización, debe llevar a cabo toda la limpieza o trabajos de preparación necesarios para proseguir con sus operaciones tales como remoción de tocones, piedras o afloramientos de roca.

El Contratista a su costo debe conservar o restaurar las gradientes naturales del terreno en los sitios de las estructuras y corregir cualquier condición resultante de sus trabajos que pueda constituir un riesgo para las estructuras. En la restauración de la gradiente natural, el grado de compactación del terreno no deberá ser inferior al grado de compactación del terreno natural.

Los movimientos de tierras que se consideren necesarios llevar a cabo serán ejecutados solamente con la aprobación de la Fiscalización.

Se tendrá especial cuidado para no disturbar el drenaje natural de los terrenos inclinados o su estabilidad natural.

Las quebradas, y demás signos de erosión existentes deben protegerse para evitar su crecimiento o eliminarse como indique la Fiscalización.

La Fiscalización, en el caso de re-ubicaciones o de estructuras situadas en tramos nuevos, definirá las extensiones de cuerpo y ladera y El Contratista entregará los perfiles diagonales para los diagramas de excavación y los parámetros de mecánica de suelos de cada sitio de estructura para los correspondientes diseños y planos de cimentaciones.

El Contratista, es responsable de efectuar el replanteo de acuerdo con la Tabla de Ubicación de estructuras aprobada por la Fiscalización, realizando todas las medidas necesarias para definir la correcta posición de cada estructura y de sus cimentaciones como se indica en los planos y Tabla de Ubicación de Estructuras.

El Contratista en conjunto con la Fiscalización realizarán los diseños y planos de construcción de cimentaciones: perfiles diagonales, parámetros de fundación, planillas de replanteo de la fundación, excavaciones, sustituciones de suelo, posicionamiento y nivelación de ángulos de anclaje (stubs), acero de refuerzo, mejoramiento de suelo para relleno, etc.

Una vez que El Contratista haya verificado y/o replanteado la posición de la estaca central de cada estructura procederá al replanteo de las cimentaciones en cada sitio. En caso de que se detecten errores en la información topográfica, se debe reportar inmediatamente a la Fiscalización para los correctivos correspondientes, en caso de no hacerlo, El Contratista será responsable de todos los trabajos mal ejecutados, debiendo rehacerlos a su costo.

En el caso que sea necesario reubicar el sitio de una estructura, El Contratista prestará todas las facilidades a su costo para realizar estas reubicaciones

El Contratista debe observar los requerimientos de seguridad y construcción que emita la Fiscalización para las zonas de protección ecológica. Los costos por el cumplimiento de estos requerimientos deberán estar incluidos en los ítems respectivos.

El Contratista debe evitar la erosión alrededor de los cimientos y para tal efecto se tomarán las medidas preventivas que deben ser aprobadas por la Fiscalización.

El Contratista, es responsable de garantizar, todo el tiempo la seguridad constructiva de las obras civiles y electromecánicas; para lo cual, mantendrá señales y letreros de advertencia visibles, durante el día y la noche, que puedan ser divisados. En la noche los sitios de construcción deberán permanecer suficientemente iluminados para realizar con seguridad las actividades constructivas y de montaje electromecánico.

El Contratista a su costo debe reponer sin demora las plantaciones, sembrados, musgos y demás elementos existentes para control de la erosión que sean afectadas por sus operaciones y debe hacerlo siguiendo las instrucciones de la Fiscalización.

    - Señalización Monumentos y Referencias

La Fiscalización indicará al Contratista, los sitios en donde deberá proceder a instalar los mojones de inspección, referencia y replanteo tanto para las torres en tangente como las que están ubicadas en vértices, en el caso de las sujetas a reubicaciones o en los sitios donde se han perdido las referencias de identificación.

El Contratista es responsable de ejecutar los levantamientos topográficos necesarios, para establecer puntos de referencia facilitar la construcción de todas las torres en concordancia con la Tabla de Ubicación y para localizar los cimientos dentro de las tolerancias especificadas.

Todos los monumentos, hitos y estacas topográficas deben protegerse adecuadamente. El Contratista debe remplazar a su costo aquellos que resulten dañados por sus operaciones.

    - Ubicación de las torres

El Contratista debe replantear y colocar las cimentaciones a la cota y en la posición que establezcan los planos y los documentos del Contrato.

Las tolerancias para la rotación, inclinación, dimensiones horizontales serán entregadas por el fabricante de las estructuras, las cuales entregará CELEC EP -TRANSELECTRIC al Contratista; a falta de éstas se considerará lo siguiente:

a.	Posición

Las estructuras deben quedar centradas en la posición estipulada, con una tolerancia de 20 cm a lo largo del eje de la línea y 20 cm en sentido transversal al mismo.

b. 	Rotación Transversal

El eje transversal de las estructuras no podrá desviarse de la bisectriz del ángulo interior en más de un cuarto de un grado sexagesimal.

c. 	 Altura

La altura de las cimentaciones debe quedar dentro del valor establecido con una diferencia máxima de 5 cm, con relación a la cota de la estaca central de cada torre.

La tolerancia en la diferencia de altura entre los cimientos de una torre no debe pasar de 5 mm medida entre los puntos de referencia marcados sobre la cara de los ángulos de anclaje a la altura correspondiente a las extensiones de las patas.

Al menos uno de los cuatro cimientos debe tener la profundidad mínima de fundación, con relación al terreno natural. La profundidad de los otros cimientos podrá ser mayor. En las cimentaciones monolíticas, la profundidad mínima de desplante deberá estar referida a la esquina más baja.

d. 	Rotación de los pernos y ángulos de anclaje (stubs)

Se llama pernos y ángulos de anclaje (stubs) a los elementos de acero directamente acoplados a las patas o base de las estructuras. Estos elementos, pernos o perfiles de hierro forman parte de la fundación. Las diagonales de la base de una torre y las bisectrices de los ángulos de anclaje o stubs deben quedar dentro de un cuarto de grado sexagesimal de separación entre sí.

e. 	Inclinación de los ángulos de anclaje (stubs)

La inclinación de cada ángulo de anclaje medido en el plano vertical de las diagonales de la torre no debe diferir en más de los 5mm por metro, de la inclinación estipulada en los planos.

f. 	Dimensiones horizontales

La distancia horizontal final instalada entre stubs o ángulos de anclaje adyacentes, debe quedar dentro de la distancia especificada con una diferencia máxima de 5 mm y dentro de los 10 mm para ángulos diagonales opuestos. Las dimensiones horizontales se medirán en el plano horizontal que pasa por la marca del ángulo de anclaje de la extensión de ladera más corta de cada torre.

    - Instalación de ángulos de anclaje o stubs

Se tomarán las medidas necesarias para evitar daños al acero galvanizado. Los stubs o ángulos de anclaje que se hayan dañado no podrán usarse antes de que se reparen o de que sean remplazados a costo del Contratista según lo indique la Fiscalización.

Los stubs deben fijarse rígidamente para evitar su desplazamiento durante la colocación y la consolidación del hormigón. Las varillas de refuerzo vertical y los stubs se soldarán únicamente cuando así lo apruebe la Fiscalización.

Cuando se determine que los stubs están fuera de posición, en exceso de las tolerancias especificadas por CELEC EP- TRANSELECTRIC y/o del diseñador de las estructuras se procederá a recolocar dichos stubs, a costo de El Contratista.

El procedimiento para recolocar los stubs, debe ser propuesto por El Contratista a la Fiscalización para su revisión; si es aprobado se ejecutará el trabajo en presencia de la Fiscalización; en caso contrario El Contratista deberá demoler la fundación y rehacer todo el trabajo a su costo, incluso deberá reponer a la Fiscalización los ángulos de anclaje o stubs que resulten dañados y/o que no puedan recuperarse.

  - EXCAVACIONES

    - Generalidades

Antes de cualquier labor de excavación y en aplicación del Plan de Manejo Ambiental El Contratista tiene la obligación de realizar una prospección arqueológica. Si al realizar la prospección arqueológica se descubre que pueden existir restos importantes se suspenderá las actividades en este sitio hasta poder realizar el rescate arqueológico necesario en coordinación con el INPC y que es obligatorio por Ley, por lo que El Contratista reubicará a su personal y equipos en otra torre sin que haya un sobre costo para CELEC EP – TRANSELECTRIC. El costo de tener un arqueólogo como parte del equipo de El Contratista y del rescate mismo deberá estar incluido en el rubro de implementación del plan de manejo ambiental.

El Contratista debe excavar el suelo natural hasta la cota requerida y en las dimensiones mínimas que se indican en los planos.

No se pagará por excavaciones adicionales que resulten de errores de ubicación, de excavaciones excesivas, o de sobre excavaciones por procesos constructivos inconvenientes o mal ejecutados.

    - Excavación para cimiento

El Contratista hará la excavación estrictamente necesaria para el tipo de cimiento aprobado y limitará sus operaciones a un área de trabajo mínima usando procedimientos eficientes de construcción. Cuando la excavación excediera las cotas o dimensiones señaladas en los planos u ordenada por la Fiscalización, El Contratista, a su costo, debe rellenar  la sobre excavación con hormigón del mismo tipo al que corresponde la cimentación.

Toda excavación con una profundidad mayor a tres (3) metros debe ser entibada, al igual que aquellas excavaciones de menor profundidad, que a juicio de la Fiscalización, puedan derrumbarse. En todos los casos el diseño y cálculo del entibado debe ser aprobado por la Fiscalización, no se reconocerá ningún pago adicional por el uso de entibados.

Cuando sea necesaria toda la excavación debe protegerse por cercas o taparse con cubiertas fuertes removibles según sea el caso.

Cuando la excavación tenga lugar en tierras cultivadas, el suelo vegetal debe apilarse separadamente y colocarse nuevamente después de terminado el relleno. Las excavaciones para las cimentaciones estarán limitadas por las facilidades de colocación del hormigón o por las dimensiones dadas en los respectivos planos para cimientos, especialmente cuando el hormigón deba colocarse sobre el suelo no perturbado.

En donde lo indiquen los planos de cimentaciones aprobados o donde lo requiera la Fiscalización, El Contratista procederá a la colocación de un concreto de protección del fondo de las excavaciones, tipo replantillo de f´c = 140 kg/cm2. El espesor del replantillo en ningún caso será mayor a 10 cm.

5.3.2.1  Conformación de terrazas (Explanaciones).

En los sitios que sean necesarios y previa autorización por escrito de la Fiscalización, el Contratista excavará el terreno natural para la conformación de terrazas con el objeto de nivelar el suelo de implantación de la estructura o para mejorar la estabilidad de taludes, de acuerdo con las dimensiones mínimas indicadas en los planos por la Fiscalización.

Antes de realizar esta excavación, el Contratista  hará  un levantamiento topográfico completo del área que se propone excavar y debe dejar fuera del área de trabajo referencias topográficas que permitan comprobar el volumen de excavación ejecutado. Los planos de los levantamientos topográficos deben someterse a aprobación de la Fiscalización en cada oportunidad y se entregará en archivo digital.

Si la Fiscalización considera necesario restituir la vegetación en el talud de corte, el Contratista debe sembrar vegetación de la zona según las instrucciones de la Fiscalización; el costo de ejecución de este trabajo debe estar incluido en el precio unitario de la explanación.

5.7.4.	 Explosivos.

Cuando se requiera el uso de explosivos para ejecutar las excavaciones, el Contratista suministrará todos los materiales, mano de obra, equipo, transporte, almacenamiento y manipulación necesarios.

Los permisos para la obtención de explosivos serán tramitados por el Contratista a su costo; CELEC EP - TRANSELECTRIC podrá colaborar en dicho trámite a solicitud del Contratista. El Contratista debe acatar las disposiciones y leyes que existen en cuanto a la obtención, almacenamiento y uso de explosivos.

Los trabajos con explosivos se ejecutarán de acuerdo con las prescripciones requeridas por las leyes y reglamentos del Ecuador y por el Programa de Seguridad del Proyecto. No se efectuarán explosiones en áreas que queden a menos de 30 m. de estructuras, viviendas u obras que puedan ser afectadas.  En caso necesario, se realizará a menor distancia, previa la autorización de la Fiscalización.

La responsabilidad por el uso de detonadores y de explosivos debe asignarse a empleados calificados y estos materiales no deben permanecer sin vigilancia a menos que se hayan colocado en polvorines aprobados por la Fiscalización.

Antes de efectuar una explosión los diagramas de tiro deben ser aprobados por la Fiscalización y el Contratista debe tomar precauciones adecuadas para la protección de las personas y de las propiedades, y será responsable por cualquier accidente o por los daños que resulten de sus operaciones con explosivos.

La ubicación de polvorines, los planos para su construcción, el procedimiento que el Contratista desee establecer para el transporte de dinamita y fulminantes dentro del área de trabajo serán aprobados por la Fiscalización.

    - Desagüe en excavaciones

Se prevé la existencia de zona de niveles freáticos.

Para la construcción de cimentaciones en zonas con capa freática alta, El Contratista debe contar con el equipo de abatimiento suficiente y adecuado para conservar secas las excavaciones durante estas operaciones. Se deberá tomar las medidas preventivas del caso para evitar que el agua desalojada cause erosión.

Los costos de estos trabajos deben estar incluidos en los precios unitarios de la excavación.

En terrenos inclinados El Contratista realizará los trabajos necesarios para extraer el agua sin causar erosión.

    - Materiales de excavación

      - Sistema de Transmisión: Milagro – Babahoyo, 230 kV y San Gregorio – San Juan de Manta, 230 kV.

Los materiales por excavarse serán clasificados de acuerdo al detalle siguiente:

EXCAVACIÓN EN SUELO:

Iguales mayores a 3m

Hasta a 3m

EXCAVACIÓN EN ROCA:

Profundidad de hasta 3 metros (H<=3m)

Profundidad mayor de 3 metros (H>3m)

Para efectos de pago, se considera excavación en roca, toda roca que sea masiva muy compacta, solida no alterada o aquella rocas fracturadas con fragmentos muy sólidos, compactos y no alterados que mantengan un volumen mínimo de 0,50 m3, que para poder extraerlo se requiera de procesos de excavación especiales que requieran cuñas, dinamita, y/o compresores.

En procesos de excavación con dinamita, El Contratista presentara, previamente para su aprobación, por parte de la Fiscalización, los esquemas de tiros con las seguridades correspondientes. Estos trabajos deberán ser respaldados, con documentos de autorización, por parte de la autoridad competente que regula el uso de explosivos en el Ecuador.

Los materiales por excavarse serán clasificados según lo que se indica:

a)	Roca:

Incluye roca fragmentada o suelo muy duro, que en opinión de la Fiscalización,  pueda removerse mediante el uso de martillos rompedores neumáticos o explosivos.

b)  	Suelo:

Incluye todos los materiales no clasificados como roca.

    - Acarreo y Sobre acarreo de materiales de excavación

Los materiales sobrantes, deben ser retirados o distribuidos en el sitio a satisfacción de la Fiscalización y del propietario del predio en donde está ubicada la estructura.

Cuando por causas ajenas al Contratista debe depositarse el material sobrante de una excavación y/o explanación a una distancia de transporte mayor de 200 m de la estructura o traer material de préstamo para rellenos desde una distancia de transporte mayor a 10 km, CELEC EP - TRANSELECTRIC pagará al Contratista por el sobre-acarreo de estos materiales, por las distancias restantes de las indicadas, a los precios establecidos para este ítem.

No se incluyen en el sobre-acarreo a los materiales calificados como base, sub-base, arena, gravas y canto rodado. Se pagará sobre-acarreo solamente por transporte de materiales de excavación y/o préstamo para rellenos y a distancias aprobadas por CELEC EP - TRANSELECTRIC previa la realización del trabajo.

  - CIMIENTOS CON FUNDACIÓN DIRECTA: CILINDROS, ZAPATAS, VIGAS DE AMARRE, PEDESTAL O COLUMNAS DE HORMIGÓN.

    - Generalidades

La instalación de estos cimientos incluye la excavación, el abatimiento y drenaje de agua, el desalojo de los materiales excavados, el hormigón, el suministro y colocación del acero de refuerzo, la instalación de los stubs o ángulos de anclaje, extensiones para stubs con hierro negro, el entibado cuando corresponda, el relleno compactado, la sustitución del subsuelo de cimentación y el mejoramiento del suelo de fundación cuando se requiera.

Para el caso de prolongas a los stubs, que permita su apoyo, su costo estará incluido en las cimentaciones de las estructuras.

Donde se necesite, la Fiscalización podrá ordenar la construcción de vigas de hormigón armado para amarrar y/o reforzar las cimentaciones.

    - Excavación

La cimentación sobre suelo o roca, se hará excavando hasta dejar una superficie perfectamente plana (sobre suelo sin disturbar) de una capacidad soportante adecuada. Si por razones de inestabilidad de la excavación o bajo valor soportante, se requiera incrementar las dimensiones de la excavación, El Contratista procederá previa autorización por escrito de la Fiscalización.

Si la profundidad mínima de cimentación indicada en los planos es suficiente para alcanzar condiciones aceptables del suelo sólo será necesario retirar el suelo antes de colocar el hormigón.

El Contratista debe prever secuencias constructivas, sistemas de protección y seguridades, de tal manera, que las excavaciones en limos, arcillas, arcillas expansivas, suelos húmedos, rocas deleznables, rocas con propiedades expansivas, sitios con presencia de nivel freático no permanezcan a la intemperie y abiertas por más de cuatro (4) días.

Previa aprobación de la Fiscalización, Inmediatamente después de terminada la excavación, se colocará una capa de replantillo de hormigón tipo f’c = 140 kg/cm², en un espesor de acuerdo a los planos de fundación aprobados.

En aquellas excavaciones que a criterio de la Fiscalización, se haya disturbado el suelo de fundación debido a operaciones de El Contratista o por haber permanecido descubiertas por más tiempo del especificado, El Contratista a su costo deberá realizar los trabajos adicionales que determine la Fiscalización para restituir las condiciones del suelo del fondo de la excavación.

Ante la presencia de suelos expansivos superficiales, y donde ordene la Fiscalización, el contratista ejecutara para el caso de fundaciones tipo cilindros, una sobre-excavación alrededor del perímetro de la fundación que mantenga una sección de 40 cm de ancho por 60 cm de alto. Este volumen será sustituido con material tipo sub-base, mezclado con cemento (50 kg/m3) y compactado al 95% del Proctor St. AASHTO T-99.

5.4.2.1  Sustitución de suelo de  cimentación.

Cuando se requiera y se indique en los planos, bajo las cimentaciones se efectuará un relleno compactado con el material que se indique en los mismos y/o indique la Fiscalización. El material de sub-base deberá compactarse hasta el grado del 95% del proctor standard (AASHTO T 99)

Donde se requiera, la Fiscalización podrá ordenar la elaboración de mezclas de suelo natural, con cemento, para mejorar el suelo de  cimentación.  El Contratista debe presentar el diseño de mezclas, a base de los análisis realizados en un laboratorio aprobado por la Fiscalización. El Contratista puede proponer a la Fiscalización un material de sustitución del suelo de  cimentaciones, como sub-base, lastre, piedra bola, molones, etc. Esta sustitución será aprobada por la Fiscalización y colocado mínimo en los mismos espesores indicados en los diagramas de excavación aprobados. En el caso de uso de piedra bola el Contratista debe presentar a la Fiscalización la prueba mecánica de desgaste

5.4.2.2  Filtros invertidos.

En los sitios en los que se presenten arcillas expansivas y se requiera para la construcción de las cimentaciones la sustitución del suelo (filtros invertidos), estos deberán ser construidos de acuerdo con los planos o las indicaciones de la Fiscalización.

La sustitución deberá estar conformada por capas de canto rodado de 50, 75, 150 y 200 mm de diámetro  y la colocación de la lámina de polietileno de 0.2 mm de espesor para cubrir el canto rodado; cada capa tendrá un mismo diámetro de piedra debidamente acuñada y con una separación tal entre piedras que permita disipar la presión de hinchamiento provocada por la expansividad del suelo.

El Contratista podrá proponer soluciones alternativas para la aprobación de la Fiscalización

    - Hormigón cimentaciones directas: cabezales, cilindros, zapatas, columnas, vigas de  amarre, muros, Obras de arte y drenaje.

Resistencia última a compresión del hormigón a los veintiocho (28) días:

Fundación Profunda tipo pilotes	f´c = 280 kg/cm²

Fundación directa LT Milagro - Babahoyo:

Zapatas, Cilindros, vigas,

Columnas, cabezales, losetas	f`c = 240 kg/cm²

Fundación directa LT San Gregorio – San Juan de Manta:

Zapatas, Cilindros, vigas,

Columnas, cabezales, losetas	f`c = 240 kg/cm²

Cunetas, bordillos, cajas, muros	f`c = 180 kg/cm²

Para mejorar y optimizar la manejabilidad y resistencias del concreto, El Contratista podrá utilizar, previa aprobación de la Fiscalización, de aditivos químicos tipo plastificantes y fluidificantes.

Es de carácter obligatorio la utilización de inhibidores de corrosión en el concreto de las fundaciones profundas, cabezales y columnas de la L/T Milagro – Babahoyo, su uso estará sujeto a la aprobación previa de la Fiscalización.

El costo de estos productos deberá ser incluido en los ítems correspondientes de hormigón.

5.5   CIMIENTOS CON FUNDACIÓN PROFUNDA: PILOTES

5.5.1 Generalidades

Este tipo de fundaciones se construirán en los sitios que se requieran según lo determinen los estudios de suelos que deben ejecutarse como se indica en el numeral 9.9

5.5.2  Equipo

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debe presentar a la Fiscalización para su aprobación, certificados del estado mecánico y de funcionamiento de los equipos a utilizar, detalles completos sobre las características y tipo del equipo necesario para la colocación, barrenación, hincado o fundición en sitio de los pilotes que van a emplearse.

En base a esta información y a pruebas obligatorias de funcionamiento in situ, se autorizará la utilización de los equipos propuestos por el Contratista.

5.5.3	Diseño y Pruebas

El Contratista entregará para aprobación de la Fiscalización, los planos de los pilotes tipo a utilizar, con sus cabezales y vigas de amarre, así como, los diagramas de excavación por cada sitio de estructura que requieran pilotaje, para proceder a su ejecución.

De acuerdo a los tipos de suelos detectados en cada sitio de estructura, y a las características estructurales de las torres que se ubican en la zona del proyecto, el Contratista podrá proponer pilotes pre-barrenados o hincados, que en su opinión sean más adecuado a su infraestructura técnica, para lo cual presentará, a su costo los diseños de los pilotes, cabezal para el número de pilotes y vigas de amarre que se requiera. Está propuesta será aprobada por la Fiscalización si cumplen con una mejor solución técnica y económica.

El diseño y la estabilidad de los pilotes deben concordar con la información y características del suelo de acuerdo con los resultados de los estudios de mecánica suelos ejecutados.

La sección transversal y el refuerzo de los pilotes y viga de amarre deben diseñarse para soportar los esfuerzos cortantes y de flexión que resulten de las cargas aplicadas.

Adicionalmente los pilotes prefabricados deben diseñarse para soportar los esfuerzos debidos a manipuleo y colocación.

Los esfuerzos de trabajo y de ruptura del hormigón y del acero serán los siguientes:

a)	Pilotes de hormigón prefabricados (hincado) o fundidos en sitio (prebarrenados)

Resistencia última a compresión del hormigón a los 28 días	f`c = 280 kg/cm²

b)	Cabezales y columnas

Resistencia última a compresión del hormigón a los 28 días	f`c = 240 kg/cm²

En el diseño estructural de los pilotes no se permitirán esfuerzos de tensión en el hormigón.

Las cargas de diseño corresponderán a las condiciones de carga más severas indicadas en los planos para cada tipo de estructura, a las que se les disminuirá los factores de seguridad que fueron puestos para diseñar la estructura.

Para el diseño del pilote se tomará los siguientes factores de seguridad (F.S):

F.S.  para compresión			 2.0 (para suelos arenosos será 3.0)

F.S: para la tracción 			 1.5 (para suelos arenosos será 2)

F.S.  para pruebas de adherencia 	 2.0

F.S.  para cizallamiento o corte 		 2.0

El hormigón y el acero que se use en los pilotes deben ceñirse a las estipulaciones generales para fundaciones de la línea de transmisión.

5.5.4	Fabricación de pilotes fundidos en sitio o hincados

El Contratista debe presentar a la Fiscalización, para su aprobación, un informe detallado sobre la fabricación o hincado de pilotes propuestos.

A menos que se indique lo contrario, la fabricación e hincado de los pilotes prefabricados, debe estar de acuerdo con las "especificaciones para fabricación e hincado de pilotes prefabricados" de la Pórtland Cement Associating, y los que indique la Fiscalización.

Si se usan pilotes de hormigón prefabricados, estos no deben moverse antes de que el hormigón haya alcanzado un 80% de la resistencia requerida a los 28 días y no podrán transportarse ni hincarse antes de 14 días después de fundidos.

De cada pilote se tomará una muestra (6 probetas) que serán ensayadas conforme lo indicado en el numeral 7

Todos los pilotes deben colocarse en la forma indicada en los planos, o en estas Especificaciones, o como lo indique la Fiscalización. Los pilotes deben construirse o hincarse con una tolerancia del 2% de la longitud del pilote a partir de la vertical o de la inclinación que se indique en los planos.

El desplazamiento máximo permisible del centro de la cabeza del pilote en una dirección cualquiera a partir de la posición que aparece en los planos o indicada por la Fiscalización, será de 10 cm. como máximo.

El equipo de fabricación e hincado y el barrenado de pilotes será inspeccionado y aprobado por la Fiscalización.

La Fiscalización presenciará todas las operaciones de pilotaje.  El hincado de pilotes o el barrenado no podrá iniciarse sin notificar a la Fiscalización con 48 horas de anticipación.

Los pilotes prefabricados deben sostenerse en línea y posición por medio de guías. Las guías del martillo deben ser de un tipo tal que permita al martillo moverse libremente y deben estar fijas en posición por medio de soportes de acero o por otros sistemas adecuados que prevea soporte lateral adecuado a los pilotes durante el hincado.

Si se obtiene rechazo con verificación de la Fiscalización, el Contratista podrá proceder a recortar el pilote o suspender el vaciado a la cota de embebido en el cabezal, no se reconocerá pago por el exceso de pilote no utilizado.

El Contratista de acuerdo a sus equipos propuestos propondrá los valores de control para definir el rechazo en los pilotes hincados. La hinca de pilotes más allá de la carga de rechazo seleccionado por la Fiscalización no será permitido.

Si la resistencia del suelo durante el hincado o barrenación del pilote no alcanzare a llegar a los valores previstos en los estudios de suelos y en los cálculos de diseño, el Contratista podrá proceder con una de las alternativas siguientes, previa la aprobación de la Fiscalización.

- Verificación del suelo de cimentación mediante ensayos S.P.T.

- Aumentar el número de pilotes.

c) 	Aumentar la longitud del pilote hasta obtener el soporte deseado; para tal efecto debe procederse en la misma forma que se indicó para la construcción del pilote.  En los pilotes pre-barrenados no se aceptan ni juntas de construcción ni uniones.

En cualquiera de los dos casos b o c, la Fiscalización decidirá la profundidad a la cual debe suspenderse el hincado o barrenado.

El método usado para hincar pilotes no debe permitir que se los someta a esfuerzos excesivos que puedan destruir o fisurar el hormigón y no se permitirá esfuerzos excesivos o adicionales para lograr su posición correcta.  Los pilotes que a juicio de la Fiscalización hayan sido dañados durante el hincado como resultado de defectos internos o hincado incorrecto, o que haya quedado colocado fuera de suposición correcta o por debajo de la cota indicada en los planos u ordenada por la Fiscalización deben reemplazarse a costo del Contratista, mediante la remoción del pilote y construcción de uno nuevo.

El Contratista debe evitar que los pilotes se muevan hacia arriba, como resultado del hincado de pilotes adyacentes o de otras causas, de ocurrir esto, la Fiscalización analizará y resolverá en cada caso.

Un pilote se considera defectuoso si presenta rajaduras visibles o grietas que se extiendan alrededor de la periferia del pilote u otros daños que a juicio de la Fiscalización puedan comprometer la resistencia y/o la durabilidad del pilote.  Las cabezas de los pilotes deben quedar embebidos al menos 10 cm. en los cabezales de hormigón.  Los pilotes deben cortarse a la altura indicada en los planos.  Debe dejarse holgura suficiente para remover todo el hormigón dañado.

El proceso de barrenado de los pilotes fundidos in situ, deberá ser ejecutado manteniendo la estabilidad de las paredes con la aplicación de bentonita. La dosificación deberá ser propuesta por el Contratista y su uso es de carácter obligatorio en todos los tipos de suelos. Todo pilote fundidos en sitio será rechazado si durante su construcción se interrumpe el hormigonado, se contamina con suelos desmoronados por falta de previsión en el uso de los equipos y accesorios adecuados, y la no utilización de bentonita, o se detecten daños en las armaduras de acero de refuerzo.

La utilización de tubos metálicos para el proceso de barrenado, se ejecutara mediante vibrado y su aplicación será en aquellos sitios que la bentonita no ofrece estabilidad al trabajo de barrenado. Su utilización está sujeta a la aprobación previa de la Fiscalización y de acuerdo a su recuperación o no, que requerirá de los análisis correspondientes de estabilidad respecto a los factores de seguridad de los pilotes tanto a la tracción y/o la compresión. Los costos por el uso de tuberías, personal y equipos, deberán ser incluidos en el costo del concreto para pilotes.

La distancia mínima desde el borde del cabezal al eje del pilote, no será inferior a 1.0 veces el diámetro o la dimensión mayor a él.  La distancia mínima entre ejes de pilotes no será menor a 2,5 veces su diámetro teórico.

El traslape en el acero de refuerzo no será permitido para longitudes menores a 12 metros. Si es requerido, para longitudes mayores, se lo ejecutará en la parte inferior del pilote con una longitud mínima de 1 metro, asegurando sus extremos con 2 grilletes en cada varilla. La armadura longitudinal de los pilotes pre-barrenados, llevaran anillos de 12 mm cada 3 metros.

Cuando se utilice pilotes prefabricados o fundidos en sitio por percusión se debe llevar un registro completo del hormigonado y del hincado incluyendo el número de golpes por pie y longitud total en cada pilote.  El registro indicará también la fecha y hora de hincado, el número de identificación del pilote, la cota del cabezal correspondiente, el tipo y número de serie del martillo o maquinaria, los nombres y firmas del personal técnico encargado de la operación y cualquier irregularidad que aparezca durante su manipulación o durante el hincado.

Los pilotes pre-barrenados y fundidos en sitio, podrán ser ejecutados con equipo mecánico liviano. La utilización del tipo de barrenación será previamente aprobado por la Fiscalización. Solo se permitirá para el vaciado del concreto la utilización de “tremie” con tubos metálicos, cuyos tramos deberán tener unión roscable o un sistema similar que garantice su seguridad y evite la posibilidad de roturas y separación de los tubos.

Utilizar inhibidor de corrosión en el concreto de pilotes, cabezal, vigas y columnas de las fundaciones a implementarse en la L/T Milagro – Babahoyo. Este producto es de uso obligatorio y su costo deberá incluirse en el costo del concreto de cada elemento.

Para los pilotes fundidos en sitio por barrenación con equipo mecánico o manual se llevará un registro en el que se indicará todo lo aplicable del registro anterior y del avance de la perforación.

Todo pilote tendrá validez para efectos de pago y aceptación por parte de CELEC E P-TRANSELECTRIC, si en todo su proceso de replanteo, barrenación, hincado, verificación de profundidades, fundición, descabece y verificación de posicionamiento ha mantenido un control permanente por parte de la Fiscalización.

La fabricación de vigas de amarre pretensadas, pilotes prefabricados o pilotes pretensados, será supervisada por la Fiscalización.

    - Vaciado

La colocación del hormigón debe iniciarse tan pronto se haya instalado el acero de refuerzo, las formaletas, ángulos de anclaje y una vez que se haya obtenido la aprobación correspondiente de la Fiscalización.

Todo el hormigón debe colocarse sobre superficies secas. Donde la remoción del agua no sea posible, El Contratista debe obtener la aprobación de la Fiscalización de cualquier otro método de colocación, la aplicación de este nuevo método no significará ningún incremento en los precios unitarios de los ítems a ejecutarse.

La superficie superior del hormigón o pedestales debe terminar plana con una pendiente de 1:10 desde el ángulo de anclaje. El punto "X" del ángulo de anclaje debe quedar expuesto al menos 2 cm y no más de 5 cm sobre el hormigón.

Todas las esquinas deben tener un bisel de 2.5 cm.

Las formaletas deben impregnarse en su cara interior con un aceite para formaletas aprobado por la Fiscalización y no deben removerse antes de cuarenta y ocho (48) horas después de colocado el hormigón.

Los sobrantes de hormigón deben desalojarse como lo apruebe la Fiscalización.

5.6    RELLENO EN LAS CIMENTACIONES Y PLATAFORMAS

El relleno en las cimentaciones, será efectuado con suelos naturales a menos que la Fiscalización los encuentre inadecuados para tal fin.

Se define como material adecuado en general cualquier suelo que de acuerdo a pruebas de laboratorio pueda compactarse según estas especificaciones, fuera de turba, suelos expansivos, suelo vegetal u otro material orgánico.

Los suelos excavados que sean adecuados para relleno, deben protegerse de cualquier exceso de humedad que prohíba su uso. Si no se ha suministrado dicha protección y el material natural se vuelve inadecuado, corresponderá al Contratista suministrar a su costo el material adecuado de relleno. En dicho caso se usará material natural, local o de préstamo.

El relleno de las estructuras será colocado después de limpiar la excavación o la superficie de la losa de hormigón y de retirar cualquier material inadecuado, suelo suelto, residuos de hormigón, formaletas de madera, lodo o agua.

La compactación del relleno debe ser tal que se obtenga como mínimo un peso de relleno igual al establecido en los planos, y el grado de compactación del relleno será del 95% con relación al Proctor Standard (AASHTO T- 99). El Contratista realizará el control de rellenos con su propio equipo bajo la supervisión de la Fiscalización.

De acuerdo con las características de los suelos detectados y en función de los diseños de las cimentaciones, El Contratista podrá presentar para aprobación de la Fiscalización otras opciones de solución a los rellenos sobre las cimentaciones directas, cilindros, y vigas de amarre. Estas soluciones serán aprobadas por la Fiscalización, si estas alternativas garantizan la calidad técnica, seguridad y mejora en los costos de los rellenos.

El relleno para conformar plataformas de trabajo, se ejecutará con material de préstamo tipo sub-base clase 3 y el grado de compactación del relleno será del 95% con relación al Proctor Modificado (AASHTO T- 180). Para efectos de pago, la cuantificación de los volúmenes estará en función al levantamiento topográfico que se ejecute antes y después de ejecutado el relleno. La diferencia entre estos volúmenes definirá la cantidad a pagarse. En el precio del relleno de la plataforma se incluye el costo de los materiales y su transporte hasta el sitio de la obra o el desalojo de los materiales no adecuados para el relleno.

    - Sustitución de suelo de fundación y mejoramiento del relleno

El relleno y/o sustitución de suelo se hará de acuerdo con lo que indique en los planos y/o con lo que indique la Fiscalización. El relleno compactado se ejecutará conforme lo indicado en 5.6

5.6.1.1	Excavación y hormigón:	la sustitución de suelo se hará conforme con los niveles de excavación y hormigón indicado en los planos o como disponga la Fiscalización.

5.6.1.2	Sub-base (grava-arena) compactada: el material debe cumplir con las características y graduación indicada a continuación para Clase 2 o Clase 1 y, la compactación con lo indicado en 5.6.

Materiales

El material se compondrá de partículas duras de escoria, piedras o grava, tamizadas o trituradas, para obtener el tamaño y la graduación exigidos.

El material no podrá contener materiales vegetales, grumos o terrones de arcilla y tendrá que cumplir con una de las graduaciones indicadas más adelante, usando los procedimientos de ensayo de la norma AASHO-T 11 y T 27.

Los agregados gruesos deben tener un porcentaje de desgaste no mayor del 50% a 500 revoluciones determinado según el ensayo ASSHO T96. La porción de material que pase por el tamiz No. 40 debe tener un índice de plasticidad no mayor a 6 ni menor a 2 y solo en casos especiales, autorizado por la Fiscalización se admitirá un valor máximo de 9 y un límite líquido mayor a 25.

Graduación

Los requisitos de graduación para el agregado de sub-base son cualquiera de los siguientes:

TAMIZ	% QUE PASA (EN PESO POR LOS TAMICES DE MALLA CUADRADA AASHTO-T27 T11)

CLASE 2   		 CLASE 1

76.2	mm	(3")

50.4	mm 	(2")			   100

38.1	mm 	(1 1/2")	      	90-100	         	      100

4.75	mm	(No. 4)	 	 40-80	   	 	    30-70

0.075	 mm 	(No.200)	         	   0-15		  	      0-15

Antes de ser transportados a los sitios de colocación, las gravas y otros materiales deben ser aprobados por la Fiscalización. No se permitirá ninguna labor manual en su colocación, a no ser aquellas que ocasionalmente se necesite para retirar algún material extraño.

5.6.1.3	Piedras bolas (canto rodado): la piedra debe ser dura y sólida, de 7,5 cm. y 15 cm. de tamaño máximo.

5.6.1.4	Mezclas de suelo natural con cemento: Donde se requiera, la Fiscalización podrá ordenar la elaboración de mezclas de suelo natural, con cemento, para mejorar el relleno y/o el suelo de fundación. El Contratista debe presentar el diseño de mezclas, en base a los análisis realizados en un laboratorio aprobado por la Fiscalización.

      - Restitución del talud natural

En los sitios en que los que se requiera, por condiciones de estabilidad se restituirá el talud natural.

El relleno compactado se ejecutará conforme lo indicado en 5.6.

      - Reparación del relleno

El Contratista cuando así lo indique la Fiscalización, debe volver “después de la terminación del trabajo” para llenar y compactar las depresiones excesivas que se produzcan por asentamiento del relleno, por consolidación o por erosión, en los cimientos o zapatas de hormigón.

- OBRAS DE ARTE

  - Muros de hormigón

El Contratista construirá muros de hormigón en los sitios que se indique en los planos o lo determine la Fiscalización, de acuerdo con los diseños respectivos. Las superficies donde se colocará el hormigón deben cumplir con los requisitos que se indican en el numeral 7

  - Cunetas revestidas, obra de descarga, pavimentos, etc.

El Contratista construirá las obras complementarias de hormigón tales como cunetas revestidas, descargas, bordillos, pavimentos, etc., según se indique en los planos o determine la Fiscalización. Todos estos trabajos de hormigón deben cumplir con los requisitos del numeral 7

  - Trabajos con gaviones

Estos trabajos comprenden el suministro de canastos de alambre galvanizado, alambre de amarre, material de relleno, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar las obras de acuerdo con los planos o con las instrucciones de la Fiscalización, las mallas y los alambres serán del diámetro y calidad que se indiquen en los planos y cumplirán con la norma B.S.S. No. 1052/1942. Juntamente con los gaviones se proporcionará alambre de atado y tirantes, en cantidad suficiente para realizar las operaciones de alambrado.

La piedra para llenar los gaviones debe ser dura, sólida y no debe sufrir alteraciones por estar expuesta al agua y a la intemperie; el tamaño mínimo será de aproximadamente dos decímetros cúbicos y su mayor dimensión debe ser 12,5 veces la menor abertura del cesto. El volumen mínimo de un gavión será de un metro cúbico.

6.4.	Restitución de taludes naturales.

En lo sitios en los que se requiera, por condiciones de estabilidad, se restituirá el talud natural. La compactación se ejecutará conforme lo indicado para rellenos compactados.

6.5.	Cerramientos metálicos.

La Fiscalización ubicará y decidirá las estructuras que deben ser protegidas por seguridad con cerramiento metálico e indicará al Contratista la ubicación, altura y las especificaciones técnicas de construcción. El pago se efectuará por el mecanismo de costo más porcentaje.

6.6.	Vallas metálicas de seguridad.

De encontrarse estructuras cerca de vías  se protegerá con vallas metálicas ubicadas conforme disponga la Fiscalización y serán construidas con la especificación del M.O.P. El pago se efectuará por el procedimiento de costo más porcentaje.

6.7. 	Subdrenajes.

Los subdrenajes serán ubicados por la Fiscalización. La construcción será de acuerdo con  la especificación del M.O.P ó según disponga la Fiscalización. El pago se efectuará por el mecanismo de costo más porcentaje.

- HORMIGONES Y ACERO DE REFUERZO

  - Alcance

Esta sección cubre el suministro de los materiales, mano de obra, supervisión y equipo, así como encofrados, elaboración, transporte, vaciado y curado del hormigón siendo además responsable de la toma de cilindros de prueba y el transporte al laboratorio calificado por Fiscalización de CELEC EP - TRANSELECTRIC para su curado y rotura.

En todo lo que no se oponga a estas especificaciones se seguirán las prácticas recomendadas por el Manual de Hormigón de Bureau of Reclamation de los Estados Unidos de América, última edición.

  - Materiales

    - Cemento

El cemento será un producto ecuatoriano que se ciña a los requisitos de las especificaciones para cemento Portland ASTM C150, tipo I y/o II con la exigencia adicional de que el contenido de álcalis no debe exceder al 0.60% medido como óxido de sodio equivalente. El cemento debe protegerse adecuadamente de la humedad y de la contaminación tanto en tránsito como durante su almacenamiento en el sitio de trabajo. No podrá usarse en el trabajo cemento regenerado o cemento que contenga terrones.

Los ensayos a realizarse para demostrar que cumplen con la norma ASTM C 150, serán en muestras tomadas en el sitio de almacenamiento, con la presencia de la Fiscalización y los resultados serán entregados a la Fiscalización, inmediatamente y tendrán una antigüedad no mayor a treinta (30) días.

    - Agregados

Todos los agregados, arena natural y grava, o roca triturada, o una combinación de los dos, serán no reactivos y deben cumplir los requisitos de ASTM C-33.

Esta información debe ser entregada a la Fiscalización para su aprobación treinta (30) días antes de comenzar la colocación del hormigón.

El agregado fino estará compuesto de arena natural o una combinación de arena natural y arena manufacturada; el contenido de arena natural será mayor al 30% del total del agregado fino. La granulometría será uniforme de acuerdo con las secciones para agregado fino de las especificaciones ASTM C-33 para agregados de hormigón. El agregado fino no debe tener contenido orgánico, ensayo realizado mediante la Norma ASTM C-40.

Si presenta contenido orgánico, deberá elaborarse un mortero con la porción en estudio y la misma arena lavada siguiendo los requerimientos de la norma ASTM C-87. Se aprobará la arena en estudio si ésta presenta valores de resistencia a la compresión mayor o iguales al 95% de la resistencia del mortero obtenido con la misma arena lavada.

El agregado grueso cumplirá lo indicado en las secciones para agregado grueso de la   ASTM  C-33. Será bien graduado y estará compuesto de grava lavada o roca triturada consistente de partículas duras, fuertes y durables, sin laminaciones, partiduras, recubrimientos, partículas suaves, porosas y deleznables. Pasará el tamiz de 38mm y será retenido en el No. 4. Su granulometría debe satisfacer las condiciones de la norma         ASTM C-33 para el tamaño nominal máximo de agregado 1 1/2 " - No. 4.

El Contratista entregará cuatro copias certificadas con los datos de los ensayos referentes a la reactividad potencial alcalinas del cemento con los agregados. Estos ensayos se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones tentativas ASTM C-289. Los datos de los ensayos realizados durante un período de tres (3) meses previos a su utilización serán aceptados bajo la certificación de un laboratorio de ensayos acreditado y aceptado por la Fiscalización.

El Contratista entregará cuatro copias certificadas del análisis petrográfico de los agregados grueso y fino a ser usados en el hormigón, ejecutado de acuerdo con la norma ASTM C 295. Los exámenes recientes del agregado, realizados dentro de un período de tres (3) meses previos a su utilización, serán aceptados bajo la verificación de un laboratorio de ensayos acreditado y aprobado por la Fiscalización. Estos ensayos deben indicar concluyentemente la aptitud de los agregados para ser usados con el cemento elegido.

    - Agua

El agua que se use para mezclas de hormigón debe ser limpia y estar libre de cantidades nocivas de aceite, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras substancias que pueden ser perjudiciales al hormigón o al acero, lo cual debe demostrar El Contratista mediante los correspondientes certificados expedidos por laboratorios aprobados por la Fiscalización. Si el análisis del agua presenta materia nociva se realizará morteros de acuerdo a la Norma ASTM C-109 con agua potable o destilada y con el agua en estudio.

Si la resistencia del mortero realizado con el agua en estudio es menor del 90% de la resistencia del mortero con agua potable o destilada, se buscará otra fuente de aprovisionamiento de agua de mezcla para hormigón. Las fuentes de agua deben ser presentadas para aprobación treinta (30) días antes de su empleo en el hormigón.

    - Inclusión de Aire

El aire incluido en los diferentes hormigones en estado fresco no debe exceder, en ningún caso de un 5% en volumen y se realizará de acuerdo a las normas ASTM C 260 y C 233.

  - Mezcla de Diseño

Los diseños de mezclas de hormigón están previstos para resistencias de 180, 210, 240 y 280 kg/cm2 con agregados de minas o fuentes cercanas al proyecto. El Contratista, en función a sus requerimientos y logística podrá presentar a su costo, diseños de las mezclas para cada clase de hormigón. Estos diseños deben realizarse en un laboratorio de ensayos aprobado por la Fiscalización y, presentarse a la Fiscalización para su aprobación, quince (15) días antes de la iniciación del hormigonado.

La resistencia de la mezcla del diseño debe cumplir con la Norma ACI-214

La dosificación de los materiales deberá realizarse al peso.

No se permitirá hormigonar utilizando mezclas y materiales no aprobadas por la Fiscalización.

  - Fabricación del Hormigón

La medida, mezcla y colocación del hormigón debe ceñirse al diseño de mezcla resultante de laboratorio, a los requerimientos del Código de Construcción para Concreto Reforzado, ACI 318  y la Práctica Recomendada para Medida, Mezcla y Colocación de Hormigón, ACI C-14. En ningún caso se permitirá el mezclado a mano. Cuando se utilice hormigón premezclado, la planta y medios de transporte, deben ser aprobados por la Fiscalización, con quince (15) días antes de su empleo.

    - Mezcladora

El Contratista previa la aprobación de la Fiscalización podrá usar camiones mezcladores aprobados o una mezcladora de paradas, que produzcan una distribución uniforme del material dentro del tiempo especificado y una descarga del hormigón sin segregación.

    - Equipo de medición

Todo el material para el hormigón será dosificado de acuerdo con las conclusiones de la mezcla de diseño, al peso y/o al volumen. La cantidad de humedad en los agregados será determinada por un método aprobado por la Fiscalización y será corregido de la cantidad de agua de la mezcla.

    - Tiempo de mezclado

El tiempo de mezclado se regulará de manera que se asegure una mezcla homogénea de todos los materiales. En todo caso no debe ser inferior al calculado por la siguiente expresión: t = 1.0 + V/3, siendo (t) el tiempo mínimo en minutos de mezclado para una mezcladora con una capacidad (V) en m³.

Cuando el transporte del hormigón se haga utilizando camiones mezcladores el hormigón enviado al sitio de utilización será mezclado en ruta. La mezcla cumplirá las especificaciones ASTM-C 94. La mezcla será rigurosamente controlada en el tiempo de agitación, tiempo de mezclado y tiempo total, luego del arribo al sitio. El Hormigón será colocado en el sitio final, en los encofrados, dentro de una y media (1½) horas después de la adición del agua al cemento.

Si se estima que el tiempo de transporte del hormigón pudiere ser mayor de una (1) hora, necesariamente el transporte se hará con la mezcla en seco, agregando el agua en el sitio de vaciado.

    - Consistencia

A menos que se determine de otra manera por la Fiscalización el asentamiento del hormigón será el siguiente, medido con el del cono de Abraham, según tabla adjunta.

ASENTAMIENTO

Tipo de estructura	  		 Máximo		   Mínimo

Cilindros, Zapatas, bloques,

Cabezales y Pedestales.		  80 mm		   40 mm

Losas, vigas y columnas		100 mm		   50 mm

Pilotes, cilindros y fundaciones

bajo agua.				Será definido por la	Fiscalización.

Si la Fiscalización lo estima necesario, ordenará que se haga una prueba del asentamiento del hormigón que sale de la mezcladora, y otra para el mismo hormigón en el momento de vaciado, la diferencia de asentamiento no será mayor a 20 mm

  - Colocación del hormigón

    - Consideraciones Generales

El Contratista debe comunicar a la Fiscalización con veinticuatro (24) horas de anticipación los lugares donde va a colocar el hormigón.

La colocación del hormigón se podrá ejecutar en el sitio de la obra, sólo con la presencia de la Fiscalización.

Inmediatamente antes de la colocación del hormigón se debe limpiar las áreas excavadas y/o las superficies de los encofrados. El agua, el suelo, lodo, viruta de madera que se encuentren en el fondo de la excavación deben ser removidos y desalojados. La cuadrilla de hormigón de El Contratista debe estar equipada con por lo menos una bomba de agua de 3” y dos vibradores en buen estado de funcionamiento, y canaletas o mangas para dirigir el flujo del hormigón. El Contratista no iniciará la colocación del hormigón hasta cuando la excavación y/o las formaletas y los elementos embebidos hayan sido inspeccionados por la Fiscalización. Esta inspección no relevará al Contratista de su responsabilidad de conservar la excavación y demás elementos en condiciones aceptables hasta cuando se termine la colocación del hormigón.

La colocación del hormigón debe llevarse a cabo en tal forma que se evite la segregación del agregado, para reducir la segregación del agregado grueso, el hormigón no se dejará caer sobre zonas densas de varillas de refuerzo o sobre los ángulos de anclaje; en tales casos debe usarse canaletas o mangas. En ningún caso se dejará que el hormigón caiga libremente a más de 1.50 m. de altura.

El hormigón debe consolidarse solamente mediante vibradores de la frecuencia necesaria para garantizar la consolidación del hormigón en una masa densa, homogénea y sin vacíos. Los vibradores de inmersión deben tener una frecuencia de vibración comprendida entre 6.000 y 7.000 vibraciones por minuto cuando estén sumergidos en el hormigón y no debe ser de un diámetro mayor a 6 1/2 centímetros.

El vibrador no debe ser utilizado para desplazar el hormigón y debe colocarse en forma totalmente vertical, haciendo que penetre en la capa inmediatamente inferior. La separación entre dos puntos de inmersión del vibrador no debe ser mayor que 2/3 del radio de acción del vibrador sumergido en el hormigón que se está compactando. El tiempo de vibración se prolongará hasta que empiece aflorar la lechada del hormigón, asegurándose la obtención de la máxima densidad posible, y un perfecto contacto con la superficie de encofrados y armaduras. El vibrador no debe quedar en contacto con las armaduras y demás elementos embebidos.

En sitios donde el hormigón se coloque con formaletas o contra el suelo sin disturbar, se debe humedecer las superficies de contacto antes de hormigonar a menos que el tratamiento superficial de las formaletas o la humedad del suelo sean según criterios de la Fiscalización, suficientes para que este requisito se haga innecesario.

El hormigón que no haya sido colocado dentro de una y media (1½ ) hora después de que todos los componentes hayan sido mezclados, deberá descartarse y botarse a cuenta y costo de El Contratista. Tampoco podrá colocarse ningún hormigón que haya empezado a fraguar, aun cuando el tiempo especificado no haya transcurrido.

En caso de que El Contratista requiera colocar hormigón en jornadas nocturnas, sin costo adicional deberá instalar todo el sistema de iluminación y de seguridad que se requiera de acuerdo al juicio de la Fiscalización.

    - Colocación de Hormigón bajo agua

En los cimientos en los que no se pueda controlar el nivel freático, el hormigón se colocará con la ayuda de un "tremie" (tolva y tubería), excepto en aquellos sitios donde se presente socavación. Cuando se encuentre agua corriente, se dejará que la excavación se llene de agua hasta que el nivel permanezca estacionario para entonces colocar el concreto con un "tremie".

En este caso, la mezcla será especial con agregado grueso de 2 cm. (3/4") de tamaño máximo y un mínimo de 350 kg de cemento por metro cúbico. El asentamiento de la mezcla al tiempo de colocación será indicado por la Fiscalización.

No se permitirá vibrar el hormigón colocado con "tremie", pero en ciertos casos cuando el flujo en el "tremie" sea muy lento, podrá permitirse vibrar el "tremie" lentamente. El "tremie" tendrá un diámetro mínimo de 6” y debe estar equipado con una válvula de pie o compuerta de fondo de cierre hermético que pueda controlarse desde la superficie. El conjunto debe ser a prueba de agua y no podrá permitirse, bajo ninguna circunstancia, que haya flujo de agua dentro del "tremie". Al colocar hormigón, el extremo inferior del "tremie" debe estar a menos de 15 cm. del fondo de la excavación y no debe levantarse hasta cuando se haya establecido un sello de hormigón capaz de evitar la entrada de agua al "tremie". El lado de descarga del "tremie" debe conservarse sumergido dentro del hormigón a una profundidad suficiente para mantener todo el tiempo un sello adecuado mientras se coloca el hormigón bajo agua. La colocación del hormigón con "tremie" debe ser una operación continua para cada fundación.

Los tremie se utilizaran con tubos metálicos de diámetro mínimo 6”. Los tubos se mantendrán unidos mediante un sistema que evite su separación. El sistema de unión será previamente aprobado por la Fiscalización.

La colocación de hormigón bajo agua, no significa ningún costo adicional para LA FISCALIZACIÓN, su costo debe estar incluido en los precios unitarios de los ítems que corresponda.

  - Encofrados

Los encofrados serán rígidos, indeformables, alineados, nivelados y estarán suficientemente ajustados para impedir la filtración del mortero. Ellos se acomodarán cuidadosamente a las dimensiones indicadas en los planos para el hormigón terminado. El lado acabado de la madera será colocado hacia el hormigón. En los ángulos de todos los encofrados se colocarán tiras chaflanadas de 20 X 20 mm, para eliminar las aristas vivas del hormigón.

Deben ser apuntalados adecuadamente, afianzados en conjunto para mantener su posición y forma. No se permitirá pandeo, ni desplazamiento en los encofrados. Amarres de alambre o zunchos de acero no serán permitidos excepto en aquellas estructuras que apruebe la Fiscalización.

Los amarres serán de un tipo tal que no dejen ningún metal en el hormigón con un recubrimiento menor que el especificado desde la superficie expuesta.

Los encofrados para hormigón visto tendrán superficies uniformes, estarán libres de defectos y serán construidos en madera laminada (playwood o similar), placas de fibra prensada, madera cepillada machihembrada o chapa metálica en el que todos los pernos y remaches estén embebidos.

Los encofrados serán diseñados para soportar las cargas verticales y laterales del hormigón fresco así como cualquier otra carga de construcción. Todos los encofrados deben ser aprobados por la Fiscalización antes de que el hormigón sea vaciado, pero dicha aprobación no eximirá al Contratista de la responsabilidad por los resultados obtenidos.

En los casos en que la Fiscalización crea necesaria, El Contratista debe presentar planos de encofrados con indicación de las cargas que soportan los elementos principales, bajo el peso y presión del hormigón fresco.

Antes del uso, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y lubricados con aceite mineral adecuado. Esto se hará cuidando de no contaminar el acero. Después de la lubricación, el exceso de aceite será limpiado y quitado.

  - Instalación de accesorios embebidos

Los pernos de anclaje, miembros estructurales, stubs, perfiles y conductos a ser embebidos en el hormigón, serán localizados apropiadamente y asegurados a los encofrados. Los pernos de anclaje serán suspendidos de plantillas sólidas y sujetos en tal forma que no se desubiquen durante la colocación del hormigón. Los escotes, asientos, cavidades, que deben recibir armaduras, herrajes, montantes y/u otros elementos, deben ser formados de acuerdo con las posiciones y dimensiones precisas obtenidas de los planos aprobados para la construcción. Desencofrado y reparaciones

Los encofrados serán retirados en la oportunidad y de manera tal que se asegure la estabilidad completa de la estructura.

Los encofrados no podrán retirarse antes de cuarenta y ocho (48) horas en ningún caso.

Las perforaciones producidas por los pernos de sujeción de los encofrados serán limpiadas completamente de todo material suelto o defectuoso y humedecido con agua, siendo rellenados luego completamente con mortero 1:2 cemento-arena. La superficie será alisada con una llana de madera. Esta reparación se ejecutará inmediatamente después de desencofrar, mantenida húmeda por siete (7) días, y se fundirá una membrana de curado aprobada por la Fiscalización.

Si después de retirados los encofrados se comprueba que cualquier parte de las estructuras de hormigón no corresponde a los alineamientos indicados en los planos, está desnivelada, presenta superficies defectuosas que contengan porosidades o se encuentre fracturadas, la Fiscalización a su criterio ordenará su remoción o reparación a costo de El Contratista. En caso de reparación ésta no podrá ser efectuada sin previa autorización de la Fiscalización.

Las reparaciones, en caso de ser ordenadas, serán realizadas dentro de las veinticuatro (24) horas al retiro de los encofrados y debe efectuarse de manera que se asegure un perfecto relleno de todo el sector.

  - Cuidado y curado

Tan pronto como las superficies expuestas del hormigón se hayan endurecido suficientemente para evitar daños por el curado, se aplicará un fino rocío de agua intermitente, tanto como sea necesario para mantener dichas superficies continuamente húmedas por un período no menor a siete (7) días.

Donde indique la Fiscalización se curarán las superficies de hormigón con membrana impermeable que retenga la humedad. Esta membrana sellante cumplirá con la norma ASTM-C 309 y con las instrucciones del fabricante.

Durante y después del período de curado, el hormigón no debe estar sujeto a ninguna carga, vibración o abrasión indebidos.

Se deben tomar medidas efectivas para evitar la entrada de agua de alguna fuente al hormigón fresco.

  - Juntas de construcción

Se considerarán como juntas de construcción todas aquellas superficies de hormigón dejadas por razones de diseño, de construcción o de suspensiones inevitables del hormigonado en las que el hormigón en sitio haya endurecido hasta el grado que al introducir el vibrador en el hormigón no pueda retirarse sin dejar huella.

En general, no se permitirá el hormigonado con juntas de construcción, pero si por razones, fortuitas ajenas a la voluntad de El Contratista, es necesario realizarlas, su ubicación será aprobada por la Fiscalización.

Si por razones constructivas llegara a necesitarse que el hormigón se funda en dos capas, la junta debe quedar a una altura no inferior a 10 cm. del fondo del ángulo de anclaje. El empleo de juntas de construcción será aprobado por la Fiscalización.

En pilotes fundidos in situ, no se aceptarán por ningún concepto ni juntas de construcción ni uniones. En pilotes prefabricados las juntas y/o uniones diseñadas por El Contratista, serán aprobadas previamente por la Fiscalización, las cuales se implementarán en función a las características estructurales de los pilotes, a su longitud máxima y a la profundidad de apoyo de estos cimientos.

En cimentaciones directas, las superficies de las juntas de construcción deben prepararse hasta eliminar la lechada superficial, con chorros de arena o picando con punzones de acero, después de lo cual se limpiarán con chorros de agua o de aire a presión hasta eliminar todo material suelto que pueda afectar la adherencia del hormigón en estado fresco.

Inmediatamente antes de colocar el hormigón, se colocará una capa de mortero, aprobado por la Fiscalización. Se verificará que este mortero se haya distribuido uniformemente y haya penetrado en todas las irregularidades de la superficie.

  - Pruebas de hormigones

Los ensayos de los hormigones serán ejecutados por El Contratista bajo la supervisión de la Fiscalización, siendo obligación de El Contratista obtener, manipular, almacenar y transportar las muestras hasta los laboratorios previamente aprobados por la Fiscalización. Las muestras deben obtenerse cuando el hormigón está siendo colocado y se medirá por medio del cono de Abraham el asentamiento y otras propiedades que se requieran para verificar el cumplimiento de las especificaciones.

La toma de muestras y las pruebas de resistencia a la compresión simple se realizarán según las normas ASTM C-172 y C-873 y deben ser marcadas y curados de acuerdo a la Norma ASTM C-31.

La muestra consistirá en seis (6) cilindros normales de 15 X 30 cm. (6" X 12"), que se tomarán de paradas seleccionadas del hormigón, incluyendo un cilindro del 25% final de la parada, a criterio de la Fiscalización. Se tomará una muestra por cada estructura o por grupos de cimentaciones y/o por lo menos cada 20 m³ de hormigón mezclado. En el caso de los pilotes, se tomará una muestra (6 probetas) para cada pilote. Además se tomará una muestra cuando haya cambios en los materiales y/o método de mezclado. En cada oportunidad que se tome una muestra debe efectuarse un ensayo con el cono de Abraham para medir el asentamiento del hormigón.

El Contratista debe proteger, almacenar y transportar los cilindros en cajas de curado adecuadas hasta que sean ensayados bajo la supervisión de la Fiscalización. Se probarán dos (2) cilindros a la edad de siete (7) días y tres (3) cilindros a la edad de veintiocho (28) días en un laboratorio aprobado por la Fiscalización quedando un cilindro como testigo. Se tomará el promedio de las resistencias de tres cilindros, como el valor representativo de una prueba en particular. Dicho promedio de tres (3) pruebas consecutivas debe ser igual o mayor que la resistencia especificada y en ningún caso cualquiera de los cilindros probados debe tener una resistencia menor al 90% de la resistencia especificada. En ningún caso el cilindro testigo será determinante en la definición de las características de resistencia y durabilidad del concreto, sus resultados serán evaluados por la Fiscalización, quien determinará, si es del caso, los ensayos complementarios para su aceptación.

El Contratista debe remitir para la aprobación por parte de la Fiscalización, los ensayos de laboratorio para los materiales que se propone utilizar, para los hormigones y morteros.

Según los requerimientos que se indican en las diferentes secciones correspondientes de estas Especificaciones o en los planos, se diseñarán los siguientes tipos de hormigón:

Tipo de hormigón			Resistencia a los 28 días

A 	240 kg/cm2

B 	210 kg/cm2

C 	180 kg/cm2

D 	140 kg/cm2

E	Ciclópeo

F 	280 kg/cm2

El hormigón ciclópeo estará conformado con un hormigón tipo B y un 40% máximo de piedra desplazante con un tamaño máximo de 15 cm.

- ACERO DE REFUERZO

Las varillas de refuerzo serán, de grado sesenta, de acuerdo a lo que se indique en los planos de construcción, y que cumplan los requerimientos de ASTM A-615 y A-305. El Contratista debe presentar los certificados de ensayos hechos en un laboratorio aprobado por la Fiscalización. Para el acero de refuerzo de producción nacional, se aceptarán Certificados de Control de Calidad emitidos por el fabricante con una antigüedad no mayor a quince (15) días.

La Fiscalización podrá tomar muestras de la existencia en obra de las varillas de acero de refuerzo que se pretenda utilizar en la fabricación de hormigón armado y someterlos a ensayos para determinar su esfuerzo de rotura y el límite de fluencia, para su aprobación.

El refuerzo de malla de alambre electro soldado, cumplirá los requerimientos de ASTM A 185.

El acero de refuerzo debe ser limpio y libre de óxido suelto, lechada de cemento, imperfecciones, rajaduras, excesivas costras de laminado, pintura, aceite, grasa y más materiales indeseables, que reduzcan la adherencia con el hormigón.

El acero de refuerzo para hormigón se debe almacenar ordenándolo en lotes separados por diámetro y longitud y se evitará que quede en contacto directo con el suelo.

Las varillas de acero de refuerzo se cortarán y doblarán en frío de acuerdo a las dimensiones y radios de curvatura indicadas en los planos y planillas de hierro aprobadas por la Fiscalización y no se permitirá enderezar y volver a doblar. No se utilizarán varillas que tengan torceduras o dobladuras que no aparezcan en los planos.

El acero de refuerzo debe ser colocado estrictamente en las posiciones indicadas en los planos. Todas las intersecciones se fijarán mediante amarras con alambre de galvanizado recocido de calibre 16 y no se permitirán puntos de soldadura en remplazo de las amarras, excepto cuando la Fiscalización autorice el uso de mallas prefabricadas. Los empalmes de las varillas se harán usando un traslape de acuerdo a la norma ACI-318.

Para conseguir el espaciamiento entre varillas adyacentes y entre las varillas y el encofrado, se puede usar espaciadores de hormigón fabricados con mortero de relación cemento-arena 1:3 u otros aprobados por la Fiscalización.

No se permitirá el asentamiento de las varillas en capas de hormigón fresco y el ajuste de las varillas durante la colocación del hormigón.

Todos los extremos libres de las armaduras se deben amarrar firmemente a un atiesador adecuado, para evitar movimientos perjudiciales durante el hormigonado.

La Fiscalización realizará una inspección final de cada armadura, antes de iniciar el hormigonado y verificará que el acero de refuerzo se haya instalado de acuerdo a los planos vigentes aprobados para la construcción y esté limpio de óxido suelto, aceite, mortero seco o cualquier otra sustancia que perjudique la adherencia. El Contratista no podrá iniciar el hormigonado sin haber recibido la aceptación escrita por parte de la Fiscalización.

Durante la colocación del hormigón el mortero fresco que salpique a las armaduras y se haya resecado deberá ser eliminado antes que quede incorporado al hormigón.

9.	INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA EN LAS TORRES

9.1	Generalidades

El Contratista debe proveer todos los materiales requeridos y aprobados por la Fiscalización  además de toda la mano de obra para instalar los sistemas de puesta a tierra.

El Contratista debe proveer toda la mano de obra, transporte y materiales para medir la resistividad en el sitio de cada estructura, para medir la resistencia a tierra en los cimientos de las estructuras y en la instalación de los sistemas de puesta a tierra. Este trabajo lo realizará en conjunto con la Fiscalización.

Los planos de los tipos de puesta a tierra, serán suministrados por CELEC EP – TRANSELECTRIC.

El tapado de las zanjas luego de la instalación del sistema de tierra, será de tal manera que la superficie del terreno quede en la zona de trabajo en condiciones similares a su estado original, rellenado y compactado con pisón para evitar socavaciones o asentamientos. Caso contrario, El Contratista deberá realizar las reparaciones del relleno compactado a su costo.

9.2	Medida de la resistividad del terreno

Las medidas de resistividad del terreno serán efectuadas por El Contratista, para luego de ser presentados a la Fiscalización, se procederá a entregar el diseño a aplicarse en cada una de las torres.

La puesta a tierra a instalarse y sus materiales, deberá corresponder al tipo previsto en el diseño, sin embargo, de haberse introducido algún error en la medida de resistividad inicial, solo se puede modificar la instalación primera con aprobación de la Fiscalización.

9.3	Medida de resistencia

Esta actividad se realizará únicamente en los sitios en que se instalen las estructuras, una vez terminada la erección de cada estructura, la Fiscalización con El Contratista medirán la resistencia a tierra de las estructuras. El método de medida debe ser aprobado por la Fiscalización.

El Contratista debe presentar a la Fiscalización el registro de todas las mediciones de resistencia a tierra que haya efectuado. Si en las mediciones efectuadas se obtienen valores de resistencia mayores a 10 ohmios en época seca para alturas mayores a 1000 metros sobre nivel del mar y 5 ohmios en época seca para alturas menores a 1000 metros sobre el nivel del mar, se instalarán conexiones a tierra adicionales para bajar la resistencia a tierra, de tal forma que se obtenga ese valor como resistencia máxima.

La instalación de conexiones a tierra adicionales debe estar terminada antes de los quince (15) días siguientes a la fecha de las mediciones.

Después de terminada cada instalación adicional de puesta a tierra, la Fiscalización y El Contratista, efectuarán mediciones de comprobación de la resistencia a tierra. En casos excepcionales cuando no pueda alcanzarse los límites de resistencia a tierra deseados, El Contratista previa autorización de la Fiscalización, recurrirá al empleo de rellenos de sustitución especiales en el suelo para lograr el objetivo.

Cada estructura debe tener al menos 2 conexiones a 2 varillas de puesta a tierra en forma diagonal.

9.4	Contrapesos

En suelos de alta resistividad se recurre al empleo de contrapesos para obtener el valor de resistencia especificado.

Los contrapesos deben instalarse en lo posible dentro de la zona de derecho de vía. La dirección de los contrapesos podrá modificarse hasta en 15 ° o volverse atrás para esquivar obstrucciones, con tal de que el radio de volteo no sea inferior a 25 cm. y no queden a menos de 6m de sí mismo y de cualquier parte de la torre. Todos los contrapesos deben quedar enterrados 50 cm. o más por debajo de la superficie natural del terreno cuando se traten de cultivos. En caso de terrenos rocosos, la Fiscalización determinará la profundidad para el contrapeso.

El Contratista debe efectuar la excavación y el relleno compactado para el contrapeso, y conectar el contrapeso a las estructuras.

9.5	Varillas para puesta a tierra

Las varillas para puesta a tierra serán de Copperweld o su equivalente, de 16 mm (5/8”) o 19 mm (3/4") por 3.0 m. (10 pies).

Las varillas de puesta a tierra deben localizarse al menos a 1,0 m. de la pata y en suelo del sitio. El cable de conexión debe enterrarse al menos 50 cm. por debajo del suelo. En terrenos rocosos las varillas de puesta a tierra deben hincarse o colocarse en agujeros perforados en este caso debe cementarse con lechada. El extremo superior de la varilla quedará a la misma profundidad que el contrapeso.

En los sitios en los que el relleno sea con material de préstamo, las varillas serán enterradas fuera del sitio de la excavación.

9.6	Cables de conexión para puesta a tierra

Los cables de conexión para varillas de puesta a tierra y contrapeso serán de calibre  3 No. 8 AWG de acero enchapado en cobre templado o equivalente.

En caso de ser necesario realizar una unión en el cable de puesta a tierra, estas deberán realizarse con conectores tipo compresión.

No se permitirá el empalme de los cables salvo cuando autorice la Fiscalización, en este caso el empalme será del tipo auto fundente, no se reconocerá ningún pago por separado por el suministro y ejecución de las conexiones exotérmicas.

No se reconocerá ningún pago adicional por la ejecución de estas conexiones.

Los materiales de puesta a tierra para instalación permanente, serán suministrados por El Contratista.

9.7 	Cimentaciones superficiales ancladas en roca.

Este tipo de cimentaciones se aplica para cuando las características del suelos son de tipo rocoso, con roca a una profundidad de 0,0 a 1,0 metros o más, y a juicio de la fiscalización el anclajes en roca es necesario, dadas las características de la roca encontrada a mayor profundidad.

Para este tipo de cimentaciones, después de trazados y localizado del cimiento, se procederá a excavar hasta llega a la roca sana, el área de terreno en donde se vaya a desplantar la cimentación dada para cada pata de torre, de acuerdo a las dimensiones de los planos de proyecto, tratando que la superficie final de desplante del cimiento quede lo más horizontal posible. No deberán utilizarse para esta excavación por ningún motivo explosivos, salvo estudio previo y luego de la aprobación de la Fiscalización. Una vez llegado a la profundidad de desplante en función de haberse encontrado roca sana, la Fiscalización determinará la fundación del cimiento a anclarse en roca.

Luego de trazados los barrenos, sobre la base excavada de desplante del cimiento de acuerdo a las medidas indicadas en los planos del proyecto, se procederá a perforar los barrenos mediante pistola neumática de acuerdo a los diámetros estipulados en los planos de diseño

Posteriormente se limpiará con aire comprimido la perforación, hasta asegurar que el barreno haya quedado libre de residuos. Se humedecerá las paredes del barreno antes de la colocación del mortero dentro del barreno, con la finalidad de eliminar la pérdida de agua integrada del mortero a través de la absorción de la roca.

El ancla será de varilla de acero corrugada de acuerdo a las dimensiones de los planos del proyecto, varilla en la cual se deberán soldar separadores de varillas de manera de mantener una separación adecuada entre el hierro de anclaje y las paredes del barreno.

En la cantidad de anclajes se deberá prever la instalación de un anclaje adiciona a los requeridos en los planos del proyecto, el mismo que será instalado cercano a la cimentación de la torre, con el objetivo de ser un testigo de la prueba de extracción de anclaje.

La colocación del mortero será por gravedad, compactado mediante movimientos oscilatorios a través de la misma ancla. El mortero deberá tener una resistencia a la compresión y deberá mezclarse con un agente expansor en la proporción indicada por los fabricantes de dicho producto.

La longitud de ancla de acero de transición salida del terreno rocoso deberá ser protegida contar la corrosión mediante una funda plástica o pintura anticorrosiva.

9.7.1	Pruebas de extracción de anclajes

El objetivo de dichas pruebas será el conocer la relación carga-deformación en varillas ancladas en roca, al aplicar gradualmente en ellas carga, a través de un gato universal y una bomba hidráulica con manómetro, con el propósito de verificar si las deformaciones se encuentran dentro de las tolerancias establecidas y asegurar que dichas anclas soportarán adecuadamente los esfuerzos para los cuales fueron diseñados, la prueba se hará en un ancla testigo de la torre preparada para tal fin.

Sea que las pruebas sean preliminares o definitivas, las anclas a probar deberán cumplir con lo siguiente:

a). Se emplearán varillas de 1” de diámetro, de acero f´y = 4200 kg/cm2

b). La longitud de anclaje mínima será de tres metros

c). Para la ejecución de las pruebas se deberá tener la certeza de que el mortero con aditivo expansor empleado para la fijación de las anclas en roca tiene veintiocho (28) días de edad o siete (7) días si el resultado de las pruebas a compresión efectuadas por el laboratorio correspondiente a probetas del mortero, cumplen con la resistencia requerida.

d). Previo a la ejecución de las pruebas, se deberá conocer la relación presión-carga del equipo a ser utilizado en la prueba, de tal manera que permita conocer los valores equivalentes a controlar con los indicadores o manómetros.

Para la ejecución de las pruebas, se procurará que el ancla a probar este lo más vertical posible y la vigueta principal lo mejor nivelada. Adicionalmente se utilizarán dos micrómetros calibrados para obtener promedios de lecturas.

La aplicación de cargas será gradual y se tomarán lecturas de los micrómetros, dejando un espacio de tiempo de un minuto en cada carga en que se registra los valores sin aplicar presiones.

La aplicación de los incrementos de carga de trabajo se suspenderá cuando se llegue según se trate de la prueba a la falla de las anclas o bien al valor de carga del diseño de los anclajes, en el que se deberá aplicar los factores de seguridad correspondientes.

Llegado al rango determinado y anotado los valores de los micrómetros y la carga, se mantendrá dicha carga final durante cinco minutos más y una vez transcurridos y anotados los valores indicados en los micrómetros, se disminuirá la presión en la bomba hidráulica hasta llegar a la mitad del valor último de carga aplicado y registrado, y se tomará una nueva lectura en los micrómetros, posteriormente se descargará la presión hasta cero y se registrarán las lecturas de los manómetros, de tal manera de tener una comparación con los valores iniciales . Se deberán tomar tres ciclos completos de carga.

Las pruebas serán realizadas en el 30 % del total de las torres ancladas.

9.7.2 Demolicion columnas L/T san gregorio-montecristi. para la L/T san gregorio-san juan

La tarea consiste en la demolición con medios mecánicos y/o manuales de las columnas existentes cuyas estructuras previamente se desmontaran. Se demolerán los elementos no recuperables (tales como mampostería, hormigones y Stubs a nivel del suelo) Al efectuar estos trabajos, el Contratista adoptará todas las medidas necesarias a los efectos de evitar daños a las estructuras adyacentes, sean éstas de superficie, aéreas o subterráneas, que deban conservarse, debiendo reparar a su exclusivo cargo los daños que eventualmente pudieran producirse a las mismas. No podrá iniciarse la demolición de la estructura sin autorización de la Inspección de la obra, indicando el método y el equipo que empleará en la ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar. Esta autorización no eximirá al Contratista de su total responsabilidad respecto a la correcta ejecución de los trabajos.

Cualquiera sea la circunstancia que impida el trabajo, los gastos de construcción, obras de desvíos, apuntalamientos, bombeo, etc y la provisión de todos los elementos necesarios para estos trabajos serán por cuenta del Contratista, y su costo se considerará incluido en el presente ítem. Los escombros, producto de lo derribado, deberán ser cargados, transportados y depositados en lugares apropiados para este tipo de desechos, sitio aprobado por la fiscalización. El recubrimiento del sitio demolido se lo efectuara con material similar al del entorno.

9.8 	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TOPOGRAFIA

9.8.1	ALCANCE DE LOS TRABAJO

El alcance de estas especificaciones es de carácter obligatorio en su totalidad para la L/T Milagro – Babahoyo.

El Contratista realizara los trabajos conforme con las especificaciones que se  indican a continuación, para cada uno  de los trabajos de topografía, tales como: entrega y ubicación de vértices de la ruta, replanteo y levantamiento longitudinal y transversal (planimetría) de la ruta de la línea de transmisión, corrección de ubicación de vértices (variantes), trazado definitivo con estacado y documentación, registro de aspectos físicos relevantes a lo largo del eje de la ruta, calculo y proceso electrónico de los datos topográficos de campo, presentación y aprobación de planos dibujados en AUTOCAD, memoria de ubicación de vértices y señalización de los accesos a los sitios de las torres.

9.8.2	METODOLOGIA Y PROGRAMACION

El Contratista realizara su metodología y programación de los trabajos de acuerdo a las siguientes actividades principales:

- Ubicación de vértices.

- Ruta Preliminar.

- Ubicación de variantes.

- Ubicación de vértices definitivos.

- Trazado definitivo de alineaciones.

- Levantamiento topográfico del perfil longitudinal de la ruta definitiva y levantamiento de perfiles paralelos. Estacado de puntos de alineación y amojonamiento de puntos de observación (POT).

- Levantamiento planimétrico.

- Amojonamiento de vértices definitivos y referencias.

- Entregas de dibujos topográficos en tramos de 10 km.

- Memoria de ubicación de vértices y referencias.

- Replanteo de ubicación de estructuras.

- Perfiles diagonales a 45º, 135º, 225º, y  315º

- Señalización de los accesos a vértices y sitios de estructuras.

- Inspección y recepción de los trabajos.

- Información Técnica.

El levantamiento del perfil topográfico, se iniciara con la ubicación de vértices proporcionados por CELEC EP y la determinación de coordenadas mediante la utilización de un GPS de alta precisión; luego, se materializara la ruta definitiva entre los vértices mediante la ubicación de estacas e hitos; en este punto se reportaran novedades y se definirán, de ser el caso, variantes; a continuación el Administrador del Contrato aprobara la ruta y definirá la ubicación de las alineaciones; seguidamente el Contratista realizara el levantamiento topográfico del perfil longitudinal de la línea, y planimetría, dibujo del perfil longitudinal y planimetría, replanteo de estructuras, perfiles diagonales, y, linderos de propiedades.

9.8.3	RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION

Se entregará los sitios de los vértices de las alineaciones a lo largo de la línea de transmisión definidos por CELEC EP. El Contratista es el responsable de verificar o determinar las coordenadas de los vértices entregados en campo, previo a realizar el levantamiento topográfico de las alineaciones entre los vértices.

9.8.4	COORDENADAS U.T.M. DE LOS VERTICES

El Contratista antes de establecer las alineaciones, comprobara las coordenadas de los vértices, para lo cual, utilizara GPS de alta precisión satelital y registros de coordenadas satelitales y determinara las coordenadas U.T.M. de los mismos. Las coordenadas U.T.M. serán la base de partida para la alineación entre vértices, levantamiento topográfico de campo de la línea de transmisión y replanteo de sitios de estructuras definidos por CELEC EP.

La tolerancia del GPS será inferior a 15 cm.

La tolerancia de alineación de un vértice a otro, puede llegar con un desplazamiento máximo de 50 cm. En este caso, el desplazamiento debe ser conocido inmediatamente por CELEC EP y se pedirá instrucciones sobre la reubicación del vértice para corregir las coordenadas y las referencias de llegada y salida del vértice.

Los vértices deben ser preliminarmente materializados en el terreno con estacas de madera con clavo de alineación central o varillas de acero, debidamente profundizadas, ubicadas exactamente en los vértices de la línea y pintadas con color blanco; y las letras y números de identificación, serán hechos con pintura roja. Ambas pinturas serán resistentes y estables de tal forma que duren, a lo menos, hasta que los vértices tengan hitos de hormigón definitivos.

9.8.5	VARIANTES DE ALINEACIONES ENTRE VERTICES

Antes de proceder con el levantamiento topográfico de una alineación, el Contratista, oportunamente debe comunicar por escrito al Administrador del Contrato, la posibilidad de realizar modificaciones a alineaciones, cuando encuentre obstáculos, inconvenientes topográficos y dificultades, de naturaleza tal, que CELEC EP no pueda solucionarlos o eliminarlos por ser ajenos a su decisión.

Las alineaciones afectadas, serán inspeccionadas por CELEC EP, previo a establecer las variantes mediante la ubicación de nuevos vértices, cuyas coordenadas U.T.M., también serán determinados por el Contratista.

El proceso de ratificación y variantes de alineaciones definidas por CELEC EP, determinara la ruta definitiva de la línea y el Contratista procederá a materializar en el terreno los vértices de las variantes mediante estacas de madera con clavo de alineación central o varilla de acero con pintura color blanco, y números y letras de identificación con color rojo.

Todas las alineaciones y vértices, deberán ser aprobados por el Administrador del Contrato, quien determinara la longitud de cada alineación y la longitud total de la línea, incluyendo las variantes, en base a las coordenadas U.T.M.

Durante las alineaciones, el Contratista realizara un desbroce del suelo que le permita acceder a tomar los datos topográficos sin ninguna dificultad y contratiempo para garantizar el dibujo del perfil longitudinal y transversal (planimetría).

9.8.6	ESTACADO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

La Fiscalización con el Contratista, revisaran las características topográficas de las alineaciones, se establecerá en campo la ruta definitiva de la línea, y se procederá a materializar en el terreno con estacas prismáticas o cilíndricas, los puntos para el levantamiento longitudinal y transversal.

Se efectuara el estacado de la ruta o eje definitivo de la línea, previo al levantamiento del perfil longitudinal, con puntos materializados con estacas prismáticas de madera de buena calidad de 6 cm X 6 cm X 30 cm. Si son cilíndricas de 10 cm de diámetro y 30 cm de profundidad.

Las estacas dependiendo de las características del terreno pueden quedar a ras, o, sobresaliendo 15 cm en terreno con vegetación.

Las cabezas de las estacas se pintaran de color blanco.

Todas las estacas de una misma alineación o tangente deberá quedar bien alineadas entre vértices, para lo cual deberá utilizarse el equipo topográfico denominado “estación total” o distancio metro.

El método de alineación y colocación de las estacas será por el método de las dobles visuales y llevar materializado el punto central de la estaca con un clavo.

Cada estaca, a su vez, servirá de estación del equipo “estación total” para el levantamiento topográfico del perfil longitudinal y transversal.

Las distancias de las estacas o puntos, entre sí, para el levantamiento topográfico de la línea de transmisión, no será mayor a 200 m. En cruces de grandes depresiones, quebradas y ríos, se colocara estacas en los bordes, de tal forma que permitan medir la distancia entre bordes con seguridad. En zonas planas, con suficiente visibilidad, la distancia entre dos estacas no será mayor a 500 m.

Todas las estacas de una misma tangente deberán quedar dentro de una sola alineación entre vértices, para lo cual la alineación será con “estación total”, por el método de las dobles visuales, y llevar materializado el punto central de la alineación con clavo. Estas mismas estacas servirán de estaciones para la “estación total” en su itinerario de levantamiento del perfil.

El error máximo admitido en la alineación entre dos estacas consecutivas no será mayor de 5 segundos.

9.8.7	HITOS POT

Todos los puntos auxiliares o POT, de las alineaciones entre vértices, deben quedar perfectamente amojonados y con un clavo de control del centro de la alineación, a ras de suelo y debidamente pintados. La ubicación de estos puntos auxiliares estará ligados con la topografía del terreno y conocidos por la Fiscalización.

La ubicación de POT será de acuerdo con la topografía del terreno, en todo caso, los POT se ubicaran considerando que haya visual directa a un hito cualquiera hacia atrás y hacia delante.

Los POT, también, reemplazaran a las estacas de madera o tubulares ubicadas en distancias de 500 m aproximadamente a partir del vértice; y, a las estacas ubicadas en cruces de grandes depresiones o quebradas, ubicados a distancias seguras de los bordes, con visual y debidamente alineados.

Las dimensiones de los hitos o hitos de hormigón para el punto POT son de 15 cm de diámetro x 60 cm de longitud, como mínimas, y, deberá quedar a ras de terreno y llevar un clavo de control del centro de alineación.

Los hitos POT se hormigonarán contra el terreno en toda su profundidad.

Se pintara la cara superior de los hitos o hitos, con pintura color blanco y se marcara en el hormigón fresco los números o letras correspondientes para su identificación. Estas letras o números serán pintados de rojo.

Los hitos POT serán enterrados en toda su longitud.

9.8.8	LEVANTAMIENTO DEL PERFIL LONGITUDINAL DE LA LINEA

9.8.8.1 Desbroce y limpieza

Previo al levantamiento topográfico del perfil, por el eje de la ruta, el Contratista efectuará el desbroce y limpieza del terreno en una franja de 1 m de ancho, siempre que sea necesario. Este desbroce se hará a ras del suelo y la faja deberá quedar limpia de ramas y hojarasca las que se retirarán fuera de ella. El desbroce será controlado por la Fiscalización.

9.8.8.2 Puntos de relleno

Se tomará tantos puntos de relleno, de manera, que entre dos puntos o estacas del perfil, no exista en el terreno un accidente de ± 30 cm de diferencia, respecto a la cota de interpolación.

La distancia entre dos puntos tomados no será mayor de 30 m, en caso de quebradas, ríos, bastará tomar los puntos de los bordes que sean accesibles.

Todos los puntos de relleno del perfil serán visados cuando menos en posición directa y en tránsito, de tal manera que resultaré dos lecturas para distancia y dos para ángulo vertical.

9.8.8.3 Puntos de cruce con el eje de la línea

Se tomarán todos los puntos importantes por donde cruza el eje de la línea, tales como: bordes de caminos, líneas de telecomunicación, bosques y vegetación, líneas de energía eléctricas, canales de riego, linderos de propiedades, acueductos, oleoductos, etc., hasta una profundidad de 50 cm.

Para caminos y canales se tomarán dos puntos para cada borde cuando menos, y se indicará el tipo de importancia, además de la orientación que sigue.

En el caso de líneas de energía y de comunicaciones se indicará la altura de los conductores más altos en el punto de cruce, el voltaje aproximado, el número total de conductores que lleva, la orientación aproximada  y la identificación del propietario.

9.8.8.4 Registro de datos de campo

Las lecturas entre estaciones del equipo de topografía, se efectuarán de tal forma que garantice el registro del dato de campo, mediante la comprobación, al menos con dos lecturas, para las distancias y ángulos verticales.

La diferencia máxima entre dos lecturas será 2,5 x 1.000 para distancia y 1 minuto para ángulo vertical.

Todos los puntos importantes, tales como vértices, estaciones para “estación total”, POT, puntos de cruce con vías principales, tendrán coordenadas planas y cotas referidas al nivel medio del mar.

9.8.8.5 Perfil longitudinal paralelo

Donde el terreno tenga una pendiente transversal al eje de la línea, mayor que el 15 %, se tomará además un perfil longitudinal paralelo al central a una distancia de 4 m y hacia el lado más alto.

9.8.8.6	Tolerancias

Las tolerancias admitidas para todos los vértices y puntos de la línea de transmisión, a excepción de los vértices extremos de la línea, estarán dentro de la precisión exigida para el levantamiento taquimétrico, esto es, una precisión de un (1) minuto en relación al rumbo calculado.

El control de nivelación podrá ser realizado a través de la utilización de G.P.S.

No es indispensable hacer enlaces de triangulación para vértices intermedios de la línea.

Si el Contratista realiza trabajos de triangulación y nivelación para comprobación de su trabajo, estos no serán reconocidos económicamente por ningún concepto.

9.8.8.7 Nomenclatura para hitos POT y estacas de alineación

Se utilizara una letra seguido de un número de orden, de acuerdo a lo que se indica a continuación:

X: Para estacas o hitos fuera del perfil, como son traslados paralelos etc.

P: Para estacas del perfil paralelo en caso de pendiente lateral.

A, B, C, D, E, F, G, etc., menos V, X y P, para señalar las estacas o hitos dentro de un sector de la línea, Así por ejemplo: si el trabajo de topografía   de una línea se divide en cinco partes se podrán usar para cada una de ellas respectivamente las letras A, B, C, D, y E.

Dentro de cada sector se ordenaran las estacas e hitos agregándoles un número de orden, por ejemplo A01, A12, A139, etc.

En una misma línea no se usará una misma letra para señalar las estacas e hitos dentro de un sector de la línea.

9.8.8.8 Nomenclatura para variantes de alineaciones

Cuando sea necesario hacer una variante en la línea, las estacas e hitos correspondientes usarán una de las últimas letras del alfabeto para evitar que queden repetidas por ejemplo R, S, T, U, W, Y, Z.

En cada variante, entonces, las estacas tendrán una letra y un número de orden, por ejemplo: para la primera variante R01, R15, etc.

9.8.9	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO

9.8.9.1 Alcance

La planimetría comprende el levantamiento de todas las instalaciones, obstáculos y más detalles que se encuentran en el terreno, tales como: construcciones, minas, fábricas, caminos, senderos, huellas, puentes, canales de riego, líneas férreas, telegráficas, líneas de energía, aeródromos, además de los accidentes naturales como cerros, quebradas, pantanos, lagos, ríos, etc.

Se levantarán también las cercas y matorrales que constituyen linderos de propiedades, registrando los nombres y dirección de los propietarios, se escribirán notas aclaratorias sobre linderos de bosques, tipos de vegetación y sembríos existentes.

9.8.9.2 Registro de datos

La franja de planimetría a levantarse no será menor de 25 m a cada lado del eje de la línea, excepto en el caso de aeródromos en que se tomarán hasta a 2.000 m del eje de la línea o de antenas de radio las que se tomarán hasta 150 m del eje de la línea.

Cada uno de los obstáculos, instalaciones y caminos se identificarán debidamente con ángulo y distancia horizontales desde estaciones previamente definidas y establecidas, tomando varios puntos para cada accidente.

En el caso de líneas telefónicas se identificará: el número de hilos, a quien pertenece y que puntos une. En líneas de energía: la altura de los conductores más altos, el punto de cruce, el voltaje entre fases, que puntos une y a quien pertenece. En caminos: la importancia, la clase o categoría y que ciudades o pueblos unen. En ríos: su nombre, y si son o no navegables y su posible nivel máximo. En construcciones: dimensiones, orientación y tipo de construcción. En las pistas de aterrizaje: la importancia de la pista y las cotas de los cabezales referidas a la cota adoptada para el perfil de la línea.

9.8.10	MONUMENTACION DE VERTICES Y REFERENCIAS

9.8.10.1 Alcance

Materializados los vértices definitivos y realizados el levantamiento topográfico de la ruta de la línea de transmisión, el Contratista procederá, a reemplazar las estacas o varillas de acero de los vértices y las estacas de referencia de las alineaciones de entrada y salida, con hitos permanentes de hormigón debidamente identificados.

9.8.10.2 Amojonamiento

El Contratista procederá al amojonamiento de los vértices definitivos, con hitos de hormigón de forma cilíndrica de diámetro 20 cm y longitud 60 cm, y con varilla de control al centro (visible 0.5 cm). Se ubicara el hito exactamente, y se hormigonera en su alrededor la parte baja el terreno, quedando visible 10 cm. Esta porción deberá ser pintada con pintura blanca.

9.8.10.3 Nomenclatura para vértices

En sus caras superiores llevarán inscripciones con pintura roja gravadas en bajo relieve, en el hormigón fresco, de acuerdo con la siguiente nomenclatura o formato: L/T Milagro-Las Esclusas.

-	LT M-B., en la alineación de llegada.

-		La letra V seguida del número de orden correspondiente al vértice (V01, V02, V03, etc.) en el lado de la alineación de llegada.

9.8.10.4 Referencias del vértice

Cada vértice definitivo tendrá dos referencias o hitos cuando menos, que faciliten su reposición exacta en caso de destrucción o pérdida, ubicados preferentemente a distancias no más de 50 m ni menos de 15 m del vértice y en las alineaciones de entrada o salida.

Los sitios de las referencias deben ser seguros y estables.

Los hitos o referencias adicionales para cada vértice, se colocaran sobre un plano de terreno que contenga algunos accidentes estables y fácilmente identificables, difíciles de ser destruidos, no disten más de 50 m ni menos de 15 m del vértice.

Solo en el caso de que el terreno no se lo permita se ubicaran los hitos a menor distancia.

La pintura blanca y roja utilizada en los vértices e hitos de referencias, serán resistentes y estables, de tal forma que permanezcan junto con los vértices y referencias, por lo menos dos años después de terminado el estudio de topografía a satisfacción de la Fiscalización.

9.8.10.5 Nomenclatura para referencias

Se utilizarán para los hitos de referencia la siguiente nomenclatura:

La abreviación REF y dos (2) números seguidos, que indicaran el vértice anterior y el vértice posterior.

Ejemplo: REF 01-02.

9.8.11	PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO

9.8.11.1 Precisión del equipo de topografía

La “estación total”, tendrá una precisión al segundo. Distancias al milímetro y un alcance de 2 km, y, el distanciometro sobre teodolito una precisión al milímetro y alcance de 2 km.

Para la medición mediante el empleo de los instrumentos anteriores de ángulos horizontales y abscisas a las que corresponden los datos del perfil registrado en los vértices, se harán por lo menos cuatro(4) reiteraciones en 0º, 90º, 180º, y, 270º, la precisión de las lecturas será igual a 0,5 de la apreciación del aparato por vértice.

El rumbo de llegada calculado en base a las coordenadas IGM o la lectura del GPS, debe estar dentro de un orden de precisión de un minuto en relación al rumbo calculado.

9.8.11.2 Formato de datos campo

El Contratista tomara y entregara todas los datos de campo en formato EXCEL en X, Y, y, Z, y de acuerdo a la lista de códigos establecido por CELEC EP.-TRANSELECTRIC y entregada por el Administrador del Contrato; y, junto con el listado completo de todos los puntos del levantamiento del perfil longitudinal, perfil paralelo, planimetría, y levantamientos topográficos especiales ordenados por la Fiscalización.

Todos los datos tomados directamente en el campo mediante el uso de estación total, serán en forma clara, ordenados y comprobados en libretas propias de campo de buena calidad, de tal manera que constituyan un registro permanente del levantamiento; así como, las precisiones vertical, horizontal y angular.

Se indicaran en las libretas de campo los cálculos de coordenadas y cotas de los puntos y la clave de los símbolos normalizados para vías de comunicación, líneas férreas, telegráficas, así como, las abreviaturas para indicar bordes de caminos, fondos de quebradas, edificaciones, etc.

Los datos de las libretas se pasaran a limpio después de haber sido comprobados, reducidos a formato EXCEL, con el objeto de que el procesamiento diario de datos permita que el plano del levantamiento topográfico sea dibujado simultáneamente en AUTOCAD.

CELEC EP podrá requerir en cualquier momento una copia de las libretas de campo. El Contratista, entregara, la copia total del registro de campo al final del plazo contractual y antes de la firma del Acta Entrega-Recepción Definitiva.

Todos los cálculos de la libreta de topografía, tanto de los puntos o estacado del perfil longitudinal como de la planimetría, se llevaran a un cuadro denominado “Cuadro Comparativo”.

También, los resultados del procesamiento de datos (coordenadas y cotas) se entregaran por medio magnético y por duplicado.

9.8.12	PLANOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

9.8.12.1 Software de topografía

El registro de campo en estación total o distanciometro, se bajara diariamente al computador; mediante formato tipo EXCEL, que permita efectuar comprobaciones y la representación en forma gráfica del perfil longitudinal y planimetría de la línea..

9.8.12.2 Programa computacional de dibujo

Los datos de las libretas serán calculados y procesados diariamente, a fin de utilizar un programa computacional, tipo CAD (Computer Aided Design) de última versión para el dibujo completo del perfil longitudinal, planimetría y perfil paralelo en tramos de 10 km, y, de acuerdo al modelo de Fiscalización.

Las escalas del perfil longitudinal son: Escala Vertical 1:500. Escala horizontal 1: 2500.

En las partes que corresponda se dibujara superpuesto al perfil longitudinal, el perfil paralelo con línea de segmentos, teniendo la misma cota base del dibujo.

En la parte superior del perfil, se dibujará la planta de la línea con los detalles encontrados hasta una distancia de 50 m a cada lado del eje.

En la parte baja del perfil, se indicará el kilometraje de las estacas y de todos los puntos importantes por los que cruza el perfil, edificaciones, nombres de los propietarios, los POT de observación, ubicación y señalización de vértices, y la escalas respectivas.

La planta se dibujará a escala 1:2500 y deberá corresponder exactamente con el perfil. En la planta se utilizara una simbología apropiada para cada tipo de uso del suelo: bosque, pasto, desierto, etc.

Se dibujara todos los detalles y accidentes del terreno que hayan tomado en el campo, incluso aquellos a mayor distancia como antenas de radio, aeródromos, etc.

En la planta se incorporara también el símbolo y nomenclatura de ubicación del vértice, con el ángulo de deflexión respectivo, la numeración y las coordenadas de identificación.

De acuerdo al avance del trabajo, se presentarán los planos de 10 km a CELEC EP, para efectuar las correcciones necesarias, para su elaboración definitiva.

La aprobación de los planos topográficos será a satisfacción del Administrador del Contrato y en concordancia con el término del trabajo de campo.

9.8.12.3 Presentación de archivos AUTOCAD

De acuerdo con el avance del trabajo o requerimientos del Administrador del Contrato, el Contratista entregara los archivos AUTOCAD junto con el plano topográfico respectivo.

9.8.13	MEMORIA DE UBICACIÓN DE VERTICES

La ubicación de vértices, se indicara mediante una memoria o informe bien realizado, que contendrá:

-	Alineaciones de entrada y salida.

-	Angulo de deflexión.

-	Ubicación e identificación de referencias de entrada y salida, y otras referencias de los vértices.

-	Nomenclatura de vértices y referencias.

-	Ubicaciones de situaciones físicas alrededor del vértice.

-	Coordenadas U.T.M de vértices.

-	Grafico del acceso al vértice, con identificación y distancias desde vía principal.

-	Fotografías de los sitios de los vértices con las referencias.

-	Fotografía del acceso

9.8.14	REPLANTEO DE SITIOS DE ESTRUCTURAS

9.8.14.1 Alcance

Realizado el levantamiento definitivo correspondiente a un tramo de 10 km, el Contratista entregara el respectivo plano topográfico, con el objeto de que CELEC EP determine la ubicación de las torres y proceda a realizar la correspondiente Tabla de Ubicación de Estructuras, siendo requisito previo al replanteo de los sitios de torres.

De esta forma, el Administrador del Contrato, entregará y completará la totalidad de la Tabla de Ubicación de Estructuras.

9.8.14.2 Ubicación de sitios de torres en el terreno

El Contratista debe proceder en el terreno, a materializar los centros de las torres de la Tabla de Ubicación de Estructuras, con hitos de hormigón cilíndricos de 6 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, con clavo posicionado en el centro de la estructura.

En cada sitio estructura comprobara las distancias hacia las estructuras adyacentes y procederá a pintarlas la parte superior con color blanco e identificando con pintura de color rojo el número de la estructura.

Identificara en cada vértice el número de estructura correspondiente.

9.8.14.3 Puntos de acercamiento

Durante el replanteo, el Contratista, realizara verificaciones de datos, en aquellos puntos donde el conductor tenga la menor distancia al suelo y/o existan perfiles paralelos. El Contratista debe procesar los datos y entregarlos inmediatamente a la Fiscalización.

En todos los cruces con líneas de energía eléctrica o de comunicación se medirá la altura del conductor más alto y debe registrar en el plano correspondiente.

En los cruces de los caminos y canales se realizara mediciones con los bordes y los datos se debe registrar en el plano correspondiente.

Cualquier novedad en cuanto a cotas, abscisas, ángulos de deflexión de la línea, deberán ser notificados inmediatamente a la Fiscalización para su verificación en campo y ubicación en los planos topográficos respectivos.

El Contratista deberá elaborar y presentar las tablas definitivas de replanteo, en esquema similar al de Tabla de Ubicación de Estructuras.  En las tablas de replanteo, deben indicar las cotas y abscisas de los puntos de menor distancia del conductor al suelo.

9.8.14.4 Reubicación de estructuras

El Contratista comunicara, por escrito, sobre la posibilidad de mover un sitio o centro de torre por condición física o geológica del terreno. Fiscalización, procederá con su verificación en campo, y autorizara la reubicación según el diseño eléctrico de CELEC EP.  El Contratista procederá a replantear de la estructura en el nuevo sitio, tomara los datos de campo, verificara distancias y cotas, amojonara el sitio, y rectificara en el plano topográfico.

Los datos de la reubicación de la estructura inmediatamente deben ser procesados y entregados a la Fiscalización.

9.8.15.	PERFILES DIAGONALES

La Fiscalización verificara el replanteo de los sitios de las torres, como paso previo, a que proceda el Contratista, a realizar el levantamiento de los perfiles diagonales a 45º, 135º, 225º y 315º, en dirección de la línea.

Los perfiles serán tomados en una distancia no menor a 10 m, y a intervalos de 2,00 m, o, con distancia menor de acuerdo con la topografía del terreno.

En estructuras situadas en sitios con pendiente mayor a 15º, los perfiles diagonales serán radiales, con ángulos cada 30º y 45 º, y con radio mínimo de 15 m.

En los sitios de torres en vértice, los perfiles se tomaran a partir de la bisectriz del ángulo de deflexión de la línea.

Los datos serán registrados por el Contratista en forma organizada y clara.

9.8.16	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Los datos de replanteo y de obtención de perfiles diagonales son exclusivos del Contratista, considerando que son determinantes para el diseño de los tipos de propuesta de fundación para la construcción de fundaciones.

El Contratista entregara los datos de perfiles a la Fiscalización por medio magnético.

9.8.17	SEÑALIZACION DE ACCESOS A VERTICES Y SITIOS DE ESTRUCTURAS

El Contratista identificara con pintura y o letreros de señalización, en forma clara, utilizando letras mayúsculas y números grandes, los accesos a los vértices y sitios de torres replanteados desde la vía principal.

Para ello utilizara elementos fijos que se hallen ubicados en curvas, partideros, entradas a propiedades, puertas, etc. La señal o señales, deberán garantizar la fácil llegada al sitio o sitios de estructuras.

Se usara pintura roja indeleble y durable por lo menos dos (2) años.

9.8.18	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El trabajo de topografía será inspeccionado continuamente por CELEC EP; para lo cual, dispondrá de la Fiscalización para comprobaciones y recibir los trabajos a su satisfacción.

La Fiscalización conforme avance el trabajo de campo verificara la calidad del trabajo, e, ira aceptando el levantamiento topográfico en tramos de 10 km; el amojonamiento de sitios con vértices y referencias, el levantamiento de datos del perfil longitudinal y planimetría, el amojonamiento de POT, el replanteo de estructuras, la toma de perfiles diagonales, y, la señalización de los accesos a los sitios de las estructuras.

Si durante las inspecciones, se detecta en alguna parte del perfil o planimetría con errores en XYZ, el Contratista está obligado a repetir el trabajo en los tramos que la Fiscalización determine.

El tiempo que se demore el Contratista en repetir el trabajo por errores, no darán motivo para cobros económicos adicionales.

Los trabajos por errores del Contratista que los debe volver a realizar, no se consideraran dentro del plazo contractual.

La recepción del trabajo de topografía, será cuando el Contratista, entregue a satisfacción del Administrador del Contrato el trabajo de campo y toda la información técnica requerida para documentar el informe final.

La recepción de los trabajos de topografía no exonerará al Contratista de su responsabilidad sobre el mismo, de tal forma que si posteriormente se encontraren errores en el trabajo, el Contratista será el único responsable de ellos y de los perjuicios que de su mala ejecución emanen.

9.8.19	PROGRAMACION DE TRABAJOS

El Contratista entregará al Administrador del Contrato, el programa total de trabajos de campo y gabinete, en el que se indique las secuencias, los tramos cada 10 km de levantamiento, y, las fechas de iniciación y terminación, considerando el inicio contractual de los ítems de excavaciones y pilotaje indicados en la Tabla de Cantidades y Precios.

Se deberá presentar semanalmente, el programa conciso de trabajos, para evaluar el avance y facilitar los medios necesarios para que la Administración del Contrato, realice correcciones del trabajo, evaluaciones del cumplimiento del cronograma y se asegure la entrega del trabajo topográfico a su satisfacción.

En el programa semanal se indicara el personal y equipo de topografía.

9.8.20	INFORMACION TECNICA

El Contratista entregara a CELEC EP, la siguiente documentación:

-	Libretas de campo.

-	Memorias de los cálculos de coordenadas, cuadros comparativos, etc.

-	El perfil longitudinal con la planimetría en tramos de 10km.

-	Toda la información registrada en medios magnéticos.

-	Memoria de ubicación de vértices y referencias.

-	Cuadros con listados de propiedades, propietarios.

-	Cuadro de coordenadas UTM de los sitios de las torres.

-	Tabla de replanteo de estructuras.

-	Cuadro de replanteo de los sitios definitivos de torres.

-	Cuadro de datos de los perfiles diagonales de los sitios de las torres.

9.8.21	PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

El personal y equipo del Contratista destinado a todas las etapas del Estudio de Topografía debe garantizar que las actividades de excavación y fundación se inicien dentro de los plazos indicados en el Cronograma Contractual Vigente de Construcción.

9.9	ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

9.9.1	INTRODUCCION

Las especificaciones técnicas tienen el propósito de dar a conocer al Contratista los objetivos y alcances que debe cumplir el estudio y la investigación que dará como resultado un documento con los datos necesarios, para conocer la calidad de suelos y evaluar las condiciones de fundación en cada sitio de las torres. De igual manera, el estudio presentará recomendaciones sobre el tipo idóneo de cimentación o fundación.

9.9.2	ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance de estas especificaciones es de carácter obligatorio en su totalidad para la L/T Milagro – Babahoyo y para la L/T San Gregorio – San Juan de Manta se aplicara puntualmente de acuerdo a los requerimientos de la Fiscalización y a lo establecido en las Especificaciones de los numerales precedentes.

El Estudio de cada sitio de estructura, comprende la ejecución de las actividades siguientes:

- Estudio de mecánica de suelos

- Informe técnico

El Contratista considerará para entrega del trabajo, el plazo señalado en el Cronograma Vigente del Contrato, para inicio de las excavaciones y de las fundaciones. Si, por algún motivo, se altera el cumplimiento de ese cronograma, deberá comunicar oportunamente a la Fiscalización.

9.9.3	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y FUNDACIONES

El Contratista ejecutara los trabajos de campo y laboratorio bajo la supervisión de un ingeniero civil con suficiente experiencia. Los requerimientos de los equipos de campo, laboratorio y procedimientos de ensayos se sujetaran a las normas establecidas por la ASTM, AASHO y/o INEN, aplicables a esta disciplina.

9.9.3.1 Trabajos de Campo

CELEC proporcionará al Contratista un listado, en el que se precisarán los sitios a ser estudiados. Cada investigación consistirá de un sondeo de penetración estándar continuo y recuperación de muestras. La prueba se efectuará en toda la longitud de la perforación y cada 1.0 metro de profundidad.

Cada sondeo se ejecutara mediante el método estándar para la prueba de penetración y obtención de muestras de suelos, utilizando una saca muestras partido, según normas AASHO T-206-70, ASTM 1586-67 o INEN CO. 0902301.

En los niveles que lo requiera el Administrador, se recuperaran muestras inalteradas con tubos de pared delgada tipo shelby (2” – 3” de diámetro).

Las muestras inalteradas recuperadas en las pruebas SPT deberán ser lo más representativas posible y si una muestra de este tipo incluye dos o más estratos de suelo, cada uno de ellos se envasará por separado en fundas de polietileno convenientemente rotuladas.

Se recuperaran muestras del tipo integral, que cubra los tres primeros metros de exploración, descartando la cobertura vegetal. Esta muestra inalterada se utilizara para la ejecución de los ensayos de compactación tipo Proctor Estándar.

Se ejecutará la descripción manual-visual de los suelos por cada metro explorado en función a la práctica recomendada por la norma ASTM-2488.

Se obtendrán datos del nivel freático y nivel de inundación de cada sitio de exploración. Para el caso del nivel freático su determinación se ejecutará a las 24 horas de haberse concluido la exploración.

El Contratista preverá los accesorios y protecciones necesarios, para la recuperación, y transporte de las muestras de los sondeos,

Para los efectos de profundidades de exploración, conclusión de los sondeos y pagos al Contratista, CELEC, establece como rechazo la presencia de suelos con un valor “N” igual o mayor a 30 golpes durante tres (3) metros continuos de exploración. En este punto se considerará concluida la exploración. Cualquier variación en su profundidad, estará en función a la aprobación de la Fiscalización o Administrador del Contrato.

En los casos que la exploración mediante percusión y/o lavado no permita avanzar hasta detectar el estrato resistente, en los términos del acápite anterior, el Contratista procederá a la perforación con corona de diamante en diámetro NQ.

Se ubicaran y se definirán los bancos de materiales que presenten características adecuadas y propiedades que permitan su uso como material de relleno, mejoramiento o sustitución para las fundaciones con cemento, canto rodado, o, lastre; así como, las fuentes o minas de los agregados para la fabricación del concreto en sus diferentes resistencias de acuerdo a los diseños de las fundaciones y obras requeridas para el proyecto. El trabajo de ubicación de fuentes de materiales incluye los ensayos de laboratorio necesarios que permita definir sus propiedades físicas y sus parámetros para los diseños y controles de los rellenos y fabricación de los concretos.

9.9.3.2 Trabajos de Laboratorio

Donde lo requiera el Administrador del Contrato, y en función a los requerimientos para los trabajos definidos en los pliegos del concurso y en la Tabla de Cantidades y Precios, se ejecutarán los ensayos siguientes:

Muestras Alteradas

-	Humedad natural

-	Límites líquido, plástico y contracción (Limites de Atterberg)

-	Granulometría

-	Pasante tamiz 200

-	Proctor Estándar tipo AASHO T-99

-	Proctor Estándar tipo AASHTO T-180C.B.R.

Muestras Inalteradas

-	Humedad natural

-	Límites líquido, plástico y contracción (Limites de Atterberg)

-	Granulometría

-	Pasante tamiz 200

-	Triaxial tipo UU

-	Compresión Simple

Ensayos de compresión en cilindros de ф15x30 cm.

9.9.3.3 Trabajos de Gabinete

Se presentará un informe detallado de cada sitio estudiado, en el que se reportará lo siguiente:

- Breve descripción geológica: formación, litología, alteración.

- Registro de los ensayos de penetración Standard (S.P.T.)

- Perfil estratigráfico.

- Resultado de los ensayos de laboratorio.

- Indicación del nivel freático y/o máximo de inundación.

- Capacidad portante última del suelo, en base al valor “N”.

- Capacidad portante última del suelo en base a sus parámetros de cohesión, peso específico y ángulo de fricción.

- Tipo de cimentación recomendable.

- Cota de cimentación requerida.

- Determinación de la carga de servicio, última y admisible, tanto a tracción, compresión y corte.

- Determinación de los Valores del Coeficiente de Reacción Lateral de los Suelos, a lo largo de la profundidad de exploración.

- Asentamientos permisibles.

- Tipos de rellenos compactados a utilizarse.

- Sustitución de suelos para fundaciones y rellenos compactados.

- Memoria técnica.

9.9.4 	INFORME FINAL

El resumen de los trabajos realizados se entregará en un informe original y dos copias, donde se incluyan estudios de mecánica de suelos, referencias técnicas, bibliográficas y recomendaciones para el diseño estructural de las cimentaciones y rellenos compactados, así como, alternativas de protección para la estabilidad de los sitios de estructuras, en caso de detectarse factores que puedan afectar a la seguridad de la estructura. En este informe se incluirán los estudios de los materiales y fuentes para su uso en los concretos, rellenos, mejoramientos y sustituciones.

9.9.5	NORMAS REFERENTES PARA LOS ESTUDIOS DE SUELOS

Método Standard para la prueba de penetración y la obtención de muestras de suelos, utilizando un sacamuestras "Partido". AASHO T-206-70

Finalidad

Este método describe el procedimiento para efectuar sondeos en un terreno, utilizando un sacamuestras "partido"; a fin de obtener muestras representativas de suelos para su identificación y ensayos en laboratorio y tener, además, un récord de la resistencia que opone el subsuelo a la penetración del sacamuestras.

Aparatos

Equipo de perforación.- El equipo de perforación que se utilice debe ser aceptable y permitir un hoyo razonablemente limpio, antes de que se introduzca el sacamuestras, a fin de asegurar que el ensayo de penetración se lleve a cabo en un suelo que no ha sido perturbado y permita la hinca del sacamuestras para obtener la muestra. Se llevará un récord de la penetración del sacamuestras.

La barra del martinete que se usa en la perforación es la barra hueca rígida de acero, con diámetro exterior es de 41,2 mm (1 5/8”) y diámetro interior es de 28,5 mm (1 1/8”) para el movimiento rotatorio de la tubería de perforación.

Para sondeos mayores de 15 metros (50 pies) se recomienda una barra de perforación más rígida. El hueco deberá tener un diámetro entre 57,2 mm (2 1/4") y 152 mm (6").

Saca muestras partido.- Las dimensiones del saca muestras deberá ser verificado por la Fiscalización, a fin, que las dimensiones cumplan con los estándares de construcción. La "punta de cuchara" deberá ser de acero, reemplazable y reparable cuando se haya torcido o dentado. La cabeza de acoplamiento deberá tener cuatro orificios de 12,7 mm (l/2") de diámetro como mínimo, y contener una válvula de retención a bola. Si se permite emplear saca muestras "partido" con diámetro exterior diferente a 50,8 mm (2"), deberá aprobar la Fiscalización.

Equipo de hinca.- Consistirá en un martinete de 63,5 kg (1401b) de peso, con “cabeza de hinca" y un "tubo guía", que permita una caída libre de 76 mm (30").

Equipo misceláneo.- Etiquetas, hojas de campo, frascos para colocar las muestras, parafina y demás equipo misceláneo para la ejecución de los sondeos.

Procedimiento

Deberá limpiarse el hoyo hasta el nivel de muestreo, usando un equipo que garantice que el material, cuya muestra se desee obtener, no va a ser perturbado durante la operación. En arenas y limos saturados, sáquese lentamente el muestreador que se use, a fin de evitar que se "suelte" el suelo alrededor del hoyo. El agua en el hoyo, manténgase a nivel o por encima del agua freática.

En ningún caso deberá emplearse barrenas con descarga de fondo (se permiten con descarga lateral).

Cuando se haya alcanzado la profundidad deseada, no deberá permitirse inyección de agua a través de un saca muestras de tubo abierto para la obtención de la muestra.

Cualquier pérdida de circulación del líquido de perforación durante el avance del hueco, deberá ser anotado en las planillas respectivas.

En el estrato duro, se hincará el saca muestras, haciendo caer el martinete de 63,5 kg (1401b) desde una altura libre de 76 cm (30"), hasta que el saca muestras haya penetrado 45 cm (18"), o se hayan aplicado 100 golpes de martinete.

Repítase esta operación a intervalos no mayores de 1,5 metros (5 pies), cuando el subsuelo es homogéneo y cada vez que haya cambios de estrato.

Regístrese el número de golpes cada vez que se introduzcan 15 centímetros del sacamuestras. Los primeros 15 centímetros (6") se considera que son para asentar el sacamuestras.

Para determinar la Resistencia N, a la Penetración del sacamuestas, se hincará nuevamente 15 cm (6") del mismo, anotando el número de golpes de martinete. Luego, se introducen otros 15 cm (6") del sacamuestras y se vuelve anotar el número de golpes: La suma de los golpes dados para introducir el sacamuestras los últimos 30 cm (12"), o sea los golpes correspondientes a la segunda y tercera hinca, se indicará como la resistencia N.

Si el sacamuestras es hincado menos de 45 cm (18`'), se tomará la resistencia N, la correspondiente a los últimos 30 cm (1') de penetración del sacamuestras. Si la penetración es menos de 30 cm (1') deben indicarse en el registro de perforación el número de golpes de martinete y la fracción de 30 cm (1') que penetró el sacamuestras.

Cuando el sacamuestras este en la superficie se abrirá y describirá cuidadosamente las muestras típicas de los suelos extraídos, dando a conocer su composición, estructura, consistencia, color y condición. Luego, colóquese las muestras, sin comprimirlas, en los frascos.

Los frascos deberán tener una tapa hermética, o sellarse la tapa con cera, para evitar la evaporación del agua contenida en el suelo. Las etiquetas cubiertas deberán ser fijadas en el frasco, haciendo las anotaciones correspondientes: tipo de trabajo, número del sondeo, profundidad, avance de la penetración y longitud de recuperación de las muestras. Las muestras deberán ser protegidas de cambios extremos de temperatura.

Para efectos de investigación y obtención de muestras de suelos y rocas, el Contratista se regirá a las recomendaciones previstas en la Norma AASHO T-86-70 o en aquellas otras normativas que mantengan recomendaciones similares.

9.9.6	PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

El personal y equipo del Contratista destinado a todas las etapas del Estudio de Mecánica de Suelos debe garantizar que las actividades de excavación y fundación se inicien dentro de los plazos indicados en el Cronograma Valorado de Construcción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBRAS ELECTROMECÁNICAS

1.      MONTAJE DE ESTRUCTURAS GALVANIZADAS, TENDIDO CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDIA TIPO OPGW

1.1	ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1.1.1	  Generalidades

Estas especificaciones cubren los requerimientos técnicos para el armado de estructuras de acero galvanizado con instalación de las cadenas de suspensión y retención, tendido y templado de dos (2) circuitos con conductor ACAR 1200 y  cable de guarda OPGW en el Sistema de Transmisión Milagro – Babahoyo y en el Sistema de Transmisión San Gregorio – San Juan de Manta, 230 kV, se instalará dos (2) circuitos con conductor ACAR 1200  y ACAR 750 MCM para 230 kV y con cable de guarda OPGW, armado de estructuras de acero galvanizado, instalación de las cadenas de suspensión y retención.

El Contratista obligatoriamente deberá contar al menos el equipo mínimo solicitado en las bases del concurso.

El Contratista debe proveer las facilidades de construcción, montaje, bodegas, campamentos, equipo y personal para realizar las siguientes tareas:

- Movilización de personal y equipos.

- Fabricación y suministro de torres o estructuras de acero galvanizado, aisladores y accesorios, conductores, amortiguadores, amortiguadores stockbridge y cable de acero galvanizado.

- Fabricación, prearmados, pruebas, embarque, carga y descarga de los materiales hasta sus bodegas, y el traslado a los sitios de las obra.

- Suministro de materiales y accesorios para las obras civiles y electromecánicas en los sitios de las obras.

- Suministro de personal y de instalaciones provisionales para almacenamiento de materiales y reparación de equipos.

- Bodegas temporales para almacenamiento de materiales y equipos.

- Montaje y ajuste de torres o estructuras de acero galvanizado.

- Montaje y desmontaje de torres de emergencia

- Desmontaje de estructuras metálicas

- Medición de resistencia a pie de torre o estructura.

- Instalación de pórticos temporales y demás elementos de protección

-         	Tendido de cable de fibra óptica.

-	Tendido de Conductores.

- Retiro de conductor 477 ACSR

- Traslado de conductores entre estructuras

- Instalación de amortiguadores en los conductores

- Instalación de placas de peligro y numeración en las torres.

- Ejecución de pruebas.

- Pintura de identificación de torres, cada cinco (5) torres

- Limpieza final y desmovilización.

- Liquidación de materiales de CELEC EP-TRANSELECTRIC.

Se entiende, que las actividades arriba indicadas, serán requeridas, en tanto, éstas sean aplicables a los ítems cotizados en la Lista de Cantidades del proyecto específico que se trate.

1.1.2		Características de las líneas

Sistema de Transmisión Milagro – Babahoyo, 230 kV.

El Sistema de Transmisión Milagro – Babahoyo, a 230 kV doble circuito. El detalle de la línea de transmisión se describe a continuación:

Nivel de Voltaje:				230 kV

Longitud:					41 [km]

Número de Circuitos:			2 circuitos trifásicos

Conductor:					ACAR 1200 MCM

Número de Conductores por fase:	1

Número de cables de guarda/Tipo:	1/OPGW

Tipos de Estructuras:			Torres auto soportante de acero galvanizado

SL1, SA1, AL1, AR1, SC

Número de aisladores:			14 para estructuras de retención

13 para estructuras de suspensión

Sistema de Transmisión San Gregorio – San Juan de Manta, 230 kV

La línea de transmisión San Gregorio – San Juan a 230kV conecta a las ciudades de Portoviejo y Manta, con una longitud aproximada de 41km. Inicia en la subestación San Gregorio propiedad de CELEC EP – Transelectric y culmina en la subestación San Juan de Manta a ser construida. Su ruta cruza por comunidades como San Gregorio y Picoazá pertenecientes a Portoviejo; Los Bajos correspondientes al cantón Montecristi y San Juan de Manta en la ciudad de Manta.

Nivel de Voltaje:				230 kV

Longitud:					41 [km]

Número de Circuitos:			2 circuitos trifásicos

Conductor:					ACAR 1200/750 MCM

Número de Conductores por fase:	1

Número de cables de guarda/Tipo:	1/OPGW

Tipos de Estructuras:			Torres auto soportante de acero galvanizado

SL1, SA1, AR1-E, AR1-C4, SA1-C4

Número de aisladores:			14 para estructuras de retención

13 para estructuras de suspensión

1.1.3		Suministro y transporte de materiales

1.1.3.1		Generalidades

El Contratista suministrará los perfiles metálicos que conforman las torres o estructuras metálicas en acero galvanizado; conductores de aluminio ACAR 1200 (Sistema de Transmisión Milagro – Babahoyo, 230 kV y sistema de Transmisión San Gregorio – San Juan de Manta a 230 kV, y aisladores y accesorios, amortiguadores stockbridge y cable de acero galvanizado de acuerdo a las especificaciones técnicas emitidas por CELEC EP - TRANSELECTRIC.

El Contratista suministrará todos los materiales que se requieran para la erección de las estructuras, vestido de estructuras, tendido y regulado de conductores de la Línea de Transmisión, y tendido del cable de acero galvanizado con todos sus accesorios, hasta completar el trabajo, de conformidad con los planos, documentos del contrato y a satisfacción de CELEC EP-TRANSELECTRIC.

Si durante la recepción, transporte, inspección o instalación del equipo o material fabricado y suministrado por El Contratista, CELEC EP - TRANSELECTRIC encontrare ciertos materiales deficientes en cualquier forma, deberán ser reparados ó remplazados inmediatamente, sin costo adicional.

Si CELEC EP - TRANSELECTRIC manifiesta conformidad con esas observaciones, efectuará el trámite de corrección respectivo, considerando el procedimiento establecido en el Contrato.

Cualquier daño causado por El Contratista al material suministrado por CELEC EP - TRANSELECTRIC., será reparado o remplazado por El Contratista, sin ningún costo para CELEC EP - TRANSELECTRIC. Cualquier reclamo en contrario se debe someter a consideración de CELEC EP - TRANSELECTRIC en los formularios respectivos y dentro de las dos semanas siguientes a la recepción del material dañado.

Si por alguna razón no ha sido incorporado a la obra cualquier material suministrado, El Contratista debe reintegrarlo a CELEC EP – TRANSELECTRIC.

El  material sobrante o de reserva será almacenado con todas las precauciones, contabilizado y enviado a las bodegas designadas por CELEC EP - TRANSELECTRIC. Todos estos materiales irán acompañados del formulario de ingreso respectivo.

1.1.3.2  	Materiales y Equipos suministrados para las líneas de transmisión

b)	El Contratista fabricará y suministrará los materiales que se describen a continuación:

- Estructuras de acero galvanizado (L/T Milagro – Babahoyo, 230 kV: SL1, SA1, AL1, AR1 y SC.

- Estructuras de acero galvanizado (L/T de San Gregorio – San Juan de Manta:, SL1, SA1, AR1-E, AR1-C4 y SA1-C4.

- Para las dos líneas de trasmisión se debe incluir placas de numeración y peligro, los ángulos de anclaje (stubs) estructurales y sus accesorios a instalarse en las cimentaciones de las torres.

El Contratista montará los miembros de acero troquelados con su respectivo número de marca en caracteres y color codificados. El número marcado en cada miembro de acero corresponderá con el número de marca indicado en los planos de montaje del fabricante.

- Placas de numeración y peligro.

- Pernos, tuercas y arandelas.

- Conductor ACAR 1200 o ACAR 750

- Aisladores y accesorios.

- Amortiguadores de los conductores y cable de acero galvanizado, incluye amortiguadores.

- Cable de fibra óptica con todos los accesorios, incluyendo amortiguadores.

- Balizas.

1.1.3.3.     	Transporte y Almacenamiento

El material aprobado por CELEC EP - TRANSELECTRIC y a utilizar por El Contratista debe ser transportado y almacenado conforme se indica en las "Especificaciones técnicas de Construcción".

1.1.3.4        	Programa de obras electromecánicas

El Contratista debe preparar el programa de construcción de obras electromecánicas, sobre la base de los plazos requeridos por CELEC EP - TRANSELECTRIC y considerando la norma IEEE 951, última versión, para la recepción provisional de las obras, que se indican en el Contrato.

1.1.3.5		Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

Es responsabilidad de El Contratista, el cumplimiento de los programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), aprobado por el Ministerio del Ambiente y dispuesto su cumplimiento en la Licencia Ambiental. Debe asignar los recursos necesarios para el caso de actividades en las que el PMA lo responsabiliza de sus costos, así como debe aplicar un buen desempeño constructivo, para cumplir con aquellas actividades cuyo costo es inherente a la construcción.

El Contratista cumplirá el PMA en las etapas constructivas civiles y de montaje, tendido y pruebas, contará con un responsable del cumplimiento y será fiscalizado por un fiscalizador ambiental de CELEC EP - TRANSELECTRIC., de tal manera de garantizar que los trabajos se realicen con calidad, protegiendo el medio ambiente y previniendo riesgos.

El Contratista cumplirá los siguientes programas que forman parte del PMA: Programa de Medidas de Prevención y Mitigación, Programa de Medidas de Compensación, Programa de Consulta Pública y Participación Ciudadana, Programa de Capacitación Ambiental, Programa de Monitoreo, Control y Seguimiento, Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Programa de Contingencias. Los objetivos, impactos a manejarse, acciones a tomarse, responsables, momentos de ejecución y costos, de cada uno de los programas, se hallan desarrollados en el PMA que forma parte de los documentos precontractuales.

El Contratista presentará un plan de Normas de Seguridad Industrial para aprobación de la Fiscalización, plan que deberá guardar relación con el Programa respectivo del PMA. Su aceptación y aplicación serán requisitos para la aprobación de los procesos constructivos de la obra civil, montaje de las estructuras y tendido de los conductores e hilo de guarda.

1.2	MONTAJE DE TORRES DE ACERO GALVANIZADO

La Contratista debe proveer el almacenaje, transporte de las torres, aisladores, conductores y accesorios hasta los sitios de implantación de las estructuras, la mano de obra y el equipo para ensamblar y montar todas las estructuras metálicas, conforme se establece a continuación y/o conforme a las recomendaciones del diseñador y del fabricante de las torres. En ningún caso podrá efectuarse la erección de las estructuras antes de que la Fiscalización haya recibido en forma satisfactoria el montaje de los ángulos de anclaje y el relleno compactado de las cimentaciones.

1.2.1		Clasificación de las estructuras

El Contratista deberá seleccionar un área con las seguridades correspondientes suficientemente amplia que le permita clasificar cada una de las estructuras. Una vez determinada el área de clasificación de las estructuras, El Contratista deberá entregar a la fiscalización un plano esquemático del lugar, en el que claramente se detallarán las áreas de desembarco de perfiles, áreas de clasificación para cada tipo de estructuras, áreas de circulación y área de pernos. Dentro del patio de clasificación El Contratista deberá tener claramente marcado con letreros dada una de las áreas correspondientes.

Una vez clasificadas las torres en el área respectiva, estas deberán ser transportadas hacia los diferentes sitios de implantación de cada una de las estructuras, con un tiempo de anticipación prudencial, para evitar robos de material. Además El Contratista está obligado a implementar guardas provisionales en cada sitio de estructura donde ya se haya colocado el material, hasta el momento en que todo haya sido ensamblado.

1.2.2		Ensamblaje

Las estructuras deben ser ensambladas y erigidas de conformidad con los planos de montaje del fabricante.

El pre-armado para el montaje se realizará en partes menores que sean de peso tal que se puedan izar con plumas.

Las torres deben ser erigidas por el método de "erección floja" con excepción de los paneles del conjunto inferior de la torre, que deben ser empernados y ajustados inmediatamente después del ensamblaje y nivelación. Las diagonales principales deben ser empernadas en forma floja hasta que se realice el ajuste final de la torre.

Las patas y los brazos de los paneles sujetos a esfuerzos deben armarse completamente con todos los pernos colocados antes de superponer los miembros de los paneles superiores.

Ningún otro método de montaje será empleado a menos que la Fiscalización lo autorice específicamente.

Los miembros de acero deben manejarse cuidadosamente para evitar dobladuras o daños al galvanizado. El izado de estos elementos debe hacerse con cables de material no metálico. Las piezas de acero de las torres deberán ser mantenidas fuera del contacto directo, con el piso y las plataformas de los vehículos, por medio de bloques de madera. Se debe usar pedazos de madera como espaciadores para mantener separados los miembros apilados, de tal manera de proteger al galvanizado de las superficies.

Durante el ensamblaje, El Contratista no debe aplicar esfuerzos que produzcan dobladuras de los elementos de acero.

1.2.3    	Pernos, Tuercas y Arandelas

Cada ensamblaje de perno consistirá de un perno, una tuerca hexagonal, una arandela plana y una arandela de presión. El tamaño y localización de los pernos se indican en los planos de montaje del fabricante. Deben usarse las longitudes de pernos especificados para cada conexión que garantice el apoyo sobre la espiga del perno y no sobre la rosca.

Los pernos deben instalarse con las tuercas encima y fuera de los miembros de tal manera que las tuercas puedan ajustarse o inspeccionarse fácilmente. Los pernos que se instalen verticalmente en las torres ya armadas deben quedar con la cabeza hacia arriba, al menos que en esa posición sea difícil ajustar las tuercas.

Las tuercas deben ser ajustadas a los torques siguientes, a menos que se especifique otros valores en los planos de montaje del fabricante:

Diámetro del perno				       Torque

16 mm (5/8")				1.380 kg-cm (100 lb-ft)

19 mm (3/4")				2.350 kg-cm (170 lb-ft)

25 mm (1")				5.530 kg-cm (400 lb-ft)

La tolerancia en el torque debe ser más-menos ciento cuarenta kg-cm. (± 140 kg-cm.) o más-menos diez libras-pie (± 10 lb.-ft). El Contratista debe utilizar torcómetros del tipo receptáculo que no deformen las tuercas ni dañen el galvanizado, los mismos que deben certificarse su calibración por un laboratorio aprobado. Los torcómetros deben someterse a pruebas cuando así lo solicite la Fiscalización.

Los pernos que muestren signos de pérdida del roscado u otras deformaciones deben remplazarse. Todos los pernos instalados incorrectamente deben ser remplazados por El Contratista a su costo.

Una vez ensambladas las superficies de unión, incluyendo aquellas adyacentes a las cabezas de pernos y tuercas, deben estar libres de rebabas y suciedad y de cualquier material extraño que pueda impedir un contacto sólido de las partes.

Después del ensamblaje y una vez que los pernos hayan sido ajustados deben sobresalir por sobre la tuerca de ajuste, como mínimo tres pasos de rosca completo.

Los pernos localizados bajo los dispositivos para la previsión de escalamiento deben ser punzonados.

1.2.4	Reparación de daños

Los daños que resulten del manejo, transporte, ensamblaje, erección y demás actividades de la construcción, deben ser reparados o remplazados, a costo de El Contratista.

Reparaciones en el galvanizado de elementos metálicos, se permitirán únicamente para fallas pequeñas y puntuales, de conformidad a lo que estipule la última revisión vigente de la norma ASTM-A 780.

Está terminantemente prohibido al Contratista efectuar reparaciones, cortes, perforaciones u otra modificación en los materiales suministrados por CELEC EP - TRANSELECTRIC., sin previo conocimiento y autorización de la Fiscalización.

1.2.5	Señales en las Estructuras

El Contratista debe instalar las señales especificadas en cada estructura, según se indique en los planos de montaje.

Todas las estructuras llevarán avisos de peligro y de numeración. Cada cinco estructuras debe pintarse una franja de color tomate de 50 cm. de ancho, alrededor del cierre superior del tronco de la estructura. Los materiales, mano de obra y equipos requeridos para ejecutar este trabajo serán suministrados por El Contratista, quien debe incluirlos en los precios unitarios de su propuesta.

La pintura debe ser previamente aprobada por la Fiscalización.

1.2.6. 	   Instalación de estructuras

1.2.6.1	  Acarreo de torres desde las bodegas hasta el lugar de su colocación

Para las torres se debe seguir el siguiente procedimiento:

- Clasificar por cada torre todos los elementos correspondientes (Parrillado)

- Empaquetarlos en conjuntos grandes con alambre galvanizado

- Trasladarlos al sitio correspondiente

- Desempaquetar, y comenzar a ubicarlos dependiendo la parte de la torre a la que correspondan, teniendo cuidado de no arrastrar los perfiles para no dañar el galvanizado.

- Si los perfiles son de una longitud considerable se necesitarán mínimo dos personas para el traslado del mismo.

- Los perfiles tienen que reposar sobre apoyos de madera o superficies planas para evitar que se fleje

1.2.7 Desmontaje de estructuras (LT San Gregorio San Juan de Manta)

- 1.2.7.1 Generalidades

- Deben ser planificados con la Fiscalización, con suficiente anticipación, puesto que se tratan de trabajos especializados con torres de emergencia con circuitos adyacentes  energizados.

- Las torres de emergencia serán suministradas por CELEC EP - TRANSELECTRIC y las consignaciones serán tramitadas por el Administrador de Contrato, y el costo de estos trabajos especiales deben ser considerados en los costos de la tabla de cantidades y precios de los ítems correspondientes, armado, tendido y regulado, etc., es decir, no habrá costos adicionales por estos trabajos ni de manera independiente, pues serán planificados.

- El Contratista deberá emitir un procedimiento a la Fiscalización para realizar estos trabajos, que serán aprobados, para luego hacer la planificación de los mismos en un cronograma que se pondrá a consideración de las autoridades que manejan la operación del sistema Nacional de Transmisión.

- El contratista trasladará las piezas de las estructuras desmontadas a las bodegas de CELEC EP Transelectric las mismas que deberán ser clasificadas y entregadas.

1.2.8 Traslado de conductores entre estructuras

El traslado de los conductores se efectuará con el circuito desenergizado. Previamente al traslado de conductores desde la torre a la estructura provisional (torres de emergencia) o viceversa, se verificará que la torre de traslado tenga la debida aprobación de la Fiscalización y que cumpla con las medidas de seguridad establecidas para estos trabajos. La puesta a tierra local, será responsabilidad del  CONTRATISTA. El traslado de conductores se realizara conforme al procedimiento indicado por la CONTRATISTA, cuyo procedimiento será primero sujeto a aprobación de la FISCALIZACION.

El CONTRATISTA deberá evitar la aplicación de esfuerzos superiores a los de diseño en las torres o en las cadenas de aisladores durante el traslado. Cuando sea necesario el CONTRATISTA deberá, a su costo y riesgo, colocar vientos temporales a las estructuras. Las cargas adicionales impuestas a las torres por el uso de vientos temporales, deberán ser calculadas por el CONTRATISTA y sometidas a la aprobación de la Fiscalización antes de iniciar los trabajos para el traslado de los conductores. Los conductores deben permanecer limpios y evitarse su arrastre durante el proceso de traslado. En casos en que sea imposible mantener el conductor alejado de objetos que puedan causarle desperfectos, el CONTRATISTA deberá construir protecciones que permitan su deslizamiento sin sufrir ningún daño. El CONTRATISTA deberá someter a aprobación de la Fiscalización las protecciones que utilice para evitar que el conductor se dañe, en especial cuando sea necesario usar apoyos temporales. El Contratista para ejecutar estos trabajos deberá cumplir con las distancias mìnimas de seguridad del caso.

1.2.9 Retiro de conductor 477 ACSR, herrajes y aisladores

El retiro de los conductores se efectuará con el circuito desenergizado. Y deberá  cumplir con las medidas de seguridad establecidas para estos trabajos. El conductor los herrajes y aisladores retirados de las torres serán trasladados por el Contratista a las bodegas de CELEC EP Transelectric debidamente clasificados.

1.3    TENDIDO DE CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDA

1.3.1 Alcance y descripción de los trabajos

Estas especificaciones cubren los requerimientos técnicos para la instalación de las cadenas de suspensión y retención, tendido y templado de conductores de fase y del cable de guardia; y, de amortiguadores y balizas.

El Contratista debe proveer las facilidades de construcción, bodegas, campamentos, equipo y personal para realizar las tareas necesarias para completar el montaje y tendido de los conductores de acuerdo con los ítems cotizados en la Lista de Cantidades.

Para las labores de tendido se aplicará las recomendaciones de la norma IEEE Std 524: “Guide to the installation of overhead transmission line conductors”

1.3.2 	Suministro y transporte de materiales.

1.3.2.1 	Generalidades.

El Contratista suministrará los materiales que se requieran para completar el trabajo, de conformidad con los planos y documentos del contrato.

Si durante la recepción, transporte, inspección o instalación del equipo o material el Contratista encontrare ciertos materiales deficientes en cualquier forma notificará a la Fiscalización inmediatamente.

Cualquier daño causado por el Contratista al material será reparado o reemplazado por el Contratista sin ningún costo para CELEC EP - TRANSELECTRIC.  Cualquier reclamo en contrario se debe  someter  a  consideración de CELEC EP TRANSELECTRIC.

Si por alguna razón no ha sido incorporado a la obra cualquier material que consta en la Lista de Cantidades, el Contratista debe entregar dichos materiales sobrantes a sus bodegas.

El sobrante del material será almacenado, contabilizado y enviado al destino designado por CELEC EP TRANSELECTRIC. Todos estos materiales irán acompañados del formulario respectivo.

1.3.2.2                Materiales suministrados por la Contratista

El Contratista suministrará los materiales que constan en la tabla de cantidades. El Contratista será responsable de los materiales hasta la culminación de la obra.

1.3.2   Aisladores y accesorios

1.3.2.1  Generalidades

Se usarán aisladores de vidrio o porcelana tipo ball  & socket, tipo FOG con ánodo de sacrificio para esfuerzo de 70 kN. ANSI (M&E), y de 120 KN. ANSI (M&E).

1.3.2.2 Ensamblaje e Instalación

El Contratista debe ensamblar e instalar los conjuntos de herrajes de los aisladores e hilo de guardia de la línea en conformidad con los planos y con las indicaciones que posteriormente suministre la Fiscalización.

Los aisladores no deben sacarse de sus cajas antes de que vayan a instalarse en las estructuras. Una vez finalizada la obra los aisladores sobrantes, deberán entregarse a las bodegas de CELEC EP Transelectric, debidamente embalados.

El Contratista debe armar todas las partes componentes de los ensamblajes, instalar todos los pasadores necesarios para completar las cadenas de aisladores y verificar que cada ensamblaje esté instalado conforme lo indicado en los planos de montaje del fabricante o las indicaciones de CELEC EP.

Los  pasadores  se  instalarán  en  forma  que permitan  reemplazar  los  aisladores usando herramientas corrientes para líneas energizadas. La instalación de pasadores usando martillos metálicos no es permitida.

El Contratista debe instalar los ensamblajes tomando las medidas necesarias de seguridad para garantizar que el ensamblaje instalado no incluya aisladores astillados o rajados ni partes de metal dañadas incluyendo el galvanizado.

Las superficies de los aisladores deben limpiarse hasta que queden con un acabado brillante y libre de toda contaminación. Para esta limpieza se utilizará trapos limpios y esponja de acero. El uso de disolventes no es permitido. Los trabajadores no deben subirse en los ensamblajes de aisladores ni aún durante las operaciones de tendido.

Los herrajes deben estar limpios al instalarse. Los pernos deben apretarse bien y cualquier perno que muestre signos de daño en las rosca deberá reemplazarse, los pernos deben apretarse con una llave con troqué limitado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

1.3.3 Datos técnicos de los materiales a usarse

Las características técnicas de conductores y cable de guardia a instalarse se indican en las Especificaciones Técnicas Garantizadas.

Los accesorios estarán compuestos de manguitos de compresión de plena tensión, manguitos de compresión para reparaciones, puentes de conexión, varillas de armar, protecciones de cables y amortiguadores.

1.3.4 Instalación

1.3.4.1 Estructuras de defensa y protección

El Contratista debe suministrar y montar las estructuras de defensa tan fuertes como se requieran para realizar en forma segura los cruces con líneas de transmisión, líneas de comunicaciones, caminos, ferrocarriles y otras obras. Las estructuras serán capaces de soportar las fuerzas del conductor y el viento. El Contratista podrá emplear otros medios igualmente efectivos para prevenir contactos entre el conductor y el cable de guardia que se tiende y las líneas que se cruzan y restringir el tráfico de caminos o ferrocarriles según el caso. Las estructuras de defensa con poleas de tendido tendrán dispositivos para soportar el conductor o el cable de guardia en el caso de falla de la polea y el conjunto de conexión. Las estructuras de defensa deben ser aprobadas por la Fiscalización antes de iniciar el tendido.

Después de terminar el engrapado de una sección de la línea el Contratista retirará todas las estructuras de defensa y debe corregir cualquier condición resultante de su trabajo.

El Contratista podrá, a su costo, convenir que tales trabajos realice el dueño de las instalaciones que se cruzan a medida que se haga necesario, pero el Contratista será responsable de la adecuada preparación y ejecución de los cruces con el mínimo de retraso e inconveniente para el público.

1.3.4.2 Varillas de armar y protecciones

El Contratista debe instalar cuidadosamente cada varilla de armar o protector en forma que los extremos del conjunto completo queden alineados en el mismo plano sin que ninguna varilla quede sobresaliendo más de 1.3 cm. (1/2”) sobre las otras, y sin que los extremos de las varillas queden desiguales entre uno y otro cualquiera en más de 2 cm. en longitud.  Si se hace necesario cambiar el punto de conexión de una grapa de suspensión cualquiera, en más de 6.0 cm. (2 ½”) en cualquier dirección, a partir del punto medio de la grapa de suspensión después de que dicha grapa se haya conectado, el Contratista debe suministrar e instalar un nuevo conjunto de varillas de armar o protector sin costo adicional para CELEC EP.

1.3.4.3 Grapas de suspensión

Las grapas de suspensión deben ser instaladas, centrándose con respecto a las varillas de armar, tal como se indique en los planos.

1.3.5 Tendido

El Contratista debe preparar el programa de tendido de los conductores, sobre la base de los plazos requeridos por CELEC EP TRANSELECTRIC

1.3.5.1 Generalidades

Con treinta (30) días de anticipación al inicio del tendido, el Contratista debe entregar a la Fiscalización toda la información técnica de los equipos y accesorios que utilizará en este trabajo. La Fiscalización podrá ordenar las pruebas que estime necesarias para la aprobación de éstos y el Contratista está obligado a efectuarlas a su costo.

El Contratista, previo al inicio de los trabajos, debe someter todo el equipo de tendido, poleas, empalmes temporales, cables de templado y sus accesorios, etc., a inspección y aprobación de la Fiscalización.

Para efectuar las pruebas, el Contratista deberá disponer de un dinamómetro con su respectivo certificado de calibración.

El equipo, accesorios y métodos empleados para el tendido serán tales que los conductores no sean dañados.

El cable de guardia y los dos conductores o un conductor de fase deben ser instalados de acuerdo con los planos y la Tabla de tendido que suministrará CELEC EP.

Todos los elementos que se usen para el tendido tendrán acabados que impidan cualquier daño a los cables. El tendido de los conductores se hará ejerciendo un control cuidadoso y utilizando equipos mecánicos provistos de cabrestantes dentados.

Para asegurar que la tensión del conductor no fluctúe indebidamente ni exceda los valores especificados se proveerá un sistema de registro de tensión en el extremo de tensar.  Estos equipos deben tener doble tambor con un diámetro igual o mayor a 30 veces el diámetro del conductor. La superficie de contacto del tambor debe ser acanalada para acomodar el cable de tendido o el conductor.  Las acanaladuras deben ser revestidas con material plástico durable. El tambor debe tener espacio para acomodar al menos tres vueltas y media de conductor.

El malacate (winche) debe contar con alarma visual-auditiva y parada automática para sobre tensiones mecánicas.

Los equipos de construcción que tengan grapas o dispositivos para templar deben ser de un tipo tal que evite el movimiento de los hilos o capas del conductor.

La bobina se colocará en el lugar elegido (con el espacio necesario para su emplazamiento) de forma que la salida del cable se efectúe por la parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alineación de tendido.

La bobina debe situarse a 2 ó 3 metros del dispositivo de freno. Los elementos de elevación usuales son gatos hidráulicos y una barra de las dimensiones convenientes alojada en el orificio central de la bobina. La elevación de ésta respecto al suelo será de 10 a 15 cm.

En el dispositivo de freno, la primera ranura por la que pasará el cable debe estar perpendicular al centro de la bobina.

El piloto (cable de tiro) debe estar unido al cable de guardia mediante un giratorio y una camisa de tendido. El elemento giratorio es necesario para evitar el giro del cable cuando se realiza el tiro.

Las poleas para el tendido del conductor deben tener un diámetro de “fondo de acanaladura” de 15 a 18 veces el diámetro del cable.  La profundidad de la canaladura será al menos 25% más grande que el diámetro del cable. El radio en la base de la canaladura será al menos 10% pero no más del 25% más grande que el radio del cable y los lados de la acanaladura deben ser inclinados al menos en 15 grados de la vertical.

Las poleas deben ser hechas de aleación de aluminio, diseñadas para permitir la pasada de empalmes temporales hechos con sujeción “Kellen”; sus acanaladuras revestidas con neopreno poliuretano adecuado, equipadas con rodamiento de bola y rodillo de alta calidad, auto lubricados o con elementos para lubricación a presión. El Contratista debe inspeccionar diariamente las poleas para verificar su libre y fácil movimiento en los aparejos y cualquier daño en la cara de contacto que pueda haberse producido durante las operaciones de tendido.  Cualquier polea que no quede libremente o que resultare dañada de cualquier manera debe ser reemplazada inmediatamente por otra en buen estado.  Cuando el block de tendido está suspendido sobre la estructura debe ajustarse para que el conductor quede sobre la polea a la misma altura que la grapa de suspensión a la cual el conductor vaya a asegurarse.

Los cables de templado serán del tipo no rotativo, para evitar esfuerzo de enrollado o de troqué sobre el conductor. La línea de templado estará unida a los conductores por medio de eslabones giratorios. Los eslabones deben ser suficientemente pequeños, para pasar por las poleas de tendido sin dañar la polea y deben tener rodamiento de bolas y podrán girar libremente bajo carga para eliminar el troqué que podría causar torceduras y nudos en el conductor.

Todos los daños en cercos e instalaciones que se produzcan debido a las operaciones de la riega del cable piloto o del pescante deben ser reparados por el Contratista, a su costo, dentro de las 24 horas de producido el daño.

Los carros para movilizarse sobre el cable deben ser equipados con ruedas revestidas con un material durable y resistente que no cause daños a la superficie del conductor.  Cada carro será equipado con elementos de seguridad y con un odómetro el cual debe correr sobre el conductor e indicará la distancia en metros o pies, el odómetro será colocado de manera que mida la distancia desde la grapa de suspensión o retención a todas las posiciones del carro a lo largo del vano.

El tipo de carro a usarse deberá ser aprobado por la Fiscalización. Los carros deben contar con freno y con elementos de protección para las manos del operador. Deberá disponerse de equipo de radio comunicación entre la estación de alimentación del conductor, los puntos de chequeo intermedio, las estaciones móviles y la estación de tensado, durante todo el tiempo que duren las operaciones de tendido y templado. Si las comunicaciones se interrumpen, se exigirá la inmediata detención de la operación de tendido y tensado.

Deberá existir una comunicación directa entre el freno y el winche con una frecuencia diferente a la de los puntos de control, pero en el winche debe existir un equipo para comunicarse con los puntos de control en su frecuencia.

1.3.5.2 Precauciones de seguridad

- Puesta a tierra en tendido de conductores

Deben usarse métodos adecuados de puesta a tierra que protejan a personas y equipos, de voltajes inducidos en los cables de tensado o en el conductor.

Se aplicarán las normas de seguridad del “Bureau Of., Reclamation Power System Safety Standard” y el “National Electric Safety Code”. Una copia de cada una de las normas serán entregadas a la Fiscalización y otra copia permanecerá en las oficinas del Contratista en el sitio de obra.

Los siguientes requisitos generales deben aplicarse en todas las secciones de la línea:

- La puesta a tierra debe ser instalada en ambos extremos de la línea de transmisión, o de la sección de la línea en que se está trabajando a intervalos que la Fiscalización indique. Los conjuntos de puesta a tierra instalados en ambos extremos de la línea o tramo de línea deben permanecer en su lugar hasta el término del trabajo.

- Las puestas a tierra deben ser instaladas firmemente para evitar una conexión suelta o intermitente. Todas las puestas a tierra suministradas e instaladas para protección contra descargas estáticas deben ser claramente visibles para inspección y deben ser de materiales tales como alambre de aluminio desnudo, alambre cubierto con plástico blanco o amarillo y marcado con banderas rojas de tela colocadas en lugares visibles sobre el conductor en el punto de la puesta a tierra.  La ubicación de todas las puestas a tierra deberá ser reportada a la Fiscalización. Todas las puestas a tierra y las banderas rojas serán retiradas tan pronto como ellas no sean necesarias para la protección.

Todos los equipos de tendido y tensado debe ser puestos a tierra en forma segura y efectiva con un tipo aprobado de hincamiento a tierra, firmemente unido al equipo.  Se usará al menos dos varillas hincadas en tierra tanto al lado del freno como en el conjunto del malacate (winche). Adicionalmente, todas las partes conductoras de la instalación y equipos de tensado deben ser operadas desde una plataforma aislada y con barandas.

Se instalará un tipo de puesta a tierra móvil a menos de 6 m. del carrete y el conjunto de tensado, para que los conductores y los hilos de guardia queden puestos a tierra positiva y constantemente.

Durante la operación del tendido, los cables de guardia y conductores deben ponerse a tierra en la primera torre adyacente a la instalación de tendido o tensado.  Esta puesta a tierra será obtenida mediante el uso de un conductor eléctrico desde el aparejo de tendido, puesto también a tierra con cables de cobre No. 1 AWG o más gruesos.  Los cables de puesta a tierra deben ser asegurados a las torres con un tipo aprobado de Terminal a tierra y retirados usando pértigas.

Se colocarán puestas a tierra adicionales donde se juzgue necesario. Las puestas a tierra ubicadas en estructuras cercanas o adyacentes serán consideradas como tierras secundarias.  Las puestas a tierra colocadas en las estructuras o en el lugar donde se efectúe el trabajo se considerarán como puestas a tierra principales.

Si un conductor va a ser abierto, o a empalmarse o comprimirse a conjuntos de remate trabajando desde el nivel del piso, se instalarán conjuntos de puesta a tierra, en las primeras estructuras a cada lado del lugar de trabajo, y se asegurará la continuidad del conductor usando puentes temporales. La instalación de los puentes temporales en cualquier ocasión en que el conductor no sea continuo debe efectuarse por medio de pértigas.

Si el conductor en trabajo desde el nivel de piso, está ubicado en un tramo que va paralelo a una línea energizada, a menos de 30 metros se usará el siguiente procedimiento: Se colocará un tipo aprobado de puesta a tierra hincada a cada lado y a una distancia menor de 3 metros de las áreas de trabajo, donde los conductores o cables de guardia vayan comprimidos a un conjunto de remate o empalmados a nivel del piso.

Los dos extremos que vayan a unirse deberán estar asegurados efectivamente entre sí, antes y durante el empalme. Las operaciones de compresión y empalme en los conjuntos de remate se llevarán a cabo sobre una plataforma asilada o sobre una malla metálica de puesta a tierra asegurada a ambas puestas a tierra.  La malla de puesta a tierra será encerrada con cuerdas y una pasarela aislada para acceso.

Cuando haya necesidad de efectuar trabajos en la línea de transmisión en una estructura aislada cualquiera, todos los conductores y cables de puesta a tierra deben estar asegurados a las estructuras con un tipo aprobado de puesta a tierra.

El trabajo en las estructuras de remate requerirá puesta a tierra a ambos lados de la estructura. Las puestas a tierra podrán retirarse tan pronto como se termine el trabajo, con tal que no se deje circuitos abiertos en la estructura aislada en la cual se terminó el trabajo.

Las cuadrillas de engrapado y quienes trabajen en líneas conductoras, conductores aislados o cables de guardia, deben protegerse con puestas a tierra individuales del tipo grapa colocada con pértigas en cada sitio de trabajo.

Las puestas a tierra de protección personal no podrán considerarse suficientes para proveer protección total a una cuadrilla contra una descarga eléctrica directa o contra una descarga que ocurra dentro de su área. No debe trabajarse cuando exista indicación de tormentas eléctricas en el área.

b)	Tipo de material de puesta a tierra aprobado en tendido de conductores

b.1	Puesta a tierra tipo móvil

Las puestas a tierra tipo móvil proveerán una presión constante sobre el conductor o hilo de guardia, y las poleas de contacto de las puestas a tierra tipo móvil serán con cojinetes de tipo de lubricado permanente. Tierras móviles serán instaladas de modo de no exceder un (1) ohm de resistencia medida entre el conductor o hilo de guardia y el punto de unión del elemento de tierra a la torre o varilla de puesta a tierra enterrada.

b.2	Puesta a tierra tipo enterrada

Las puestas a tierra enterradas se las realizará con elementos flexibles conectados a una varilla de 16 mm (5/8”) de diámetro o superior, de copperweld o acero galvanizado o equivalente. Las varillas de tierra se enterrarán una longitud mínima de 2.5m.

b.3	Tipos aprobados de conductores de tierra

Los conductores para conexiones de tierra serán equivalentes al No. 1 AWG de cobre, o mayores.

b.4	Plataformas aisladas y barreras

Las plataformas aisladas serán construidas de madera de 50 mm (2”) de espesor soportadas en vigas de 100 mm, (4”) de altura, o de materiales que ofrezcan aislamiento equivalente. Durante la acción de tensado, la plataforma aislada y las barreras de soga deben extenderse completamente alrededor del equipo de tal manera que prevenga que cualquier persona que esté sobre el suelo toque cualquier parte del equipo.

c)    Medidas de precaución alternativas

Deben considerarse medidas alternativas que ofrezcan igual o mayor protección.  Estas previsiones no eliminarán la instalación de tantas puestas a tierra adicionales como sean necesarias para la protección de las personas contra contactos estáticos y accidentales en circuitos externos.

d)   Cruces

Cuando haya que cruzar líneas energizadas, líneas de comunicaciones, carreteras o ferrocarriles, el Contratista debe notificar a los propietarios con anticipación y hacer todos los cambios temporales requeridos. Cuando se crucen líneas energizadas no se permitirá el trabajo en conductores e hijo de guardia hasta que se haya desenergizado y se bloqueen los reconectadores de esas líneas.

Todas las líneas que han sido des energizadas estarán cortocircuitadas y puestas a tierra en el sitio de cruce, todo el tiempo que dure el trabajo.  Para re energizar éstas líneas se hará a través de los canales que corresponda y una vez que se verifique que todo el personal se ha retirado del área de trabajo.

El Contratista proveerá estructuras de protección en todos los cruces, como se requiera, para la protección del conductor, línea, carretera, estructura o elemento a ser cruzado.

e)    Condiciones de viento

Todas las operaciones de tendido y templado se interrumpirán cuando las velocidades del viento sean tales que puedan causar en los conductores una deflexión mayor de 1.5 metros en la mitad del vano desde la posición normal sin viento en vanos de hasta 500 m. y de 3 m. en superiores a 500 m.

1.3.5.3	 Precauciones Generales

Antes de iniciar el tendido en cualquier sección de la línea, el Contratista se asegurará que:

- El armado de todas las torres, dentro de la respectiva sección de la línea, esté completo y perfectamente ajustado.

- Las cargas de tendido no sobrepasarán las cargas de diseño de ninguna torre.  En el caso de que se provea que alguna torre va a exponerse a cargas superiores a las de diseño se consultará a la Fiscalización y el Contratista proveerá e instalará refuerzos temporales en esa torre, a su costo.

- La operación de tendido y templado será programada de tal modo que no se apliquen cargas bruscas sobre las torres.

- Las cuadrillas estarán equipadas con torcómetros y no se usarán otras herramientas para ajuste de pernos.

- La tensión de tendido no pretensará los conductores y el cable de guardia.

- La tensión de tendido no deberá exceder los valores especificados.  La capacidad de las máquinas de tensado (malacate), líneas de tendido y tensionadores deberán tener un margen adecuado de seguridad sobre estos valores especificados, de acuerdo a la aprobación de la Fiscalización.

- No se permitirá amarrar a las estructuras ni a las fundaciones los tensores utilizados para anclajes temporales.

- Es responsabilidad del Contratista la utilización de anclajes y tensores temporales como método constructivo y sus costos se incluirán dentro del tendido de conductores.

- Donde se requieran terminales temporales, los conductores deben anclarse a tensores temporales adecuados.

- Los tensores temporales y el equipo de tendido se ubicarán en sitios tales que se evite sobrecargar las estructuras por la imposición de cargas excesivas sobre las estructuras.  En general, si se colocan los anclajes a una distancia horizontal de al menos 200 m. desde la torre más cercana, a través de la cual se van a tender los conductores, se evitarán las cargas verticales excesivas.

- Se usarán envolturas no metálicas para proteger cualquier estructura permanente o temporal que esté sujeta al roce del hilo piloto o las que puedan dañar los conductores o hilos de guardia al pasar por ellas.  Cualquier superficie del suelo u obstáculo con el que los conductores puedan tener contacto, durante las operaciones de tendido y ajuste, será aislada con protectores no metálicos a fin de no dañar los conductores. Cuando se usen mordazas tirantes para desenrollar los carretes, tender y templar los conductores, el Contratista protegerá los conductores con mangas de caucho de longitud suficiente. Si los conductores sufren daño debido al equipo del Contratista, métodos o carencia de adecuadas protecciones y si en la opinión de la Fiscalización no es posible reparar con manguitos de reparación, la sección dañada será eliminada y reemplazada a costo del Contratista.

- Las uniones de plana tensión tipo compresión y los manguitos de reparación no deben pasar sobre las poleas. Durante el tendido, los conductores y cables de guardia se unirán mediante sujeciones tipo “Kellem”.

- Si es necesario dejar los conductores en el equipo durante la operación de tendido debido a inclemencia del tiempo, daño en el equipo y otras razones, los conductores podrán dejarse a la máxima flecha posible siempre que se los mantenga por lo menos a tres metros de distancia sobre la superficie del suelo y obstáculo.

- Debe tenerse particular cuidado todo el tiempo a fin de evitar pérdidas de hilos y asegurar que el conductor no se enrede, tuerza o desgaste de modo alguno.

- Los tramos de cables sucios con contaminantes, polvo o cualquier material extraño serán limpiados usando paños limpios y/o cepillos de hilos duros. El uso de solventes se permitirá solamente cuando así lo autorice la Fiscalización.

- Se tendrá cuidado que los conductores no lleven suciedades desde los carretes o poleas.  Los carretes y poleas serán adecuadamente limpiados entes de iniciar la operación de tendido de cualquier tramo de línea.

- Se tendrá especial cuidado para evitar que se doble el conductor con un radio de curvatura inferior al diámetro interior del carrete respectivo.

- Se evitará el giro sin avance de conductores e hilos de guardia durante el tendido.

- Se observará de cerca y continuamente el desenrrollamiento de conductores durante el tendido a fin de detectar cualquier daño o desprendimiento en el conductor.

- La operación de tendido será coordinada mediante comunicaciones por radio.

- Todas las secciones dañadas de conductores por efecto de sujeción de grapas serán eliminadas antes de que los conductores sean finalmente templados.

1.3.5.4 Limitaciones de las estructuras

Para el tendido se tomarán en cuenta todas las limitaciones de diseño impuestas a las estructuras y que aparecen en los planos respectivos, a más de las cargas máximas de construcción que ellas puedan soportar, así mismo se tomarán en cuenta las limitaciones establecidas por los fabricantes.

1.3.5.5 Métodos de tendido

El conductor será instalado por el método de tensión controlada por medio de equipo de tendido rueda de giro doble, tal que los soportes de los carretes sean estacionarios y los conductores sean tirados directamente a las ranuras de las poleas con el hilo piloto (coordina), sin topar el suelo, estructuras de guardia u otros objetos.

El Contratista suministrará suficiente equipo, incluyendo máquinas de tendido y tensado, de modo que dos cables puedan ser tirados simultáneamente.

El Contratista debe contar con hilo piloto en cantidad suficiente para el tiro programado, únicamente ser autorizará el despacho de conductores cuando esté completa la riega del hilo piloto de los circuitos y de los cables de guardia.

Antes de iniciar las operaciones de tendido, el Contratista remitirá por triplicado para la aprobación de la Fiscalización, un programa detallado de tendido que contenga la siguiente información:

- Métodos de tendido.

- Tensores temporales de torres y crucetas.

- Plan de transportación.

- Programa de Seguridad Industrial que contemple las acciones que se realizarán en caso de emergencia o accidente.

- Acciones que se efectuarán para la protección del medio ambiente.

- La sección o subsección a ser tendida, por números de estructuras.

- Número de carretes y longitud del cable contenido en estos.

- Longitud a utilizarse de cada carrete.

- Localización propuesta del equipo de tendido.

- Ubicación de empalmes.

- Ubicación de estructuras de defensa y estructuras de protección.

- Ubicación de telefonistas.

Luego de terminado el tendido en una sección o subsección el Contratista remitirá a la Fiscalización un informe, por triplicado conteniendo la siguiente información:

- Fecha de inicio y término de la operación de tendido.

- Número de carretes de conductores y cables de guardia empleados en la sección o subsección de la línea y sus posiciones relativas en los vanos.

- Longitud de conductores; utilizados, instalados, dañados, sobrantes.

- Ubicación definitiva de empalmes permanentes y mangos de reparación.

- A menos que la Fiscalización apruebe un procedimiento diferente, el Contratista observará la siguiente secuencia de tendido:

- Primero, hilo de guardia

- Segundo, conductores de fase superiores.

- Tercero, conductores de fase intermedios.

- Ultimo, conductores de fases inferiores.

Puede tenderse simultáneamente el hilo de guardia con los conductores de fase superiores.

Cuando las estructuras terminales de una sección de tendido no sean torres de retención los conductores y cables de guardia se anclarán a tierra entre dos torres por medio de tensores temporales. Los requerimientos generales para instalación de los tensores temporales son como siguen, a más de los que eventualmente indique el fabricante de las estructuras;

- En ángulo formado por conductores e hilos de guardia con la horizontal no excederá 20 grados.

- Los tensores serán alineados en la dirección del eje de la línea.

- Los tensores y sus accesorios soportarán la tensión máxima del conductor con un factor de seguridad de dos.

Después de terminar el tendido de una sección limitada en el extremo por una torre de anclaje, los conductores y cables de guardia serán anclados en la torre en forma definitiva y en cualquier combinación de uno o todos los conductores y cables de guardia, siempre que no se excedan las limitaciones establecidas para las torres.

Si no se usa una torre de anclaje como Terminal temporal, el tendido se efectuará de modo de no exponer a la torre a esfuerzos de torsión resultantes de desbalance longitudinal entre los cables que excedan las limitaciones establecidas antes.

Los conductores y cables de guardia no anclados a la torre se anclarán temporalmente a tierra en forma descrita previamente.

En la torre del otro extremo de la sección tendida o templada, que puede ser una torre de suspensión o retención, los conductores y cables de guardia serán anclados temporalmente en la manera especificada anteriormente.

1.3.5.6	Tensiones de tendido

La tensión de tendido será uniforme y constante durante todo el tiempo de trabajo.

La tensión máxima no excederá el 75% de la tensión de templado, que resulta en la condición de todos los días (EDS), establecidas para el cálculo de las tablas de tendido.

La tensión mínima será tal que mantenga los conductores a una distancia mínima de tres metros sobre el suelo o la parte superior de cualquier obstáculo.

Se requiere que las tensiones de tendido estén cerca del máximo permisible a fin de prevenir daño interno del conductor y mantener pequeñas variaciones de tensión.

Inmediatamente de terminado el tendido de una sección de la línea, la tensión se aumentará hasta el 75% de la tensión de templado.

Se evitará excesiva longitud de cable entre los carretes y las ruedas de giro aplicando frenos a los carretes y asegurando una tensión constante en el cable sin exceder los 250 kg., por conductor.

1.3.5.7 Carretes

El Contratista debe cargar, transportar y descargar en las bodegas de TRANSELECTRIC, todos los carretes vacíos y los que contienen sobrantes del tendido de conductores y cables de guardia.

Si a criterio de la Fiscalización una longitud de conductor sobrante en un carrete puede ser embobinado en otro carrete, el Contratista trasladará el conductor del carrete y lo guardará en un tamaño de carrete aprobado, con una tarjeta a prueba de intemperie en la que se indique el calibre del cable, fabricante y longitud aproximada. El Contratista reembolsará a CELEC EP. - TRANSELECTRIC por todos los carretes que se dañen debido a su negligencia.

1.3.6 Reparaciones y empalmes

1.3.6.1 Reparación de Conductores y cables de guardia

Tan pronto como se detecte algún defecto o daño en los conductores y cables de guarda estos serán reparados de acuerdo con las siguientes instrucciones, a criterio de la Fiscalización.

- Reemplazo con conductor o cable de guarda nuevos.

- Instalación de empalmes de compresión.

- Instalación de mangos de reparación en la parte dañada.

- Reparación por pulido manual.

Los daños de conductores o cables de guardia se clasifican en la siguiente forma:

- Daños pequeños

Aquellos rayados o raspados de los hilos que no afectan la resistencia de los hilos dañados y que pueden repararse con alisado mediante una lija fina.

- Cortes severos

En los hilos del conductor que no puedan ser reparados manualmente con lija debido a la profundidad o extensión del daño y que reduce la resistencia de los hilos exteriores, afectando a no más del equivalente a tres hilos, debe repararse con manguitos de reparación. Se considera inútil cualquier hilo que haya perdido más del 50% de su sección.

La reparación de este daño en cables de guardia se hará únicamente mediante empalmes de tensión plena.

- Daños severos

De una longitud considerable que reduce la resistencia de los hilos externos en una sección equivalente superior a tres hilos cortados, se reparará reemplazando la longitud dañada del cable usando empalmes de plena tensión tipo compresión en los dos extremos del cable reemplazado. En el caso de un daño localizado, será suficiente la instalación de un empalme de compresión.

Si el daño ocurre a una distancia inferior a los 10 m. del punto de soporte el conductor o cable de guardia será desplazado para dejar una distancia de 10 m. o más entre el empalme y el punto de soporte.

Si durante las operaciones de tendido se detectan señales de corrosión y otros daños en los conductores y cables de guardia el Contratista notificará inmediatamente a la Fiscalización, quien decidirá el tipo de correcciones que deban efectuarse en cada caso.

1.3.6.2 Empalmes permanentes para conductores y cable de acero galvanizado

Todos los empalmes permanentes de plena tensión y manguitos de reparación para conductores, se instalarán después del tendido pero antes de la operación de templado (tensado).  Todos los empalmes de plena tensión y manguitos de reparación serán del tipo de compresión y deben efectuarse con el conductor a nivel del piso. Solamente en casos excepcionales se permitirá que estas labores sean aéreas. La instalación de los empalmes de plena tensión y manguitos de reparación será efectuada por personal experimentado en estricta concordancia con las instrucciones del fabricante o con las instrucciones indicadas en estas Especificaciones, de acuerdo con lo que decida la Fiscalización.

Para la ejecución de empalmes de compresión, los dados y prensas serán del tipo aprobado por la Fiscalización, los dados serán inspeccionados permanentemente y cualquiera que estuviere gastado o dañado será reemplazado por el Contratista.  Para los empalmes de compresión del conductor se recomienda prensas de 100 Toneladas

La instalación de los empalmes de plena tensión y manguitos de reparación será efectuada por personal experimentado en estricta concordancia con las instrucciones del fabricante o con las instrucciones indicadas en estas Especificaciones, de acuerdo a lo que decida la Fiscalización.

La instalación de todos los empalmes de plena tensión y manguitos de reparación deben efectuarse en presencia de la Fiscalización. Instalaciones defectuosas y no aprobadas serán cortadas y reemplazadas. La Fiscalización realizará una prueba de resistencia eléctrica para verificar la bondad del empalme. El empalme será reemplazado si su resistencia eléctrica una vez empalmado es mayor que una longitud equivalente del conductor usado. Para reparación de los cables de guardia se usarán únicamente empalmes de plena tensión.

No se permitirá en ningún caso que los empalmes de compresión atraviesen las poleas de tendido.

El número de uniones definitivas se limitará a una por conductor o cable de guardia por vano.

La mínima distancia entre empalmes definitivos en un mismo conductor o cable de guardia será de 500 metros, en este caso, las grapas de retención tipo compresión se considerarán como empalmes definitivos.

La localización de empalmes permanentes en un vano será tal que después del engrapado estén a no menos de 10 metros del punto de soporte.

No se permitirá instalación de uniones en los siguientes vanos:

- Valor superior a los 700 m.

- Cruces de carreteras

- Cruces de ferrocarriles

- Cruces sobre líneas de transmisión de 69 kV o más

- Todos los vanos establecidos e indicados en los planos y en los programas de tendido aprobados.

Cuando los conductores o cable de guardia se bajen para instalar empalmes o manguitos de reparación, se observarán las siguientes recomendaciones:

- Los conductores o cables de guardia se mantendrán en las poleas de tendido.  En casos de reparación, cuando toda la sección ha sido engrapada será suficiente soportar en poleas el respectivo conductor o cable de guardia en dos estructuras adyacentes.

- Cuando se instalen manguitos de compresión se tendrá cuidado de proteger el conductor contra raspaduras o cualquier otro daño.

- Se observará estrictamente todas las limitaciones especificadas cuando sea necesario bajar los conductores y/o los cables de guardia.

Para la unión de cables de guardia se observará lo siguiente:

- Se limpiará cuidadosamente el interior del manguito y los extremos de los cables de guardia usando cepillos metálicos.

- Se recubrirán con abundante material anticorrosivo los manguitos y los extremos de los cables de guardia.

- Debe comprobarse que los extremos del cable de guardia se topen dentro del manguito y que el empalme esté centrado respecto a él.

- El empalme se realizará presionando el manguito desde el centro hacia los extremos usando una prensa.

Para la unión de los conductores se observará lo siguiente:

_  	Se envolverá una longitud de cinta de fricción alrededor de cada conductor a unos tres (3) cm. del sitio donde habrán de cortarse los hilos de aluminio.

_    	El alma de acero se descubrirá cortando los hilos de aluminio a una distancia desde el extremo del alma de acero igual a la mitad de la longitud de la manga de acero después de la compresión, más una tolerancia mayor que 0.15 cm. y menor que 0.65 cm.

- Se tendrá cuidado de no mellar el galvanizado del alma de acero.

- Se retirará la cinta de fricción y se destorcerán las capas de los hilos de aluminio para poderlos limpiar individualmente usando compuesto anticorrosivo en un cepillo metálico o usando lija después de la compresión.  Todos los hilos y capas se limpiarán hacia atrás hasta el Terminal del manguito de aluminio aproximadamente 2.5 cm.

- Los hilos se ubicarán en sus propias capas y cada una de ellas será finalmente pulida suavemente con compuesto anticorrosivo adecuadamente para asegurar que la unión final no contenga aire. Los terminales de los hilos de cada conductor se sujetarán con cinta de fricción para mantenerlos en su posición mientras se comprime el manguito de acero.

_     	El manguito de compresión de la unión de aluminio se preparará limpiando el interior con un cepillo metálico.

- Se quitará la cinta de fricción de uno de los terminales del conductor.  El manguito de compresión de la unión de aluminio se deslizará sobre ese Terminal del conductor empujándolo suficientemente adentro.  Se repondrá entonces la cinta de fricción.

- Los núcleos de acero se insertarán en el manguito de unión de acero y las puntas se llevarán exactamente hacia el centro, topando una con otra. Se chequeará que el manguito de acero esté centrado correctamente y se comprimirá empezando por el centro hacia los extremos. Cada compresión sucesiva se sobrepondrá a la anterior en un centímetro y la compresión llegará a los extremos del manguito de unión de acero.

- Se tendrá cuidado de asegurar que los dados cierren completamente en cada compresión.

- Los manguitos de las uniones de aluminio se centrarán midiendo desde el centro del manguito de acero hasta exactamente la mitad de la longitud del manguito después de la compresión.  Este punto se marcará y se instalará una grapa de ranuras paralelas con su borde en el punto medido. Se medirá una distancia similar hacia el otro lado del centro de la unión de acero y se marcará. Se quitará la cinta de fricción y se deslizará el manguito de aluminio sobre el de acero.  Una segunda grapa de ranuras paralelas se instalará en la nueva marca.

- Se inyectará compuesto anticorrosivo en todos los huecos del manguito de aluminio usando una pistola de retaque que tenga una boquilla ahuecada redonda de 0.3 cm. Se insertarán tapones de aluminio en todos los huevos golpeándolos firmemente en el sitio y martillando las cabezas con un martillo de bola. Entonces se comprimirá la unión. Los extremos del manguito de unión deberán quedar centrados con las grapas. La compresión se hará del centro hacia los extremos. Cada compresión sucesiva se sobrepondrá a la anterior en 2.0 cm. Se tendrá cuidado de asegurar que los dados estén completamente cerrados en cada compresión.

- La unión terminada será recta, sin grietas ni dientes afilados y no se desviará de la línea recta que une los dos extremos del empalme comprimido en más del 1% de la longitud del empalme.  No se permitirá enderezar un empalme doblado ni encasquillamiento de los hilos del conductor adyacentes a las mangas.

- La Fiscalización rechazará cualquier empalme que no cumpla los requerimientos anotados.

- El Contratista llevará un registro exacto de la localización de todos los empalmes y mangas de reparación usados indicando la fase, vano y posición en el vano.

_	El Contratista debe llevar el formulario que para el efecto entregará la Fiscalización en donde pondrá el tamaño mínimo y máximo de los empalmes compresionados y las longitudes.

1.3.6.3 Grapas de retención

Las grapas de retención tipo compresión, se instalarán en forma similar a los empalmes de plena tensión. El Contratista observará las mismas precauciones y seguirá estrictamente las recomendaciones e instrucciones del suministrador de estas grapas.

Adicionalmente se llenará el formulario que para el efecto entregará la Fiscalización

1.3.6.4 Puentes (cuellos muertos)

Todos los puentes de los ensamblajes de retención se instalarán como se muestra en los planos y ningún punto de estos tendrá una distancia a la estructura menor que la distancia de aislamiento de la cadena de aisladores en suspensión.

1.3.7 Templado de conductores

1.3.7.1	Generalidades

Los métodos de templado a utilizarse deben previamente ser aprobados por la Fiscalización.

El templado de conductores e hilos de guardia se debe efectuar a más tardar 72 horas después que los conductores hayan sido colocados en las poleas. El templado se efectuará únicamente después que se ha terminado el tendido de todos los conductores e hilos de guardia en la respectiva sección o subsección. No se permitirá pretensado de los conductores. Los datos de flechas y tensiones serán suministrados por CELEC EP. Se considerará el “creep” inicial únicamente si se efectúa el templado después de tres horas de operación de tendido.  CELEC EP preparará los factores de corrección para el caso de considerar creep inicial. La longitud de la sección a ser templada se limitará de tal modo que se obtenga un templado satisfactorio y en ningún caso se excederá los ocho (8) kilómetros o veinte (20) vanos.

Durante la operación de templado todos los conductores y cables de guardia permanecerán en poleas. Cuando la sección templada de la línea, límite en un extremo con una estructura de retención, los conductores y cables de guardia serán anclados en dicha estructura teniendo en cuenta que se cumplan rigurosamente todas las limitaciones especificadas.

La operación de templado se efectuará únicamente bajo condiciones atmosféricas favorables, relativamente sin viento y con temperaturas sobre 5° C.

1.3.7.2 Control de templado

Antes de empezar la operación de templado, el Contratista preparará y remitirá para aprobación de la Fiscalización, un programa de templado en el cual conste  la siguiente información:

- Identificación de la sección de la línea a ser templada e indicación de los números de las estructuras que la limitan.

- Método a emplearse en el templado de cada sección.

- Identificación de los vanos de control en cada sección de templado.

- Localización y tipo de tensores temporales que se propone usar en cada sección de templado.

En todos los sectores comprendidos entre retenciones deben ser medidas las flechas:

- En los vanos de control de 2 para tramos de 2 a 10 vanos y de 3 para más de 10 vanos.

- Todos los vanos mayores a 600 m, y,

- Vanos con ángulo vertical pronunciado; los vanos de control serán seleccionados por el Contratista, prefiriendo los de mayor longitud y de buena ubicación del teodolito para el flechado, estos vanos deben ser aprobados por la Fiscalización.

- El vano entre 2 retenciones.

Los vanos de control serán seleccionados por el Contratista y se preferia los de mayor longitud y de buena ubicación del teodolito para el flechado. Estos vanos deben ser aprobados por la Fiscalización.

Cuando la distancia entre torres de retención es muy grande como para que los conductores sean templados en una operación, se establecerán terminales temporales en la forma especificada.  En tal caso se adoptará el siguiente procedimiento:

- El templado de una subsección sucesiva de la línea se iniciará únicamente después del templado de todos los conductores y cables de guardia de la subsección precedente y una vez que los conductores y cables de guardia hayan sido engrapados hasta por lo menos dos estructuras anteriores a la última estructura de la subsección templada adyacente a la subsección a ser templada.

- La tensión de los conductores anteriormente templados será ligeramente inferior que la tensión de la subsección que se está templando debido al “creep” del conductor. Esto se requerirá para igualar las tensiones en los cables entre las operaciones de templado sucesivas a fin de que los subensamblajes de suspensión, queden en posición vertical cuando el conductor sea engrapado.

El templado del conductor se hará en la siguiente forma:

- Primero, el cable de guardia.

- Segundo, los conductores de fase superior.

- Tercero, los conductores de fase intermedios.

- Ultimo, los conductores de fase inferiores.

Se permitirá una tolerancia de más de 20 cm. y menos del 3% de los valores de flechas tabulados en cualquier vano, el Contratista debe comprobar que se obtenga los espaciamientos necesarios tanto a tierra como a otros obstáculos tales como líneas de energía y además verificará que las cadenas de suspensión mantenga su posición vertical después del engrapado. Estas tolerancias son para el conjunto de conductores ya que en un mismo vano los conductores deben aparecer paralelos con una diferencia máxima de 5 cm. entre las flechas de ellos.

Para definir la temperatura de templado, se usará un termómetro aprobado; el cual debe estar insertado en el núcleo de un tramo de conductor de longitud adecuada.

Este tramo de conductor se pondrá a pleno sol a una altura de por lo menos cuatro metros sobre el suelo y durante un período no menor a 30 minutos antes de la operación de templado.  La temperatura que se lea se empleará como temperatura de templado.

A fin de cada operación de templado, el Contratista remitirá a la Fiscalización un informe por triplicado que contenga las fechas de las operaciones de tendido y templado, número de las estructuras de los extremos de los vanos templados, flechas medidas, factores de corrección usados debido al “creep”, método de medición de flechas y temperatura al momento de la medición y las novedades encontradas sobre acercamiento de conductores al suelo, los obstáculos como viviendas, líneas de energía, telefónicas, etc.

La Fiscalización verificará las flechas, y en caso de que los valores medidos se encuentren fuera de las tolerancias especificadas, el Contratista a su costo debe efectuar las correcciones correspondientes.

1.3.7.3	 Engrapado

Los conductores y cables de guardia serán engrapados luego del templado, para lo cual se marcará con precisión el sitio de engrapado.  Las marcas para el engrapado se harán en el punto en el cual el conductor corta al plano vertical que contiene el eje central de las crucetas, excepto cuando se requiere un engrapado con desplazamiento horizontal (offset). Cuando se requiera un engrapado con desplazamiento horizontal, el conductor debe venir marcado en el sitio de fijación de la grapa de suspensión midiendo sobre el cable la distancia del desplazamiento especificado partiendo del punto de corte anteriormente definido.

Los datos para engrapado con desplazamiento horizontal serán suministrados por CELEC EP - TRANSELECTRIC.

El marcado de los conductores debe terminarse dentro de las siete horas siguientes a la terminación del templado de una sección o subsección de línea.

El Contratista debe disponer de personal experimentado, equipo adecuado, para transferir los conductores y cables de guardia, desde las poleas de tendido hacia las grapas de sujeción definitivas. El Contratista podrá usar eslingas de cables o ganchos si decide usar ganchos, estos deben tener al menos un radio de 15cm. y un recubrimiento liso de neopreno y bordes redondeados para evitar daños al conductor.

Después del engrapado el Contratista efectuará una revisión del trabajo para garantizar que todos los pernos, tuercas, pasadores y demás accesorios del suben samblaje queden instalados correctamente y evitar fuentes de producción de ruido de radio o generación de corona.

Cuando todos los conductores hayan sido engrapados ninguna cadena de aisladores podrá desviarse más de 10 cm. de la vertical; en el sentido longitudinal de la línea.

1.3.8 Amortiguadores de vibración y balizas

1.3.8.1 Amortiguadores de vibración

El Contratista debe instalar amortiguadores de vibración como se indica en los planos.

La ubicación de los amortiguadores de vibración para conductores e hilos de guardia será la señalada en los planos.

Los amortiguadores deben fijarse en tal forma que cuelguen todos en un plano vertical y el Contratista verificará que los huecos de drenaje queden trabajando después de su colocación. Los amortiguadores de vibración deben instalarse dentro de las 24 horas siguientes del engrapado de los conductores e hilos de guardia, a excepción de aquellos casos donde la Fiscalización ordene que se instalen inmediatamente.

1.3.8.2 Balizas en el cable de guardia

Las balizas serán suministradas por el Contratista conforme con los planos proporcionados por CELEC EP - TRANSELECTRIC, y, su instalación de acuerdo con las normas del fabricante y las disposiciones de la Fiscalización.

El Contratista debe instalar balizas, en los vanos y a la distancia que lo determine la Fiscalización, de acuerdo a las instrucciones de montaje del fabricante.

1.4   INSPECCIONES Y PRUEBAS

1.4.1 Inspecciones

Todos los trabajos realizados serán sometidos a pruebas de acuerdo con las especificaciones técnicas o normas aplicables para tal efecto, pruebas que permitirán verificar las propiedades, características y su conformidad con las especificaciones y con las tolerancias correspondientes.

Las inspecciones deben tener lugar durante la construcción de la línea y antes de la Recepción Provisional y Definitiva.  Durante la inspección El Contratista junto a la Fiscalización prepararán una lista de los materiales instalados y anotarán todos los defectos de construcción encontrados.  El Contratista estará obligado a corregir estos defectos bajo su costo.

Los siguientes ítems recibirán especial atención durante las inspecciones:

a)	Inspección visual de la zona de servidumbre

- Retiro de materiales, sobrantes y escombros

- Desbroce

b)	Revisión de las estructuras y fundaciones

- Revisión del relleno compactado.

- Revisión del acabado del hormigón.

- Revisión de drenajes y estabilidad de taludes cercanos a la estructura.

- Revisión de las obras de arte.

- Revisión de la condición general de toda la torre y del galvanizado.

- Verificar de torque y colocación de pernos

- Verificar que se usaron los herrajes correctos.

- Verificar el tipo y condición de los ensamblajes de aisladores.

- Revisar la instalación de los amortiguadores.

- Verificar la señalización de las estructuras.

c)	Revisión de conductores y de cable de fibra óptica

-	Revisar la unión de conductores e cable de fibra óptica.

-	Revisar las derivaciones de los conductores.

-	Verificar las distancias entre conductores y tierra (vertical y horizontal)

-	Verificar la distancia vertical entre cruces de líneas.

-	Verificar que los cruces estén de acuerdo con las especificaciones.

-	Revisar la instalación de balizas.

- 	Verificación del tendido y templado de los conductores y las flechas

1.4.2  Pruebas

Las pruebas deben efectuarse antes de la recepción provisional de la línea de  transmisión. Las pruebas serán efectuadas por El Contratista bajo previa aprobación de procedimientos, equipos, personal, etc. de la Fiscalización de CELEC EP - TRANSELECTRIC, así:

a)	Ensayos de puesta a tierra

Medición de la resistencia de las conexiones a tierra, en 10% de todas las estructuras para lo cual el Contratista aislará el cable de fibra óptica en las estructuras que se haga la medida.

b)	Ensayos de continuidad eléctrica

Pruebas de continuidad, en conductores de las mismas fases.

c)	Procedimiento para medida de continuidad en líneas de transmisión.

Las instrucciones aquí mencionadas serán aplicables al procedimiento para medir la continuidad en líneas de transmisión. En consecuencia  CELEC EP -  TRANSELECTRIC se reserva el derecho de exigir que los ensayos se ejecuten acorde con estas especificaciones.

1.4.2.1  Continuidad

Equipos e instrumentos

a) Multímetros apropiados para el trabajo, con caja para trabajo pesado,     chicotes y terminales, aprobados por la Fiscalización de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

b) Dos equipos de radio con alcance suficiente para comunicarse entre las      dos subestaciones que unirán la línea.

c) Dos equipos de puesta a tierra con pértiga, para tres fases   cada uno.

d) Equipos de seguridad para el personal.

e) Herramientas varias.

Procedimientos

La verificación de la continuidad de las líneas de transmisión se ejecutará entre Inicio y Fin de la L/T a contratarse que llamaremos I y T, por lo que previamente se deberá ejecutar y revisar la terminación de los trabajos de reposición de los cuellos muertos y el retiro de las puestas a tierra intermedias, la secuencia que se seguirá es la siguiente:

a)	Revisar los reportes de inspección que se refieren a la terminación de los cuellos muertos intermedios y al retiro de las puestas a tierra intermedias.

b)	Instalar en los puntos terminales de la L/T, las puestas a tierra locales en el circuito se va a probar.

c)	En el circuito en prueba retirar la puesta a tierra de las fases A y B en I y T.

d)	Medir aislación a tierra de las fases A y B con el megger, para asegurarse que se han retirado las puestas a tierra.  En el caso que haya continuidad, el Contratista debe revisar nuevamente y hacer que se retiren las puestas a tierra.

e)	Conectar entre sí las fases A y B.  y en T verificar que haya continuidad entre las fases A y B.

f)         Repetir las pruebas de los literales c) al e) entre las fases B-C y C-A.

Todos los equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de las pruebas y ensayos serán proporcionadas por el Contratista.

Los costos de dichas pruebas y ensayos serán a costo del Contratista, quien debe incluirlos en los precios unitarios de los ítems correspondientes.

Estará a cargo del Contratista la realización de todas las correcciones o reparaciones necesarias hasta cuando los resultados de las pruebas sean satisfactorios de conformidad con estas especificaciones.

Pruebas adicionales

En caso de que en cualquier etapa de la ejecución de los trabajos, surgieran dudas sobre la calidad de las obras ejecutadas por el Contratista, CELEC EP - TRANSELECTRIC podrá solicitar y el Contratista estará obligado a realizar, pruebas o ensayos adicionales a los indicados en las Especificaciones u otros documentos del Contrato, para comprobar la calidad de dichas obras.  Los costos de estos ensayos correrán a cargo del Contratista si se demuestra que las obras son defectuosas o no cumplen con las normas y especificaciones.

1.5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Donde no se indique de otra manera, las medidas se realizarán con las siguientes aproximaciones:

- Las medidas de volumen en m3 con dos decimales.

- Las medidas de longitud en m con dos decimales.

- Las medidas de peso en kg con dos decimales.

En los costos de cada actividad, deberán incluirse los costos correspondientes a los implementos de: seguridad industrial, control de calidad, medio ambiente, seguridad e higiene.

Para efecto de pago mensual, a más de los justificativos de las cantidades de obras realizadas, se debe incluir los siguientes documentos, sin los cuales no se procederá al trámite de pago:

- Formularios de control de calidad de las actividades y obras terminadas a satisfacción de la Fiscalización.

- Informe mensual con la secuencia fotográfica de todas las actividades en ejecución.

- Cronograma Contractual Valorado Vigente con los avances programado y ejecutado.

- Informe de Seguridad e Higiene y de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental con documentación fotográfica.

1.5.1	Estudios de Topografía

El precio incluye el suministro de los equipos, mano de obra, materiales, supervisión, documentación técnica, planos, informes y demás insumos para satisfacer la calidad del trabajo y la entrega de acuerdo con el plazo establecido en el Cronograma Valorado Contractual.

Medida

La unidad de pago es el kilómetro realizado del trabajo topográfico, recibido a satisfacción de la Fiscalización, que incluye replanteo, documentación, plano topográfico con perfil longitudinal y planimetría; el replanteo y perfiles diagonales de cada sitio de torre ubicado dentro de esta longitud.

Forma de pago

El pago se efectuará con el precio unitario indicado en la Tabla de Cantidades y Precios.

1.5.2 Estudios de Mecánica de Suelos (L/T Milagro - Babahoyo)

El precio de la Tabla de Cantidades y Precios incluye el suministro de los equipos, mano de obra, materiales, supervisión, exploración del suelo, ensayos de laboratorio, documentación técnica, informe final y demás insumos para satisfacer la calidad del trabajo y la entrega de los estudios de acuerdo con el plazo establecido en el Cronograma Valorado Contractual.

Medida

La unidad de pago es el metro lineal de suelo explorado hasta el nivel de rechazo para cada sitio de torre, incluyendo la documentación técnica, plano de construcción de la fundación y diagramas de excavación de cada sitio de torre, a satisfacción de la Fiscalización.

Forma de pago

El pago se efectuará con el precio unitario indicado en la Tabla de Cantidades y Precios.

1.5.3	Gestión y aplicación del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

1.5.3.1 Control de Calidad

El costo del control de calidad en la ejecución de la línea de transmisión, deberá estar incluido en los costos indirectos del proyecto; costo que deberá considerar todos los recursos que dispondrá el Contratista para asegurar la garantía técnica de construcción.

1.5.3.2 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

El cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de Seguridad Industrial e Higiene, se valorará por un monto global fijo para todo el proyecto de construcción; el ítem y el precio deberán incluirse en la Tabla de Cantidades y Precios.

El pago se reconocerá al Contratista en función de cumplimiento porcentual del plan de Manejo Ambiental y con informe de la Fiscalización, de la siguiente manera:

- El ítem incluido en la Tabla de Cantidades y Precios referente a la Gestión y aplicación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) será dividido para el número de estructuras a instalarse.

Dónde:

A: Precio del Plan de Manejo Ambiental por estructura.

- Este resultado (A) servirá de referencia para el pago de obra civil, montaje de estructuras, y  tendido (conductores y fibra óptica), de acuerdo a los siguientes porcentajes:

- Obra civil 60%

- Montaje 20%

- Tendido 20%

2.1  Obra Civil.-

Este pago se lo realizará por trabajo terminado de obra civil de cada estructura (no por porcentaje de avance de obra civil en cada estructura) de acuerdo a la siguiente expresión:

Dónde:

: Pago del Plan de Manejo Ambiental por obra civil.

2.2 Montaje de estructuras.-

Este pago se lo realizará por trabajo terminado de estructura instalada (no por porcentaje de avance de armado de la estructura), de acuerdo a la siguiente expresión:

Dónde:

: Pago del Plan de Manejo Ambiental por estructura montada.

2.3 Tendido.-

Este pago se lo realizará cuando se encuentre tendido tanto los conductores como el cable de guarda a la tensión solicitada por la fiscalización del proyecto, y sujetos por sus respectivos subensamblajes sean estos de suspensión o retención, de acuerdo a la siguiente expresión:

El precio global deberá incluir, entre otros, el cumplimiento del programa de prevención, compensación y mitigación de impactos; programa de capacitación ambiental; programa de monitoreo, control y seguimiento; programa de monitoreo arqueológico; y, programa de contingencias.

1.5.4	Caminos de acceso

En el costo de caminos de acceso deberá incluirse la mano de obra, equipos, materiales, limpieza, desbroce, acarreo de materiales o escombros, las cunetas y alcantarillas, y, las indemnizaciones a los propietarios por daños debido al desarrollo del camino de acceso. No incluyen pagos por cultivos.

Medida

La unidad de pago es global, por la totalidad de los  accesos temporales que facilite el suministro de materiales, mano de obra y equipos hasta los sitios de las torres, a satisfacción de la Fiscalización.

Forma de pago

El pago del ítem de los caminos de acceso temporal es de acuerdo al precio unitario establecido en la Tabla de Cantidades y Precios, y, con la cantidad realizada certificada o documentada por la Fiscalización.

1.5.5	Excavaciones

1.5.5.1En suelo

Medida: La unidad de medida es el metro cúbico.

Se calculará el volumen como el producto de la sección dada en los planos para cada tipo de fundación, por la profundidad promedio entre la esquina diagonal más alta y más baja de la excavación.

Para efectos de pago se considerará únicamente, la profundidad promedia medida entre la esquina diagonal más baja con relación a la más alta de cada uno de los cimientos para cada pata, tal como se indica en los planos del proyecto.

Si la profundidad promedia del cimiento medido es mayor a tres metros, este exceso se medirá y pagará al precio unitario para excavación mayor a los tres metros.

No se considerará para el pago excesos de excavación por los procesos constructivos, errores de ubicación o de excavaciones excesivas.

La excavación en pilotes pre-barrenados se incluirá en el ítem hormigones para pilotes.

Forma de pago

El pago de la excavación, se efectuará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios, lo que incluye:

- La mano de obra, equipo y herramientas.

- Desbroce del área de la estructura y sus adyacentes.

- Implementación de áreas adyacentes al sitio de las estructuras, su relleno con material clasificado o no, y su retiro si es del caso.

- El desalojo del material que no deba quedar en las cercanías de la fundación,

- El acarreo.

- El desagüe en excavaciones y el abatimiento del nivel de aguas de las excavaciones.

- Los entibados de acuerdo a lo especificado.

- Los explosivos, su manejo, transporte, almacenamiento y cuidado.

- Las protecciones con cercas y/o cubiertas del sitio de la torre.

- Verificación o replanteo de las estacas centrales de cada estructura, de los monumentos de inspección o hitos sobre el eje de la línea, perfiles diagonales, medidas de vanos, desniveles, ángulos de deflexión de línea, puntos de tangencia, y acercamientos a infraestructuras instaladas.

1.5.5.2 EN ROCA

Forma de pago

En caso de cilindros se calculará el volumen con el plano de construcción aprobado o determinados por la Fiscalización; y, para el caso de zapatas como el producto de la sección dada en los planos para cada tipo de fundación, por la profundidad promedio entre la esquina diagonal más alta y más baja de la excavación.

No se considerará para el pago excesos de excavación por los procesos constructivos, errores de ubicación o de excavaciones excesivas.

El pago de la excavación, se efectuará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en la Lista de Cantidades, lo que incluye:

- La mano de obra, equipo y herramientas.

- Desbroce del área de la estructura y sus adyacentes.

- Implementación de áreas adyacentes al sitio de las estructuras, su relleno con material clasificado o no, y su retiro si es del caso.

- El desalojo del material que no deba quedar en las cercanías de la fundación,

- El acarreo.

- El desagüe en excavaciones y el abatimiento del nivel de aguas de las excavaciones con equipo.

- Los entibados de acuerdo a lo especificado.

- Los explosivos, su manejo, transporte, almacenamiento y cuidado.

- Las protecciones, señalizaciones del sitio en proceso de excavación.

- Verificación o replanteo del sitio de cada estructura.

1.5.6	 Hormigón

1.5.6.1 Replantillo,  f`’c = 140 kg/cm²

Medida

La unidad de medida es el metro cúbico.

El volumen de hormigón será medido en base a las líneas netas indicadas en los respectivos planos o indicadas por la Fiscalización.

Forma de pago

El pago será de acuerdo con el precio unitario indicado en la Tabla de Cantidades y Precios.

El precio incluye:

- La mano de obra, equipo, herramientas y materiales necesarios.

1.5.6.2 Hormigón para Fundaciones directas

En este rubro se incluyen los elementos siguientes: zapatas, cilindros, pilas, losas, cabezales, pedestales, columnas, vigas de amarre de hormigón simple y prefabricado.

Medida

La unidad de medida es el metro cúbico.

El volumen de hormigón será medido en base a las líneas netas indicadas en los respectivos planos o indicadas por la Fiscalización.

Forma de pago

El pago será de acuerdo con el precio unitario indicado en la Tabla de Cantidades y Precios.

El precio incluye:

- La mano de obra, transporte terrestre y/o marítimo, equipo, herramientas y materiales necesarios para preparar, transportar, colocar, compactar, reparar y curar los hormigones.

- La instalación de los ángulos de anclaje (stubs) y pernos de anclaje, incluyendo donde se requiera, las prolongas con ángulo de acero negro u otro material similar aprobado por la Fiscalización; y, los sistemas de fijación, tensores o similares para su sujeción.

- En las fundaciones que requieren la ubicación de pernos de anclaje en una segunda etapa, durante el proceso constructivo de los pedestales, su costo debe incluir el transporte, la instalación y el relleno interior de los pedestales con mortero expansivo tipo sika-groud.

- El suministro de todos los materiales necesarios, las pruebas y ensayos que se requiera para la aprobación de los mismos; el muestreo, pruebas, y ensayos de control y calidad, durante el proceso de construcción.

- Los aditivos que se requieran, según diseños y de acuerdo a lo que ordene la Fiscalización. Inhibidor de corrosión para la L/T Milagro – Babahoyo.

- Las formaletas, su colocación, desmolde, y tratamiento que deba darse.

- Los implementos y equipos para la colocación del hormigón bajo agua donde se requiera.

- Juntas de construcción de acuerdo a los planos y a lo que ordene la Fiscalización.

- Las reparaciones y curaciones del hormigón.

- El suministro, toma de muestras y ensayos de compresión de todos los tipos de hormigón, su cuidado y el transporte al laboratorio aprobado por la Fiscalización.

- Chequeo topográfico del posicionamiento de stubs y pernos de anclaje, durante la fundición y posterior (48 horas) al hormigonado.

- En vigas de amarre prefabricadas-pretensadas se incluye el concreto, acero de refuerzo, cables de tensado (torones), el pretensado, transporte, ubicación y el sistema de anclaje con la fundación.

1.5.6.3  Hormigón Fundaciones con pilotes

Medida

La unidad de medida es el metro cúbico.

El volumen del hormigón será el producto de la sección teórica, dada en los planos, por la longitud medida desde la cota de la superficie terminada, embebida en el cabezal, hasta la cota en que se obtenga la carga de rechazo aprobada por la Fiscalización . No se considerará exceso de hormigón por los procesos constructivos.

Forma de pago

El pago para las fundaciones directas y para los pilotes, se efectuarán de acuerdo a los precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios.

Este precio incluye:

- La mano de obra, transporte terrestre y/o marítimo, equipo, herramientas y materiales necesarios para preparar, transportar, colocar, compactar, reparar y curar los hormigones.

- El suministro de todos los materiales necesarios, las pruebas y ensayos que se requiera para la aprobación de los mismos; el muestreo, pruebas, y ensayos de control y calidad, durante el proceso de construcción.

- Los aditivos que se requieran, según diseños y de acuerdo a lo que ordene la Fiscalización. Inhibidor de corrosión para la L/T Milagro – Babahoyo.

- El exceso de concreto por sobre-excavación de los pilotes.

- El exceso de concreto concluido hasta el nivel del terreno natural.

- El descabezado del pilote.

- Las reparaciones y curaciones del hormigón.

- El suministro, toma de muestras y ensayos de compresión de todos los tipos de hormigón, su cuidado y el transporte al laboratorio aprobado por la Fiscalización.

- Control topográfico del posicionamiento de los pilotes.

- En pilotes pre-barrenados incluye el barrenado o excavación; la estabilización de las paredes con uso de bentonita o similar. Incluye, donde se requiera, camisas metálicas de espesor mínimo 8 mm y su proceso de hincado mediante vibro-compresión.

- En pilotes prefabricados, se incluye el concreto, cables de tensado, el pretensado, transporte terrestre y/o marítimo, hincado mediante martillo, descabezado del pilote, reparaciones y curaciones y el sistema de juntas.

1.5.7	Acero de refuerzo, Grado 60

Medida

La unidad de medida es el kilogramo.

El acero de refuerzo se cuantificara en función a las planillas de acero previamente aprobadas por la Fiscalización y las realmente certificadas e instaladas en obra.

Forma de pago

El pago se efectuará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios, los que incluyen:

- El suministro puesto en obra de todo el acero de refuerzo y barras de anclaje.

- La mano de obra, el equipo y herramientas necesarios para cortar, doblar,  y preparar las armaduras.

- El transporte terrestre y/o marítimo hasta el sitio de la fundación.

- La mano de obra, equipo, herramientas y materiales para el izaje, carga, descarga y la colocación del acero de refuerzo.

- Su limpieza y desoxidación cuando lo ordene la Fiscalización.

- Las pruebas y ensayos para su aprobación.

1.5.8	Relleno compactado

Medida

La medida para pago se hará como la diferencia entre el volumen de excavación medido para esa fundación y el volumen del hormigón que queda incorporado en la excavación. Se incluyen rellenos de plataformas, volúmenes de sustitución y/o mejoramientos.

Forma de pago

El pago se hará al precio unitario establecido en la Tabla de Cantidades y Precios, el que incluye:

- La mano de obra, el equipo, herramientas y materiales de relleno para la compactación.

- La reparación del relleno.

- La preparación del material del relleno cuando lo estime necesario la Fiscalización.

- La restitución del talud natural en los sitios que ordene la Fiscalización.

- El transporte del material de relleno.

- El acarreo.

- El desbroce, limpieza y explotación en las zonas de préstamo.

- El equipo de medición, el transporte y el control del grado de compactación del relleno.

- El costo de las pruebas y ensayos de laboratorio que se requieran para la aprobación del material.

- Levantamiento topográfico antes y después de los rellenos en plataformas.

1.5.9	Sustitución del suelo de fundación y mejoramiento del relleno

1.5.9.1	Sub-base (grava-arena) compactada

Medida

La medición se hará en metros cúbicos de material de préstamo colocado y compactado al 95 % de la Densidad Máxima del Proctor Estándar (AASHTO T-99), en base a las líneas netas indicadas en los respectivos planos o indicadas por la Fiscalización.

Forma de pago

El pago se hará al precio unitario establecido en la Tabla de Cantidades y Precios, el que incluye:

- La mano de obra, el equipo, herramientas y materiales para la compactación.

- El transporte del material hasta el sitio de la fundación.

- La preparación del material cuando lo estime necesario la Fiscalización.

- El suministro y toma de muestras, su cuidado y el transporte al laboratorio aprobado por la Fiscalización.

- El costo de las pruebas y ensayos que se requieran para la aprobación del material.

- Para el caso de filtros invertidos, el suministro, transporte y colocación de la lámina de polietileno.

- El sobre-acarreo

1.5.9.2	Canto rodado

Medida

La medición se hará en metros cúbicos de material colocado, en base a las líneas indicadas en los respectivos planos o indicadas por la Fiscalización.

Forma de pago

El pago se hará al precio unitario establecido en la Tabla de Cantidades y Precios, el que incluye:

- La mano de obra, el equipo, herramientas y materiales para la colocación.

- El transporte del material hasta el sitio de la fundación.

- La preparación del material cuando lo estime necesario la Fiscalización.

- El suministro y toma de muestras, su cuidado y el transporte al laboratorio aprobado por la Fiscalización.

- El costo de las pruebas y ensayos que se requieran para la aprobación del material.

- El sobre-acarreo

1.5.9.3	Cemento para mejoramientos y/o sustituciones

En las mezclas de suelo natural, con cemento, únicamente se pagará por separado la cantidad de cemento que resulte de la proporción aprobada por la Fiscalización. La excavación y relleno compactado se medirá y pagará conforme lo especificado en los numerales correspondientes a estas actividades.

En el precio unitario del cemento debe estar incluido el suministro y transporte del material, la ejecución de la mezcla, la toma de muestras y los ensayos de laboratorio para la definición y aprobación de la mezcla.

Este rubro no se pagará si es un procedimiento constructivo o si es para mejoramiento de suelo alterado por responsabilidad del Contratista.

1.5.10	Obras de protección y arte

Los volúmenes de excavación y hormigón serán medidos en base a las líneas netas indicadas en los respectivos planos o indicados por la Fiscalización.

1.5.10.1 Muros de hormigón, cunetas revestidas, obra de descarga,  Pavimentos, etc.

La medición y pago del hormigón y del acero de refuerzo se realizará en la forma indicada en las secciones correspondientes de estas especificaciones, y a los precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para las diversas clases de hormigón y acero de refuerzo.

Estos precios incluyen el suministro de materiales, mano de obra y equipo necesarios para la construcción de cada obra, la excavación y desalojo del material excavado, los encofrados, el relleno compactado detrás de los muros, las juntas de dilatación y de construcción que se requieran.

El acero de refuerzo se medirá y se pagará según lo especificado en el numeral 1.5.7

1.5.11	Puestas a tierra

Los precios unitarios para la instalación de puesta a tierra, deben incluir las mediciones de resistividad del terreno de cada sitio de torre, resistencia  a pie de torre de cada estructura, toda la mano de obra, equipos, materiales y facilidades para carga, descarga, transporte hasta el sitio de instalación, la instalación, el almacenamiento, las reparaciones de cualquier daño.

1.5.11.1 Contrapesos

Medida

La medida de pago es el metro lineal.

Se medirá en metros, de acuerdo al tipo de puesta a tierra aprobado y a la longitud definida como contrapeso para cada caso en los planos, el precio unitario incluye además: La excavación, la colocación, el relleno compactado y las conexiones exotérmicas cuando se requieran.

Forma de pago

Los contrapesos se pagarán a los precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios.

1.5.11.2 Varillas para puesta a tierra

Medida

La medida de pago es la unidad.

Se medirá por número de varillas instalado, el precio unitario incluye además: las conexiones necesarias, el hincado o perforación, las inyecciones cuando se requieran.

Forma de pago

Las varillas de puesta a tierra se pagarán a los precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios.

1.5.12	Montaje de torres de acero galvanizado

Los precios unitarios para el montaje de estructuras, deben incluir la mano de obra, equipos, materiales y facilidades para carga, descarga, transporte terrestre y/o marítimo hasta el sitio de instalación, obras provisionales y/o los espacios para izado piezas y partes pre-armadas, de la instalación, el almacenamiento y clasificación de las estructuras, la reparación de cualquier daño y los ensayos de calibración de torcómetros.

Medida

Para el pago se considerará el peso total de la estructura armada de la torres de acero galvanizado o torres de emergencia, erigidas de acuerdo a los pesos dados por el fabricante en la tabla, planos de despiece o planos de instalación excepto los ángulos de anclaje (Stubs) o pernos de anclaje cuyo costo de instalación está incluido en las fundaciones de hormigón.

Forma de pago

El pago de la estructura se hará al precio unitario por tonelada cotizado en la Tabla de Cantidades y Precios. Este precio unitario incluye además: la instalación de placas de peligro y de numeración, antiescalantes, etc., el suministro y aplicación de las pinturas de señalización y de protección para todos los elementos metálicos que queden embebidos en el relleno

1.5.13	Aisladores y accesorios - subensamblajes

Los precios unitarios para la instalación de aisladores poliméricos; y, subensamblajes de suspensión y retención, deben incluir toda la mano de obra, equipos, materiales y facilidades para: carga, descarga, transporte hasta el almacenamiento y sitios de los trabajos, la reparación de cualquier daño, y la calibración de los subensamblajes que requieran o solicite la Fiscalización.

1.5.13.1	 Ensamblaje de aisladores

Medida

Para el pago por ensamblajes de aisladores se cuantificará el número de subensamblajes completos armados e instalados.

Para el pago del ensamblaje correspondiente a los aisladores poliméricos que forman las crucetas para las estructuras de suspensión tipo EA, se cuantificará el número de crucetas con subensamblajes completos armados e instalados.

Se considera como subensamblaje completo, cada una de las cadenas de suspensión o retención con todos los accesorios y pesas donde se requiera.

Igualmente para el hilo de guardia OPGW, se tomará como subensamblaje completo de retención o suspensión los conjuntos que se requiera para soportar cada uno de los hilos de guardia y sus conexiones a la estructura. En el caso de las retenciones del cable OPGW, se considerará las dos grapas de retención con los herrajes y accesorios.

Forma de pago

Los subensamblajes se pagarán a los precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios, estos precios incluyen además el armado, colocación e instalación de pesas donde se requiera.

Las crucetas formadas por aisladores poliméricos que se instalarán en las estructuras tipo EA se pagarán conforme se indica en la Tabla de Cantidades y Precios.

1.5.14	Cables de guardia OPGW y conductores

Generalidades

El tendido del cable de guardia OPGW y conductores, deben incluir toda la mano de obra, equipos, materiales y facilidades para: carga, descarga, transporte hasta almacenamiento y sitios de trabajo, la reparación de cualquier daño, la calibración de los equipos de tendido y accesorios, el flechado, la devolución y transporte de materiales sobrantes; y, demás trabajos que requiera el tendido y templado, y, de acuerdo con las disposiciones de la Fiscalización.

Medida

El tendido de los cables conductores y del cable de guardia OPGW, se medirá para efectos de pago, para el conductor de fase por el número de kilómetros de línea por circuito y para el OPGW por kilómetros de línea, medido horizontalmente en planta con aproximación al décimo de kilómetro.

Para el cable OPGW se efectuará el pago de acuerdo a las medición realizada con el equipo reflectómetro óptico.

Cable conductor

Para el cable conductor, se pagara por circuito-kilómetro de línea, que consta de un conductor ” por fase.

Cable de guardia OPGW

Para el cable de guardia con fibras ópticas (OPGW), se pagará por la longitud de vanos instalados (proyección horizontal) y previamente comprobada su estado de funcionamiento y continuidad con el reflectómetro óptico, conforme al valor unitario de la Tabla de Cantidades y Precios.

Cajas de empalme cable OPGW

Para el pago por caja de empalme del cable OPGW, se cuantificará el número de cajas instaladas, el pago se hará a los precios unitarios cotizados en la Tabla de Cantidades y Precios.

Cable de fibra óptico tipo “ARMADO”

La instalación del cable de fibra óptico tipo ARMADO en la que el contratista deberá realizar obras civiles, se pagarán en la modalidad de Costo más Porcentaje, de acuerdo a los valores de la Tabla de Cantidades y Precios.

Forma de pago

El pago por el tendido se hará a los precios unitarios cotizados en la Tabla de Cantidades y Precios.

Los precios de los tendidos de los cables conductor y del cable de guardia con fibra óptica tipo OPGW, así como, de los empalmes del cable óptico, incluyen el transporte de los materiales hasta el sitio de montaje, el tendido, los empalmes completos, tensionado, regulación y la fijación definitiva del conductor y cable de guardia OPGW en las grapas a la estructura, el suministro e instalación de puestas a tierra temporales, tensores y anclajes temporales, estructuras de defensa y protección donde lo ordene la Fiscalización, topografía de vanos de control y flechado, los puentes (cuellos) en las torres de retención y demás elementos y materiales que se requieran para completar el montaje definitivo de los conductores y del cable de guardia óptico con todas las pruebas que se indican en el ANEXO D; y, en general todos los demás costos necesarios para ejecutar el trabajo y pruebas  a satisfacción de la Fiscalización y hasta la recepción definitiva.

Además en los costos se incluye la entrega en las bodegas de CELEC EP de los carretes vacíos y los que contienen sobrantes de conductores y cables de guardia OPGW; las medidas de seguridad; las modificaciones temporales en otras líneas de energía o comunicaciones que crucen a la línea de transmisión

1.5.15	Amortiguadores de vibración, separadores-amortiguadores y balizas

Generalidades

Contempla los costos de las instalaciones del montaje de los amortiguadores de vibración en el cable de guardia OPGW, separadores-amortiguadores en los conductores y balizas standard. Así como el suministro e instalación de balizas foto luminosas en cuatro (4) vanos en el cruce del río Guayas, y, señales foto luminosas intermitentes en cinco (5) torres del cruce del río Guayas.

Se debe incluir toda la mano de obra, equipos, materiales y facilidades para carga, descarga, transporte hasta almacenamiento y sitios de obras, la reparación de cualquier daño, la calibración, y, en general todos los demás costos necesarios para ejecutar el trabajo, pruebas y mantenimiento hasta la recepción definitiva conforme a lo solicitado y a satisfacción de la Fiscalización.

Medida

La medida para el pago del montaje de amortiguadores de vibración, separadores-amortiguadores y balizas será por el número de elementos completos instalados.

Forma de pago

El pago se hará a los precios unitarios cotizados en la Tabla de Cantidades y Precios.

1.5.16	Desbroce en la faja de servidumbre

El precio incluye:

- La mano de obra, supervisión, equipos, herramientas y materiales necesarios para ejecutar el desbroce.

- El trozado de árboles y vegetación, y su traslado hasta el sitio señalado por Fiscalización, en caso de que el propietario así lo acepte.

- El retiro en vehículos, de la madera trozada y vegetación cortada.

Medida

La medida de pago es la longitud en metros lineales con dos decimales.

Forma de pago

El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario establecido en la Tabla de Cantidades y Precios, y, con la cantidad realizada y certificada por la Fiscalización.

1.5.17  MURO DE GAVIONES

Medida

La unidad de medida de este rubro será el metro cubico terminado de gavión

Forma de pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario estipulado en el contrato, incluye: la mano de obra, equipos, materiales y facilidades para carga, descarga, transporte hasta el sitio de instalación, el almacenamiento, la reparación de cualquier daño, malla galvanizada, alambre No. 8 e instalación. Incluye el acarreo y sobreacarreo de las piedras, los ensayos para su clasificación y verificación de su resistencia.

1.5.18 Demolición columnas

Medida

Los trabajos ejecutados según esta especificación se medirán y pagarán por metro cúbico ( m³ ), al precio del contrato establecido para el ítem.

Forma de pago

Los gastos derivados del empleo de equipos, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, adopción de medidas de precaución, carga, transporte y descarga del producto de demolición, su acarreo y sobre-acarreo, incluye todo gasto necesario para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo especificado, a lo indicado en los planos e instrucciones impartidas por la Inspección. La demolición o extracción de aquellos elementos prefabricados o pre-moldeados no especificados en otro ítem (maderas, tubos, bóvedas, perfiles, vigas metálicas y otros similares ) no recibirá reconocimiento particular alguno y se consideran incluidas dentro del precio del ítem.

1.5.19 Desmontaje de estructuras (LT San Gregorio San Juan de Manta)

Medida

La unidad de pago es la tonelada de estructura desarmada. Incluye torres de acero galvanizado y estructuras de emergencia.

Forma de pago

Los precios unitarios para el des-montaje de estructuras de emergencia, incluyen: la mano de obra, equipos, materiales y facilidades para carga, descarga, transporte hasta las bodegas, el almacenamiento, clasificación de las piezas de estructuras.

Este precio unitario incluye además: la instalación de tensores a tierra para la estabilidad de la torre de emergencia, así como el vestido (instalación de aisladores),  herrajes para el soporte de los conductores y la colocación de cintas de peligros.

1.5.20 Traslado de conductores entre estructuras

Medida

La medida de pago que corresponde al precio unitario de la Lista de Cantidades es por circuito instalado.

Forma de pago

El precio unitario del traslado de los conductores, deben incluir toda la mano de obra, equipos, materiales, carga, descarga y transporte de los conductores y accesorios hasta los sitios de almacenamiento y de instalación, la reparación de cualquier daño, la calibración de los equipos de tendido y accesorios, el engrampado, el flechado y regulado, la devolución y transporte de materiales sobrantes, rebobinado de conductores; y, demás trabajos que requiera el traslado de conductores, y, de acuerdo con las disposiciones impartidas por la Fiscalización. Estas actividades deben ser realizadas para los conductores a instalarse en la torre de emergencia así como para el cable que será retirado de las torres,

El precio unitario, además incluye la fijación provisional del conductor en las torres de emergencia así como el traslado del conductor a las torres definitivas, el suministro e instalación de puestas a tierra temporales, estructuras de defensa y protección donde lo ordene la Fiscalización, los puentes en las torres de retención y demás elementos y materiales que se requieran para completar el montaje definitivo de los conductores y en general todos los demás costos necesarios para ejecutar el trabajo a satisfacción de la Fiscalización.

1.5.21 Retiro de conductor 477 ACSR

Medida

La medida de pago que corresponde al precio unitario de la Lista de Cantidades es por circuito desinstalado.

Forma de pago

El precio unitario del retiro de conductores, debe incluir toda la mano de obra, equipos, materiales, carga, descarga y transporte de los conductores y accesorios hasta los sitios de almacenamiento y de instalación, la reparación de cualquier daño, la calibración de los equipos de tendido y accesorios,  la devolución y transporte de materiales sobrantes, rebobinado de conductores; y, demás trabajos que requiera el traslado de conductores, y, de acuerdo con las disposiciones impartidas por la Fiscalización. Estas actividades deben ser realizadas para los conductores desinstalados.

1.6	Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas, se realizaran en cualquier etapa de la ejecución de la línea de transmisión, si surgieran dudas sobre la calidad de las obras ejecutadas por el Contratistas, CELEC E P podrá solicitar la realización de pruebas o ensayos adicionales a los indicados en las especificaciones u otros documentos del contrato, para comprobar la calidad de dichas obras, los costos de estos ensayos correrán a cargo del Contratista.

2. REQUERIMIENTO DE EQUIPO

Se pagará de acuerdo al precio unitario estipulado en el contrato y en la tabla de cantidades y precios.

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

2.1.1 Descripción estación total 2 seg.

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Estación Total de 2” seg. |
| 2 | Nivel de Precisión |
| 3 | Sistema GNSS |
| 4 | Colectora de Datos |

ESTACION TOTAL DE 2 Seg

ESTADO			Nuevo

OBJETIVO

Aumentos mínimos		30X

Resolución 			 3"

Campo de visión 		1° 30’ (1.66 gon)

2,7 m a 100 m

Rango de enfoque		1.7 m a infinito

Retículo 			Iluminado 10 niveles de brillo

TECLADO Y PANTALLA

Pantalla gráficos 160 x 288 pixels

Iluminada 5 niveles de brillo

Teclado alfanumérico con pantalla blanco y negro de alta resolución

PLOMADA LASER

Tipo:			 	Ion-Li

Autonomía de trabajo: 	aproximadamente 30 horas

PESO

Estación total incluyendo GEB211 y base nivelante:         5.1 kg

PARAMETROS AMBIENTALES

Temperatura de trabajo			-20°C a +50°C (-40°F a +122°F)

Polvo / Agua ( IEC 60529) Humedad	IP55, 95% sin condensación

MEDICION DE ANGULOS HORIZONTAL Y VERTICAL

Precisión					1” (0.3 mgon) / 2” (0.6 mgon)

Método					Absoluto, continuo, diametral

Resolución de pantalla			0.1” / 0.1 mgon / 0.01 mil

Compensador 				Compensación por cuádruple eje

Precisión configurable del compensador	0.5”

MEDICION DE DISTANCIA CON PRISMA

Rango prisma circular (GPR1)		3500 m

Rango diana reflectante (60mm x 60 mm)	250 m

Precisión					Preciso: +1.5 mm + 2.0 ppm

Precisión rápida: 2.0 mm + 2 .0 ppm

Precisión de rastreo:3.0mm+2.0ppm

Tiempo típico de medición			1.0 S

MEDICION DE DISTANCIA SIN PRISMA

Rango determinar con precisión R500 / R1000    >500 m o superior

Rango2 diana reflectante (60mm x 60 mm) 	         250 m

Precisión					         2 mm + 2 ppm

Tamaño puntero Laser                                   30 m aproximadamente 7 x 10 mm

50 m aproximadamente 8 x 20 mm

ALMACENAMIENTO DE DATOS / COMUNICACIONES

Memoria externa 				USB capacidad mínimo 8GB

Memoria interna 				Mínimo 10.000 puntos control

Cada punto incluye número, N,E, Cota y Código

Interfaz					serie (baudios hasta 115.200)

Bluetooth inalámbrico

Formato de datos

GSI / DXF / LandXML / CVS / ASCII definido por usuario

SOFTWARE INTEGRADO 			Topografía

Replanteo

Estacionamiento

(Ángulos y Coordenadas) Intersección

Transferencia de Cota

Área (Plano y Fachada)

MDT Cálculo de Volumen

Distancia entre puntos (MLM)

Altura Remota

Punto oculto

Comprobación de Orientación

Offset

Línea de Referencia

Arco de Referencia

Plano de Referencia

COGO

Carreteras 2D

PROTECCION ANTIROBO:

Seguridad total garantizada, Si el instrumento es robado  necesario para que se active un mecanismo de bloqueo que impida que vuelva a ser usado código PIN/PUK

ACCESORIOS DE LA ESTACION TOTAL DEBE INCLUIR

1.00	Maletín de transporte alto impacto

1.00	Base nivelante, con plomada óptica o  superior

2.00	baterías recargable

1.00	Cargador de batería/cable de energía AC, adaptador de vehículo

1.00	Cable de datos a USB, (opción vía bluetooth)

1.00	Flexómetro

1.00	Pines para calibración

1.00	Manual de Usuario

1.00	Cd con software original diseñado por el fabricante para descarga de datos al computador

1.00	Memoria USB DE 8 GB

1.00	Certificado de Calidad de Fabricante ISO9001 ISO14001

2.00	Prisma circular, con porta prisma y señal de puntería

1.00	Trípode Aluminio

2.00	Bastón de reflector con nivel esférico, división en cm y pies, extendibles hasta 2.15 m

1.00	Parasol para lente

1.00	Franela de limpieza

1.00	Tapa para lente

NIVEL DE PRECISIÓN

Longitud						215mm (8.46 in.)

Aumento 						24X

Diámetro Objetivo					32mm (1.26 in.)

Campo de visión					1°25’ (at 100m/328ft.)

Min. Enfoque desde finales del telescopio		0.2m (7.9 in.)

Min. Enfoque del centro de instrumento		0.3m (1 ft.)

Imagen						Directa

PRECISIÓN

Sin micrómetro					2.0mm (0.08 in.)

COMPENSADOR

Tipo                	Compensador de péndulo con sistema de amortiguación magnética

Ajuste de Precisión					0.5 in.

Rango de Trabajo					±15 ft.

NIVEL CIRCULAR

Sensibilidad						10 ft./2mm

CIRCULO HORIZONTAL

Enfoque Mínimo					103mm (4.1 in.)

Lectura Mínima					1°/1gon

GENERAL

Resistencia al Agua					IPX6 (IEC 60529:2001)

Temperatura de operación	-4°F to +122°F (-20ºC to +50ºC)

Ancho							5.12 in. (130mm)

Longuitud						8.46 in. (215mm)

Altura							5.31 in. (135mm)

Peso con Estuche					3.7 lbs. (1.7kg)

ACCESORIOS DEL NIVEL DE PRECISIÓN

2 	Niveles

2 	Trípode;

2	 Mira Aluminio;

2 	Estuche de transporte;

2	 Llave de ajuste; y 01 Manual de operario.

DESCRIPCIÓN SISTEMA GNSS

SISTEMA GNSS

ESTADO				Nuevo

Número de Canales			226 canales universales

Estático				3.00 mm. + 0.5 ppm (horizontal)

5.0 mm. + 0.5 ppm (vertical)

Estático rápido			3.00 mm. + 0.5 ppm (horizontal)

5.0 mm. + 0.5 ppm (vertical)

Cinemático, stop and go		10.00 mm. + 1 ppm (horizontal)

15.0 mm. + 1 ppm (vertical)

RTK					10.00 mm. + 1 ppm (horizontal)

15.0 mm. + 1 ppm (vertical

DGPS					<0.5 m

Diferencial

WAAS / EGNOS

FRECUENCIAS

GPS					L1 CA, L1/L2 código , L2C

GLONASS				L1/L2 CA, L1/L2 código P

SBAS					WAAS, EGNOS, MSAS

MODOS DE OPERACIÓN

RTK

DGPS

Estático

Estático rápido

Cinemático

Stop & Go

RESISTENCIA

Resistencia contra IP67

Protección total contra el ingreso de polvo

Protección total contra el ingreso de  agua

Protegido contra inmersión temporal hasta 1m de profundidad

DESCRIPCIÓN COLECTORA

ESTADO				Nuevo

Procesador				520 Mhz o Superior

Sistema  Operativo			Microsoft Windows Mobile 6.1 o Superior

Múltiples lenguajes

Memoria				256 MB RAM o Superior

4 GB memoria flash

Ranura SD /CF/ SDHC

3.5" color VGA  (240 X 320) LCD, pantalla     táctil o Superior

Puertos				COM

RS232C

USB host

USB client

Compatible con CF card Tipo I y Tipo II

Compatible con tarjetas SD, SDIO, SDHC

Conexión wireless			Bluetooth wireless

Conexión celular

SMS

GSM

Wi/Fi

Poder					Batería recargable de Li Ion

Duración hasta 20 horas

General				IP67 protección contra agua y polvo

Protección contra inmersión hasta 1m de profundidad en agua

Temperatura de operación -30 a + 60 ⁰ C

Protección de caídas de 1,5 m sobre concreto

Norma MIL-STD-810F o superior

Aleación en magnesio con sobre moldeado elastómero.

2.1.2  Especificaciones técnicas del software de campo para colectora

- Programa profesional con el que se pueden realizar trabajos y levantamientos con estaciones totales o GPS

- Tener la capacidad de controlar desde oficina a los equipos en los diferentes proyectos

- Acceso a nube para archivo y descarga de datos

- Captura de datos GPS en modo RTK

- Aplicaciones para  topografía integrada como: levantamientos, replanteos, trazo de perfiles longitudinales, secciones, y archivos de diseño, que tenga las funciones COGO.

- Administración de datos, mantenimiento.

- Tratamiento de información gráfica.

- Soporte múltiples sistemas de referencia.

- La generación de sistemas locales en el sitio

- Uso de sensores externos.

- Configuración del software en idioma español

2.1.3  Especificaciones técnicas del software de oficina para post-proceso

- Software para post proceso y ajuste de redes que brinde todas las herramientas necesarias para la planificación, procesamiento diferencial, análisis y filtrado estadístico de datos, compensación por mínimos cuadrados, análisis de cierres y exportación de datos.

- Potentes herramientas estadísticas que permitan optimizar la precisión de los datos y obtener las soluciones de máxima probabilidad.

- Reportes completos del programa.

ACCESORIOS DEL SISTEMA GNSS DEBE INCLUIR

3	Receptores GNSS de doble frecuencia L1/L2 con radios internos UHF

2 	Colectoras

2	Baterías recargables

2	Recargador de baterías

2	Cable de comunicación

2	Cable de comunicación USB

2	Antena para radio

1	Flexómetro

1	Base de nivelación con plomada óptica y centro giratorio

1	Certificado de Calidad de Fabricante ISO9001 ISO14001

2	Soporte para colectora

1	Trípode de aluminio

2	Bípode para bastón

2	Bastón para GPS con nivel esférico, división en cm y pies, extendibles hasta 2.00m despiezable a 1m y punta de acero, en la parte superior rosca para colocar el receptor GPS

COLECTORA

1	software original diseñado por el fabricante con licencia e instalado para trabajo en campo

1	Manual de Usuario

1	CD con manuales

1	Cable de comunicación a PC

- Recargador de baterías

2.2   WORKSTATION MOBILE (Min. 16GB RAM)

- Procesador: 			Procesador Intel Core i7-4910MQ o mayor

- Sistema Operativo:  		Windows 8.1 Pro 64 o mayor

- Fuente de Alimentación:	170W

- Gráficos:			NVIDIA Quadro K2100M 2G

- Memoria:			4 ranuras SODIMM, 32GB, 1.600 MHz

- RAID:				0, 1

- Lector de Tarjetas Multimedia:  Integrado 4-en-1 lector de tarjetas SD (SD, SD-HC, SDXC, MMC)

- Conjunto de CHIPS:		QM87

- Puertos:			(2) USB 3.0

(1) VGA

(1) MDP + Thunderbolt 2.0

(1) RJ45 Gigabit Ethernet

(1) Conector de acoplamiento

(1) Mic / auriculares Jack Combo

(1) Lector de tarjetas inteligentes - opcional

(1) ExpressCard / 34 mm

- Dimensiones (W x D x H):	15.6 "x 9.7" x 1.10-1.167.3 "

- Disco Duro (Almacenamiento): 512GB SSD

- WLAN:				Intel® 7260 2x2 b / g / n + Bluetooth® 4.0

- Batería:			9 celdas (99 WHr)

- Visualización:			3k - 2880 x 1620 - IPS - 350 nits

- Sensor de color:		X-Rite Pantone – opcional

- Unidad Óptica:		DVD-RW

- Peso aproximado:		5.58 libras

- Teclado:			Teclado ThinkPad precisión con teclado numérico y de luz de fondo

- Puertos:			Thunderbolt, 2 USB 3.0, 2 puertos USB 2.0, VGA,       RJ-45, lector de tarjetas 4-en-1, Express Card, tarjeta inteligente (opcional), salida de auriculares / micrófono combo

- Lector de huellas integrado

- Web CAM HD integrada

  - GPS DE PRECISIÓN

GNSS

Receptor				45 canales

Sistemas				GPS, GLONASS (opción), WAAS/EGNOS/MSAS Velocidad de actualización		1 Hz

Tiempo al primer fijo			45 s (típico)

Soporte NMEA-0183			Sí

Soporte RTCM				RTCM2.x/RTCM3

Soporte CMR				CMR/CMR+

GPS					L1C/A

GLONASS				L1C/A, L1P

PRECISIÓN GNSS1

Tiempo real (RMS horizontal)

Horizontal					submétrica

DGNSS en tiempo real (RMS horizontal)

Código					submétrica

SBAS2 (WAAS/EGNOS/MSAS)		típicamente < 1 m

DGNSS con posprocesamiento (RMS horizontal)

Código					submétrica

Portadora (después de 45 minutos)	1 cm + 2,0 ppm

TEMPERATURA

Funcionamiento			–20 °C a +60 °C (–4 ºF a +140 ºF)

Almacenamiento		–25 ºC a +70 ºC (–13 ºF a +158 ºF)

RESISTENCIA MECÁNICA

Caída	1,2 m de altura sobre superficies de madera contrachapada en hormigón Vibración	MIL-STD 810, Método 514.5 HUMEDAD

Humedad

Humedad relativa			10–90% sin condensación

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE PARTÍCULAS

Agua/Polvo			IP54

TAMAÑO Y PESO

Alto				190 mm

Ancho				90 mm

Profundidad			43 mm

Peso (con batería)		0,64 kg

BATERÍA

Tipo				Li-ión recargable y extraíble

Capacidad			3,6 V 6,6 AH

Tiempo de carga		3 horas (típico)

Típico				 > 8 horas (con GNSS)

CONNECTORS & INPUTS

• Altavoz y micrófono interno

• Conector SIM

• Conector para la cuna de comunicaciones

• Conector de tarjeta SDHC/SDIO

• Conector DE-9 en serie mediante cuna de comunicaciones o cable USB a serie opcional

CÁMARA

Modo Congelado			Enfoque automático 3 MP

Formato de imagen congelada	JPG

Modo Vídeo				Hasta resolución VGA

Formato de archivo de vídeo	WMV con audio

CONEXIÓN CELULAR4 E INÁLAMBRICA

GPRS/EDGE clase 12, 2.5G	850/900/1800/1900 MHz

Bluetooth				Versión 2.1 + EDR

PANTALLA

Tipo				TFT color con LEDs de retroiluminación

Tamaño				3,5" (diagonal)

Resolución			240x320

SISTEMA

Sistema operativo		Windows Mobile® 6.5 Embedded Handheld

Procesador			Marvell® PXA 320

SDRAM				256 MB

Flash				2 GB

Memoria externa		SD/SDHC hasta 32 GB

IDIOMAS

Inglés, español, francés, alemán, griego, italiano, portugués (Portugal), chino (simplificado), coreano, japonés y ruso

CONTENIDO DE LA CAJA

• Colector de mano Trimble Geo 5T

• Paquete de baterías recargables

• Cuna de comunicaciones

• Cable de datos USB

• Adaptador de alimentación AC

• Documentación

ACCESORIOS OPCIONALES

• Antena GNSS externa Trimble Tempest™

• Suministro de alimentación del vehículo

• Cable de antena externa de 5 m

• Kit de jalón para la antena externa

• Kit de mochila para la antena externa

• Soporte para vehículo

• Maleta rígida

• Bolsa

• Cable adaptador serie

COMPATIBILIDAD DEL SOFTWARE

• Software Trimble TerraSync

• Software Trimble GPS Pathfinder® Office

• Suite de software Trimble Positions™

• Software Trimble GPS Controller

• Software Trimble GNSS Connector

• Aplicaciones personalizadas compiladas con un kit de desarrollo de software Mobile GIS Developer Community (SDK)

• Aplicaciones NMEA de otros fabricantes

Capacitación en el manejo y pruebas del equipo.

Garantía técnica por lo menos de un año.

2.4  GPS TIPO NAVEGADORES

- Pantalla de 4″ con orientación doble y compatible con el uso de guantes

- Cámara de 5 megapíxeles con enfoque automático

- Brújula de tres ejes con altímetro barométrico

- Compatible con las imágenes por satélite de BirdsEye

- Utiliza una batería de ión-litio recargable o pilas AA

Ancho/Alto/Profundidad:			2.9”x5.7”x1.4” (7.48x14.42x3.64 cm)

Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto):	2" ancho x 3,5" alto (5,06 x 8,93 cm); 4" diagonal (10,2 cm)

Resolución de pantalla (Ancho/Alto):	272 x 480 píxeles

Tipo de pantalla:		Pantalla TFT brillante y transflectiva de 65.000 colores, pantalla táctil de doble orientación, puede leerse con la luz del sol

Pantalla táctil

Peso:		289 g con una batería de ión-litio (incluida); 333 g con tres pilas AA (no incluidas)

Batería:		Batería recargable de ión-litio (incluida) o 3 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio

Duración de la Batería:		Hasta 16 horas (ión-litio); hasta 22 horas (pilas AA)

Resistencia al Agua:		IPX7

Interfaz del equipo:		Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183

Cámara:	5 megapíxeles con enfoque y geoetiquetado automáticos

Brújula electrónica:	Tres ejes con inclinación compensada

Transferencia de unidad a unidad:	Compartir datos con unidades similares de forma inalámbrica

Memoria Interna:				3GB/ Admita Tarjeta microSD™

Waypoints:				4000

Rutas:					200/ Creación automática de rutas

Track log:					10.000 puntos, 200 tracks guardados

2.5  DISTANCIOMETRO

Telémetro láser de alto rendimiento para distancias de hasta 915 metros.

Rango de Medición:			10 a 915 metros

Visualización de la distancia:		Distancia real que aparece en la parte superior de la pantalla: cada 0,5 m (menos de 1.000 m) cada 1,0 m (más de 1.000 m) Distancia real que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla: cada 1,0 m (menos de 999 m) Distancia horizontal/Distancia de ajuste de pista que aparece en la parte superior de la pantalla: cada 0,2 m (menos de 1.000 m) cada 1,0 m (más de 1.000 m) Altura que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla: cada ±0,2 m (menos de ±100 m) cada ±1,0 m (±100-999 m)

Ampliación:		6 aumentos

Diámetro del Objetivo Efectivo:	21 mm

Campo de Visión Real:	7.5°

Pupila de Salida:	3.5 mm

Distancia entre el ojo y el ocular:	18.3 mm

Peso:	195 gramos (sin batería)

Fuente de alimentación:		Batería de Litio

Resistencia al agua:	Hasta 1 me durante 10 minutos

Ajuste de dioptrías:		+/- 4° Compensación de Ángulo

  - MEDIDOR DE PUESTA A TIERRA (Incluido Toroide)

Telurómetro digital inteligente

Resistência de puesta a Tierra

Resistividad del suelo (método de wenner)

Alta inmunidad a las interferencias

Medición de las tenciones espurias

Resolución de 0,01 Ω

Rango de medición hasta 20 kΩ

Dos frecuencias de medición: 1470Hz y 270Hz

Memoria interna

Impresora incorporada (opcional)

Interface USB

Frecuencias de operación	270 Hz ± 1 Hz o 1470 Hz ± 1 Hz. El operador seleciona la frecuencia de ensayo opriendo una tecla.

Voltímetro		En la función voltimetro el equipo opera como un voltímetro convencional de corriente alternada, haciendo posible mediciones de tenciones espurias provocadas por correntes parásitas.

Rangos de medición		Resistencia: de 0 - 20 kΩ (auto-rango).
Resistividad: 0 - 50 kΩm (auto-rango).
Tención: 0 - 60 V~.

Exactitud		Medicion de resistencia y resistividad: ±(2% del valor medido ± 2 dígitos).
Medicion de tención: ±(3% del valor medido ± 2 dígitos).

Resolución de lectura		0,01 Ω en la medición de resistencia.
0,01 Ωm en la medición de resistividad.
0,1 V~ en la medición de tención.

Corriente de salida		La corriente de cortocircuito está limitada a 3.5 mA R.M.S. (IEC 61557-5 - 4.5 ).

Inmunidad respecto a la interferencia de tensiones espurias

En la medición de R admite la presencia de tensiones espurias provocadas por corrientes parásitas con error inferior a 10% para tensiones inferiores a 7V~ para 0 < R < 20 KΩ.

Resistencias de tierra de las jabalinas auxiliares

En la medición de R admite Raux = 100R hasta Raux ≤ 50 kΩ, con error < 30%.

Verificación del estado de la batería	Permite comprobar el estado de carga de la batería.

Funciones		Detección automáticamente anormalidades que impiden efectuar la medición con errores tolerables (alto ruido de interferencia, resistencias de electrodos auxiliares muy altas, etc.).

Salida de datos				USB.

Impresora incorporada (opcional)		Permite imprimir los resultados para ser registrados como documento.

Alimentación		A través de batería recargable interna, sellada de 12 V - 2,3 Ah.

Cargador da batería			Para red de 100-240 V~.

Seguridad				De acuerdo con IEC 61010-1.

E.M.C.					De acuerdo con IEC 61326-1.

Inmunidad electroestática		De acuerdo con IEC 61000-4-2.

Inmunidad contra radiación electromagnética     De acuerdo con IEC 61000-4-3.

Clase de protección ambiental		IP54 con gabinete cerrado.

Temperatura de operación		-10°C a 50°C.

Temperatura de almacenamiento	-25°C a 65°C.

Humedad relativa ambiente		95% HR (sin condensación).

Peso del equipo				Aprox. 3,6 kg.

Dimensiones aproximadas		274 x 250 x 124 mm.

Accesorios incluidos		4 Jabalinas de acero cobreado. 
1   Cable de alimentación del cargador interno de batería. 
1 Carrete con cable de 40m. 
1 Carrete con cable de 20m. 
1 Carrete con cable de 20m. 
1 Cable corto de 5m. 
1 Cable corto de 5m para conexión al electrodo incógnita. 
1 Cable USB. 
1Bolsa para transporte. 
1 Manual de uso.

Toroide

  - MEDIDOR DE GALVANIZADO

Carcasa y electrónica resistente

- Pantalla LCD a color

- Memoria para hasta 100.000 mediciones

- Interfaz Bluetooth

- Modo SCAN

- Menú de navegación manejable con una mano

Pantalla				LCD a color

Memoria				Máx. 100.000 valores en 1.000 apartados

Interfaz				Bluetooth

Función de alarma		Óptica y acústica

Función de RESET		Sí

Función de punto cero - valor medio	Sí

Calibración			Autocalibración automática y permanente

Alimentación			3 x baterías AAA

Dimensiones (aproximado)	137 x 61 x 28 mm

Peso (aproximado)		140 g

  - CÁMARA FOTOGRÁFICA

Cámara compacta

Visor LCD 2.7”

4896x3672 pixels (18 MP o superior)

25-500 mm. (zoom 20x)

Batería Litio

Estuche resistente (trabajos de campo)

Memoria SD 16GB (propia para la cámara)

Peso aproximado 150 gramos

  - IMPRESORA

Impresora LED en color para varios tamaños hasta formato A3

Velocidad de impresión			35 ppm

Salida a doble cara

Capacidad de bandeja			Bandeja multifunción

Bandeja formato A4

Bandeja formato A3

Ciclo de trabajo				Hasta 150.000 imágenes/mes

Volumen de trabajo				Hasta 15.000 paginas/mensual

Memoria de impresión 			mínima 1GB máxima 2GB

Resolución de impresión 			mínima 1200x1200ppp

Capacidad de papel			mínima 2.000 hojas

Capacidad de salida			mínima 350 hojas

Capacidad de 				Escáner

Lectura desde USB

Envió a correo electrónico desde la impresora

  - PLOTTER

Line drawings 		35 sec/page on A1/D, 70 A1/D prints per hour

Color images 		Fast: 25.6 m²/hr/ (275 ft²/hr) on coated media5

Best: 2.3 m²/hr (25 ft²/hr) on glossy media6

Print resolution 		Up to 2400 x 1200 optimized dpi

Margins (top x		Roll: 5 x 5 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in)

bottom x left x right)	Sheet: 5 x 17 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2 in)

Line accuracy 		+/- 0.1%7

Minimum line width		0.02 mm (0.0008 in) (HP-GL/2 addressable)

Guaranteed minimum line	0.07 mm (0.0028 in) (ISO/IEC 13660:2001(E))8

width

Handling 	Sheet feed, roll feed, input tray, media bin, automatic cutter

Weight 	60 to 280 g/m² (roll/manual feed); 60 to 220 g/m² (input tray)

Size 				24-in printer: Rolls: 279 to 610 mm (11 to 24 in)

Sheets: 210 x 279 to 610 x 1897 mm (8.3 x 11 to 24 x 74.7 in)

Standard sheets: A4, A3, A2, A1 (A, B, C, D)

36-in printer: Rolls: 279 to 914 mm (11 to 36 in)

Sheets: 210 x 279 to 914 x 1897 mm (8.3 x 11 to 36 x 74.7 in)

Standard sheets: 		A4, A3, A2, A1, A0 (A, B, C, D, E)

Thickness 			Up to 11.8 mil

Memory 			1GB

Connectivity

Interfaces (standard)	Fast Ethernet (100Base-T),Hi-Speed USB 2.0 certified, Wi-Fi

Print languages	(standard)	HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4

Drivers (included)	 HP-GL/2, HP-RTL drivers for Windows® (optimized for AutoCAD 2000 and higher); HP PCL 3 GUI driver for Mac OS X

  - RADIO COMUNICADOR 2 VÍAS

Banda de frecuencia 					UHF Banda 1, VHF

Capacidad de zona 					250

Cant. máx. de canales conv. O capacidad 		1000

de personalidad

Dimensiones (A x A x L)	“aproximado”		138,5 x 56,7 x 39,8 mm

Batería 						Ion de litio

Peso con batería de ion de litio			482 g

Fuente de alimentación				 7,5 V

Código FCC UHF Banda 1 ABZ99FT4095

Duración de batería

Analógico:					12 horas (típ.)/10 horas (mín.)

Digital:					16 horas (típ.)/13,5 horas(mín.)

Frecuencias 					UHF Banda 1 (403-470MHz)

VHF (136-174MHz)

Espaciamiento de canal 			12,5/20/25kHz

Estabilidad de frecuencia			(-30°C, +60°C, +25°C) ±0,5 ppm

Sensibilidad analógica (SINAD 12 dB) 	típica 0,25 uV

Intermodulación (TIA603C) 		70 dB

Selectividad de canal			60dB @ 12,5kHz

adyacente (TIA603C) - 1T			70dB @ 20/25kHz

Selectividad de canal			60dB @ 12,5kHz

adyacente (TIA603C) - 2T			70dB @ 20/25kHz

Rechazo espúreo (TIA603C) 		-40dB @ 12,5kHz

Audio nominal 				-45dB @ 20/25kHz

Distorsión de audio en audio nominal 	3% (típica)

Interferencia y ruido 			-40dB @ 12.5kHz

-45dB @ 20/25kHz

Respuesta acústica 				TIA603C

Emisión espúrea conducida (ETSI) 		-57 dBm

Frecuencias 					UHF Banda 1 (403-470MHz)

VHF (136-174MHz)

Talkaround 					UHF Banda 1 (403-470MHz)

VHF (136-174MHz)

Espaciamiento de canal 			12,5/20/25kHz

Estabilidad de frecuencia (-30ºC, +60ºC) ± 0,5 ppm

Baja potencia de salida 			1 W

Alta potencia de salida 			UHF Band 1: 4W

VHF: 5W

Restricción de modulación			 ±2,5kHz @ 12,5kHz

±4,0kHz @ 20kHz

±5,0kHz @ 25kHz

Interferencia y ruido en FM		-40dB @ 12,5kHz

-45dB @ 20/25kHz

Emisión nominal/conducida (ETSI)	-36 dBm < 1 GHz

-30 dBm > 1 GHz

Potencia de canal adyacente 		-60 dB @ 12,5 kHz.

-70 dB @ 25 kHz.

Distorsión de audio (según EIA) 		3%

Modulación FM 				12,5 kHz: 11K0F3E

25 kHz: 16K0F3E

Rango de temperatura de funcionamiento admitido	-30ºC a +60ºC

en entornos peligrosos

Rango de temperatura de funcionamiento admitido	-30ºC a +60ºC

fuera de entornos peligrosos

Temperatura de funcionamiento (solo radio) 		-40ºC a +85ºC

Choque térmico 					MIL STD 810D, E, F, G

Humedad 						MIL STD 810D, E, F, G

ESD							IEC-801-2KV

Ingreso de agua (fuera de entornos peligrosos)	IEC 60529 - IP67

Ingreso de polvo (en entornos peligrosos) 		IEC 60529 - IP6x

Prueba de embalaje 					MIL STD 810D, E, F,

GPS Integrado

  - BASE PARA RADIO COMUNICADOR 2 VÍAS

Base que se adapte al RADIO COMUNICADOR 2 VÍAS”SUMINISTRADO”

  - PENETRÓMETRO DINÁMICA

Tipo Penetrómetro dinámico de cono

Accionamiento Hidráulico

Cono y vástago Norma ASAE S 313.3

RP Máxima 22 MPa (cono Ø 12,83 mm)    9 MPa (cono Ø 20,27 mm)

Profundidad Máxima 80 cm

Resolución Profundidad 1 cm

Velocidad de Penetración 30 mm/s (ASAE EP 542)

Incertidumbre RP +/-0,15 MPa (cono Ø12,83 mm) +/-0,10MPa (cono Ø12,83 mm)

Incertidumbre Profundidad +/- 1 cm

Rango temperatura funcionamiento (0 a 40) ºC

Capacitación en el manejo y pruebas del equipo.

Garantía técnica por lo menos de un año.

  - TORQUÍMETRO PARA SUELOS O VELETA

Especificaciones técnicas

Rango de medición: 40 ... 200 Nm

Resolución: 0,1 Ncm

Precisión: ±2 %

Transmisión: 1/2"

Modo de indicación: Track (valor en tiempo real) o Peak (valor pico)

Unidades: Nm, kg-cm, kg-m, lb-in, lb-ft

Memoria: 50 valores de medición

Desconexión: automática a los 80 segundos

Pantalla: LCD

Condiciones de uso: -10 ... +60 ºC, por debajo de 90% H.r.

Condiciones de almacenamiento: -20 ... +70 ºC, por debajo de 90 % H.r.

Alimentación: pila de botón CR-2032

Peso aprox: 185 g

Dimensiones: 75 x 45 mm

Garantía técnica por lo menos de un año.

  - ESCLERÓMETRO

CARACTERISTICAS:

La unidad principal integrado con el diseño del sensor y portátil

Pantalla LCD a color de alta resolución de 176 * 220

Desarrollado con alta capacidad de batería de litio recargable

Rejilla de sensores de alta precisión, sin contacto

Alarma de sonido único del valor del rebote

Fácil de generar el informe por la impresora en el mismo lugar de la medición

Elimina un valor excepcional automático y calcula los resultados de los componentes

Posibilidad de almacenar, mostrar y transferir datos a PC con puerto USB(Incluido)

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Rango de medición: 10-60MPa

Energía del impacto: 2.207J

Constante del resorte: los 785N/cm

Extensión del resorte: 75m m

La consistencia de la muestra que demuestra valores: ≤±0.5 (diferencia del valor del muestreo de la salida de Digitaces con las lecturas del cursor)

Los valores medios del rebote en el yunque de acero: 80±2

Exhibición: color verdadero de 16 bits, 176 * 220 resoluciones, ajuste del contraluz de 5 grados

Almacenaje de datos: los resultados de la prueba 300*100*16=480000, 20 curvas especiales de la fuerza de la prueba se podían también pedir para agregar sus los propios.

Energía: batería de litio 3.6V/1300mAH, adaptador 5V/2A de la energía de carga. El contraluz máximo, apaga los casos del discurso, trabajo continuo por 13 horas.

Consumo de energía: Contraluz máximo situation≈100mA (voz apagado)

Interfaz de comunicaciones: USB2.0 full-speed

Peso: 1.1Kg

Capacitación en el manejo y pruebas del equipo.

Garantía técnica por lo menos de un año.

  - LICENCIAS DE PLS-CADD

Funciones necesarias de terreno, flecha-tensión, cargas, distancias de seguridad y dibujos para el diseño de una línea de transmisión completa.

La licencia debe incluir:

- CD con el software,

- Manual y llave del hardware que debe incluir un año de soporte técnico y un año de actualizaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE

CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPOS OPGW Y

DIELÉCTRICO ANTIROEDORES, HERRAJES Y ACCESORIOS

SISTEMA DE TRANSMISIÓN MILAGRO – BABAHOYO, 230 kV y SISTEMA DE TRANSMISIÓN SAN GREGORIO – SAN JUAN DE MANTA, 230 kV

- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

- GENERALIDADES

Estas especificaciones cubren los requerimientos técnicos para el tendido, templado y regulado de cables con fibra óptica, instalación de materiales y accesorios asociados, instalación del cable de acometida, en el Sistema de Transmisión Milagro – Babahoyo, 230kV, y Sistema de Transmisión San Gregorio – San Juan de Manta, 230kV.

Esta instalación tiene el propósito de cubrir las necesidades de telecomunicaciones y operación del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica, y también satisfacer otras necesidades y aplicaciones de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

- TRABAJOS PRELIMINARES O PREVIOS

- Obras preliminares.

- Oficinas y bodegas provisionales para uso del Contratista.

- Recepción, carga y descarga de los materiales en las bodegas y transporte al sitio de trabajo.

- Suministro de personal capacitado para los trabajos de instalación de cable con fibra óptica en torres de alta tensión y ductería en subestaciones.

- Suministro y movilización de personal y equipos a los sitios de trabajo.

- Suministro y transporte de materiales a los sitios de trabajo.

- Desbroce para los accesos y áreas circundantes en las torres.

- Construcción de accesos temporales.

El oferente deberá tener un conocimiento cabal de la ruta de la línea de transmisión y de los accesos terrestres que le permitan facilitar el suministro, movilización y transporte de los equipos, materiales e insumos a todos los sitios de trabajos.

- TRABAJOS EN GENERAL:

- Pruebas ópticas de todos los hilos de fibra óptica, en todos los carretes de cable con fibra óptica; antes del tendido.

- Ejecución del tendido del cable con fibra óptica OPGW (riega, pórticos, protecciones, empoleado, flechado/regulado), de acuerdo a la información de las tablas de ubicación de estructuras y tipos de torres.

- Instalación de herrajes de suspensión y retención.

- Instalación de amortiguadores.

- Instalación de puestas a tierra.

- Instalación de grapas de bajada para la fijación del cable OPGW a la torre.

- Instalación de cable para acometida (tipo dieléctrico antiroedores) y trabajos de obra civil.

- Ejecución de pruebas electromecánicas.

- Ejecución de cajas de empalme.

- Ejecución de distribuidores ópticos ODF’s.

- Pruebas ópticas finales (pérdida de inserción, atenuación en las cajas de empalme, atenuación total, dispersión cromática CD, dispersión por modo de polarización PMD).

- Limpieza final y desmovilización

- Entrega a la Fiscalización de documentos técnicos, formularios de control de calidad, informes mensuales con contenido fotográfico del avance de obras, planos de construcción y otros en “AS BUILT”, de forma impresa y magnética.

- Entrega de material de repuesto a la bodega de CELEC EP.

- Entrega provisional y definitiva de la obra.

El Contratista deberá contar con todos los equipos de tendido, accesorios, materiales, equipos de fusión, equipos de pruebas ópticas  y demás implementos para efectuar a cabalidad el tendido de los cables OPGW y DIELECTRICO ANTIROEDORES, hasta entregar los enlaces listos para ser iluminados con los equipos electrónicos de telecomunicaciones.

El Contratista deberá contar con todo el personal para realizar los trabajos de tendido de cable de guarda con fibra óptica - OPGW, tensado, regulado y engrapado, así como, profesionales electrónicos capacitados para la instalación de las cajas de empalme y ODF´s, y para la realización de las fusiones y pruebas ópticas.

- SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

El Contratista, suministrará los materiales que se detallan en el numeral 1.3.1. El Contratista suministrará todos los materiales adicionales que se requieren para el tendido de cables de la línea de transmisión, hasta completar el trabajo.

- MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA CONTRATISTA

El Contratista suministrará en sus bodegas, los materiales que se describen a continuación:

- Cable tipo OPGW.

- Cable DIELÉCTRICO con fibra óptica tipo ANTIROEDORES.

- Accesorios de Retención para cable OPGW.

- Accesorios de Suspensión para cable OPGW.

- Amortiguadores para cable OPGW.

- Grapas de bajada para sujetar el cable OPGW a la torre.

- Balizas.

- Cajas de Empalme.

- Distribuidores ópticos terminales (ODF’s).

- Bastidores (Rack’s).

- Otros.

- INSTALACIÓN DE CABLES CON FIBRA ÓPTICA OPGW Y DIELÉCTRICO ANTIROEDORES

- MÉTODO DE TENDIDO

El cable OPGW será instalado por el método de tensión controlada por medio de equipo de tendido con rueda de giro doble, tal que los soportes de los carretes sean estacionarios y el cable OPGW sea tirado directamente a las ranuras de las poleas con el hilo piloto (cordina), sin topar el suelo, estructuras de guardia u otros objetos.

El Contratista suministrará suficiente equipo, incluyendo máquinas de tendido y tensado.

El Contratista debe contar con hilo piloto en cantidad suficiente para el tiro programado, únicamente se autorizará el despacho de cable OPGW cuando esté completa la riega del hilo piloto.

Antes de iniciar las operaciones de tendido, el Contratista remitirá para la aprobación de la Fiscalización de CELEC EP-TRANSELECTRIC, un programa detallado de tendido que contenga la siguiente información:

- Método de tendido.

- Plan de transportación.

- Programa de Seguridad Industrial que contemple las acciones que se realizarán en caso de emergencia o accidente.

- Acciones que se efectuarán para la protección del medio ambiente.

- La sección o subsección de cable OPGW a ser tendida, por números de estructuras.

- Número de carretes y longitud del cable contenido en estos.

- Longitud a utilizarse de cada carrete.

- Localización propuesta de los equipos de tendido.

- Ubicación de estructuras de defensa y estructuras de protección.

- Ubicación de telefonistas.

Luego de terminado el tendido de cable OPGW en una sección o subsección, el Contratista remitirá a la Fiscalización un informe, conteniendo la siguiente información:

- Fecha de inicio y término de la operación de tendido.

- Número de carretes empleados en la sección o subsección de la línea.

- Longitud de cable con fibra óptica; utilizado, instalado, dañado, sobrante.

- Tensión de regulado y temperatura.

Durante el tendido de cable OPGW se requerirá la presencia de al menos una persona por cada estructura, quien contará con una radio y realizará el trabajo de telefonista y reportará cualquier novedad que se presente durante. Así mismo, se ubicará personal adicional en los cruces de vía o en lugares que a criterio de la Fiscalización se requiera.

- ESTRUCTURAS DE DEFENSA Y PROTECCIÓN

El Contratista debe suministrar y montar las estructuras de defensa tan fuertes como se requieran, para realizar en forma segura los cruces con líneas de transmisión, sub transmisión o distribución eléctrica, líneas de comunicaciones, autopistas, caminos y otras obras que a juicio de él en coordinación con la Fiscalización se requiera.

Las estructuras serán capaces de soportar las fuerzas del cable y el viento.  El Contratista podrá emplear otros medios igualmente efectivos para prevenir contactos entre el conductor y el cable OPGW que se tiende y las líneas que se cruzan y restringir el tráfico de caminos o ferrocarriles según el caso.  Las estructuras de defensa con poleas de tendido tendrán dispositivos para soportar el conductor o el cable OPGW en el caso de falla de la polea y el conjunto de conexión.  Las estructuras de defensa deben ser aprobadas por la Fiscalización antes de iniciar el tendido.

Después de terminar el engrapado de una sección de la línea, el Contratista retirará todas las estructuras de defensa y, además, debe corregir dentro de las veinte y cuatro (24) horas de suscitado el hecho, cualquier daño a la propiedad, tanto de CELEC EP – TRANSELECTRIC como a la ajena, resultante de su trabajo.

- SISTEMA DE COMUNICACIONES

Deberá existir comunicación directa entre el freno y el winche (malacate), pero también ambos estarán intercomunicados con todos los demás puntos de control, en los pasos de poleas y en la punta del cable.

Cada operador o telefonista, debe contar con un equipo de radio al momento del tendido, así mismo, todos los grupos de trabajo (instalación de protecciones, empoleado, regulado y engrapado) deben contar con comunicación de radio propia.

El Contratista deberá facilitar a la fiscalización al menos 5 equipos de radio para el control de los trabajos.

- PERSONAL CONTRATADO

La contratista deberá entregar a la Fiscalización la documentación necesaria que respalde la afiliación al IESS de todo el personal que realizará el trabajo o en el caso de ser extranjeros, el permiso de trabajo correspondiente.

- EMPLAZAMIENTO PARA EL TENDIDO

- La bobina se colocará en el lugar elegido (con el espacio necesario para su emplazamiento) de forma que la salida del cable se efectúe por la parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alineación de tendido.

- La bobina debe situarse a 2 o 3 metros del dispositivo de freno. Los elementos de elevación usuales son gatos hidráulicos y una barra de las dimensiones convenientes alojada en el orificio central de la bobina. La elevación de ésta respecto al suelo será de 10 a 15 cm.

- Tanto el freno como el winche o cabrestante deben emplazarse aproximadamente a una distancia del doble de la altura del apoyo al que se encuentra la primera polea por donde pasarán según corresponda los cables con fibra óptica OPGW.

- En una instalación con reenvío, la última polea debe colocarse a una distancia igual a la anteriormente citada.

- En el dispositivo de freno, la primera ranura por la que pasará el cable debe estar perpendicular en dirección al centro de la bobina de cable con fibra óptica.

- El dispositivo de freno debe disponer de dinamómetro.

- El winche o cabrestante también debe estar equipado con un dinamómetro que desconecte automáticamente el tiro en caso de sobretracción sobre el cable.

- El piloto (cable de tiro) debe estar unido al cable OPGW, según corresponda, mediante un dispositivo giratorio y una camisa de tendido. El elemento giratorio es necesario para evitar el giro (torsión) del cable cuando se realiza el tendido.Los equipos de tendido deben ser de tensión controlada

- PRECAUCIONES ANTES DEL TENDIDO

Antes de iniciar el tendido en cualquier sección de la línea, el Contratista se asegurará que:

- El armado de todas las torres, dentro de la respectiva sección de la línea, esté completo y perfectamente ajustado, las cargas de tendido no sobrepasarán las cargas de diseño de ninguna torre.  En el caso de que se provea que alguna torre va a exponerse a cargas superiores a las de diseño se consultará a la Fiscalización y el Contratista proveerá e instalará refuerzos temporales en esa torre, a su costo.

- La operación de tendido y templado será programada de tal modo que no se apliquen cargas bruscas sobre las torres.

- Como piloto o cuerda de tiro se utilizará una manila o cuerda de mínimo de 3/4” con la aprobación de la fiscalización, luego de verificar que el estado del mismo.

- Al realizar la instalación de un cable OPGW, OBLIGATORIAMENTE se requieren tres (3) dispositivos anti-giratorios o contrapesos para compensar el efecto inherente de giro del cable OPGW. Se instalarán dos contrapesos al inicio del tiro, uno justo después del final de la camisa de tiro y el segundo a unos 5 metros, así se tiene siempre la certeza que uno de los dos contrapesos actúa mientras el otro está pasando por la polea.

- El tercer anti-giratorio se fija hacia el final de la bobina cuando el cable está a punto de salir del freno.

- El contrapeso consiste en una serie de elementos enlazados con bisagras. Los contrapesos se fijan al cable por una hendidura de apropiadas dimensiones forrada con neopreno o un material similar, para adaptarse al cable perfectamente sin dañarlo demasiado.

- Previo a la instalación de los contrapesos deberá prepararse el cable OPGW, de tal manera que a 10 metros de la punta del cable deberán cortarse todos los hilos de fibra óptica y el tubo que las alberga.

- Posteriormente se deberán reordenar las espiras del cable OPGW, manteniendo la posición del tubo cortado.

- Los pesos requeridos para los contrapesos son:

  - 12 kg para vanos de hasta 300 m

  - 15 kg para vanos de 300 a 700 m

  - 20 kg para vanos superiores de 700 m

  - Para bobinas superiores a los 4000 metros se deben aumentar en 5 kg.

- Para el tendido se tomarán en cuenta todas las limitaciones de diseño impuestas a las estructuras y que aparecen en los planos respectivos, a más de las cargas máximas de construcción que ellas puedan soportar, así mismo se tomarán en cuenta las limitaciones establecidas por los fabricantes.

- PRECAUCIONES DURANTE EL TENDIDO

- Es preciso establecer controles estrictos durante la instalación del cable para asegurar que ésta se realice correctamente, sin sobre-tracciones, ni giros del cable OPGW, compresiones inadecuadas, asegurando la regulación con la flecha correcta y con la certeza que ni las fibras ni el o los tubos que conforman el cable sufran daño alguno.

- El diámetro mínimo de los tambores del freno (donde se enrolle el cable OPGW) que intervienen en la instalación deben tener como mínimo 80 veces el diámetro del cable OPGW; por ejemplo los tambores del freno para un cable de 15 milímetros deben tener alrededor de los 1.2 metros de diámetro.

- La velocidad de tendido especificada es de 15-20 metros por minuto, pero siempre depende de las condiciones climáticas, geográficas y características mecánicas del cable.

- La máxima tensión de tendido está limitada al 50% de la carga de rotura del cable a instalarse. Se recomienda un máximo esfuerzo en instalación de 1.000 kgf.

- Las poleas de las torres, en los casos que se mencionan a continuación, deben tener un diámetro mínimo de al menos 80 cm:

  - En todas las torres con un cambio igual o superior a los 15 grados en la dirección de tendido.

  - En las torres final e inicial del tendido.

  - Si la distancia entre torres es superior a los 600 metros.

- En las torres de retención con ángulo menor a 15°, pueden usarse poleas de 60 cm de diámetro.

- En las torres de suspensión pueden usarse poleas de 45 cm.

- Las poleas deben ser de alta calidad. El canal de las poleas debe ser adecuado para el paso de los contrapesos y deberá estar protegido con neopreno o ser totalmente liso con la finalidad de no dañar al cable OPGW.

- El radio mínimo de curvatura del cable durante la instalación debe ser de 1 metro.

- Al terminar la instalación de una bobina de cable OPGW, se debe tener la precaución de dejar una longitud extra de cable en los extremos (torres de empalme) enrollada hasta que se realice el empalme del cable (es necesario dejar de 20 metros de cable adicional, contados en el suelo desde la base de la torre).

- Todos los empalmes del cable OPGW deben realizarse en las torres, al contrario de lo que ocurre con el hilo de guarda convencional que puede ser empalmado en medio de un vano.

- El freno y winche o cabrestante deberán estar equipados con dinamómetro que posea registro, con el fin de poder observar la tracción de tiro.

- Las cuadrillas estarán equipadas con torcómetros y no se usarán otras herramientas para ajuste de pernos.

- La tensión de tendido del cable OPGW, no deberá exceder los valores especificados. La capacidad de las máquinas de tensado (pullers), líneas de tendido y tensionadores deberán tener un margen adecuado de seguridad sobre los valores especificados, de acuerdo a la aprobación de la Fiscalización.

- No se permitirá amarrar a las estructuras ni a las fundaciones los tensores utilizados para anclajes temporales.

- Los tensores temporales y el equipo de tendido se ubicarán en sitios tales que se evite sobrecargar las estructuras por la imposición de cargas extras sobre las estructuras.  En general, se evitarán las cargas verticales excesivas.

- Se usarán envolturas no metálicas para proteger cualquier estructura permanente o temporal que esté sujeta al roce del hilo piloto o las que se puedan dañar con su roce. Si el cable OPGW sufre daño debido al equipo del Contratista, métodos o carencia de adecuadas protecciones y si, en la opinión de la Fiscalización no es posible reparar, la sección dañada será eliminada y reemplazada a costo del Contratista.

- Si es necesario dejar el cable OPGW en el equipo durante la operación de tendido y montaje debido a inclemencia del tiempo, daño en el equipo y otras razones, el cable OPGW podrá dejarse a la máxima flecha posible siempre que se lo mantenga por lo menos a tres metros de distancia sobre la superficie del suelo y obstáculos por máximo 2 días.

- Debe tenerse particular cuidado todo el tiempo a fin de evitar pérdidas de hilos y asegurar que el cable OPGW no se enrede, tuerza o desgaste de modo alguno.

- Los tramos de cables sucios con contaminantes, polvo o cualquier material extraño serán limpiados usando paños limpios y/o cepillos de hilos duros. El uso de solventes se permitirá solamente cuando así lo autorice la Fiscalización.

- Se tendrá especial cuidado para evitar que se doble el cable OPGW con un radio de curvatura inferior al diámetro interior del carrete respectivo.

- Se evitará el giro sin avance de cable OPGW durante el tendido.

- Se observará de cerca y continuamente el desenrrollamiento de cable OPGW durante el tendido a fin de detectar cualquier daño o desprendimiento en el cable OPGW.

- Todas las secciones dañadas de cable OPGW por efecto de sujeción de grapas serán eliminadas antes de que sea finalmente templado.

- PRECAUCIONES LUEGO DEL TENDIDO

- Los trabajos de tensado y engrapado deberá realizarse inmediatamente luego del tendido. El cable OPGW podrá estar en poleas un período máximo de 24 horas.

- La reserva de cable OPGW que se deja en las torres de empalme deberá ser enrollada, tomando en cuenta el radio mínimo de curvatura, esto es 1.5 metros. El rollo deberá colocarse a una altura suficiente para evitar el robo de cable.

- TEMPLADO

- Los métodos de templado a utilizarse deben previamente ser aprobados por la Fiscalización. El templado de cable OPGW se realizará como máximo 24 horas después de que haya sido colocado en las poleas. No se permitirá pretensado del cable OPGW. Los datos de flechas y tensiones serán elaborados y suministrados por el contratista. Se considerará el “creep” inicial únicamente si se efectúa el templado después de tres horas de operación de tendido.

- Durante la operación de templado todo el cable OPGW permanecerá en poleas.

- La operación de templado se efectuará únicamente bajo condiciones atmosféricas favorables, relativamente sin viento y con temperaturas sobre 10° C.

- CONTROL DE TEMPLADO

- En todos los sectores comprendidos entre retenciones deben ser medidas las flechas.

- Los vanos de control serán: de 2 para tramos de 2 a 10 vanos, de 3 para más de 10 vanos y se controlarán todos los vanos mayores a 600 m.

- Vanos con ángulo vertical pronunciado: los vanos de control serán seleccionados por el Contratista, prefiriendo los de mayor longitud y de buena ubicación del teodolito para el flechado, estos vanos deben ser aprobados por la Fiscalización.

- Se permitirá una tolerancia de más de 20 cm. y menos del 3% de los valores de flechas tabulados en cualquier vano, el Contratista debe comprobar que se obtenga los espaciamientos necesarios tanto a tierra como a otros obstáculos tales como líneas de energía y además verificará que los accesorios de suspensión mantengan su posición vertical después del engrapado.

- Para definir la temperatura de templado, se usará un termómetro aprobado; el cual debe estar insertado en el núcleo de un tramo de cable OPGW de longitud adecuada (1 a 2 metros).  Este tramo de cable OPGW se pondrá a pleno sol a una altura de por lo menos cuatro metros sobre el suelo y durante un período no menor a 30 minutos antes de la operación de templado. La temperatura que se lea se empleará como temperatura de templado.

Antes de empezar la operación de templado, el Contratista preparará y remitirá para aprobación de la Fiscalización, un programa de templado incluyendo la siguiente información:

- Identificación de la sección de la línea a ser templada indicando los números de las estructuras que la limitan.

- Método a emplearse en el templado de cada sección.

- Identificación de los vanos de control en cada sección de templado.

- Localización y tipo de tensores temporales que se propone usar en cada sección de templado.

Al final de cada operación de templado, el Contratista remitirá a la Fiscalización un informe que contenga las fechas de las operaciones de tendido y templado, número de las estructuras de los extremos de los vanos templados, flechas medidas, factores de corrección usados debido al “creep”, método de medición de flechas y temperatura al momento de la medición.

La Fiscalización verificará las flechas, y en caso de que los valores medidos se encuentren fuera de las tolerancias especificadas, el Contratista a su costo debe efectuar las correcciones correspondientes.

- ENGRAPADO

- El cable OPGW será engrapado luego del templado, para lo cual se marcará con precisión el sitio de engrapado. Las marcas para el engrapado se harán en el punto en el cual el cable OPGW corta al plano vertical que contiene el eje central de las crucetas, excepto cuando se requiere un engrapado con desplazamiento horizontal (offset). Cuando se requiera un engrapado con desplazamiento horizontal, el cable OPGW debe venir marcado en el sitio de fijación de la grapa de suspensión midiendo sobre el cable la distancia del desplazamiento especificado partiendo del punto de corte anteriormente definido.

- El Contratista debe disponer de personal experimentado, equipo adecuado, para transferir el cable OPGW, desde las poleas de tendido hacia las grapas de sujeción definitivas.

- AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN

- El Contratista debe instalar amortiguadores de vibración como se indica en los planos. La ubicación de los amortiguadores de vibración para cable OPGW será la señalada en los planos o la que indique la Contratista, de acuerdo al estudio entregado por el suministrador de los mismos.

- Los amortiguadores deben fijarse en tal forma que cuelguen todos en un plano vertical y el Contratista verificará que los huecos de drenaje queden trabajando después de su colocación.

- Los amortiguadores de vibración deben instalarse dentro de las 24 horas siguientes del engrapado del cable OPGW, a excepción de aquellos casos donde la Fiscalización ordene que se instalen inmediatamente.

- PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- PUESTA A TIERRA

Deben usarse métodos adecuados de puesta a tierra que protejan a personas y equipos, de voltajes inducidos en los cables de tensado o en el conductor.

Se aplicarán las normas de seguridad del “Bureau of Reclamation Power System Safety Standards” y el “National Electric Safety Code”. Una copia de cada una de las normas serán entregadas a la Fiscalización y otra copia permanecerá en las oficinas del Contratista en el sitio de obra.

Los siguientes requisitos generales deben aplicarse en todas las secciones de la línea:

- La puesta a tierra debe ser instalada en ambos extremos de la Línea de Transmisión, o de la sección de la línea en que se está trabajando a intervalos que la Fiscalización indique. Los conjuntos de puesta a tierra instalados en ambos extremos de la línea o tramo de línea deben permanecer en su lugar hasta el término del trabajo. Esta puesta a tierra será obtenida mediante el uso de un conductor eléctrico desde el aparejo de tendido, puesto también a tierra con cables de cobre No. 1 AWG o más gruesos. Los cables de puesta a tierra deben ser asegurados a las torres con un tipo aprobado de terminal a tierra y retirados usando pértigas.

- Las puestas a tierra deben ser instaladas firmemente para evitar una conexión suelta o intermitente. Todas las puestas a tierra suministradas e instaladas para protección contra descargas estáticas deben ser claramente visibles para inspección colocadas en lugares visibles sobre el cable OPGW. La ubicación de todas las puestas a tierra deberán ser reportadas a la Fiscalización.

- Todos los equipos de tendido y tensado debe ser puestos a tierra en forma segura y efectiva con un tipo aprobado de hincamiento a tierra, firmemente unido al equipo. Se usará al menos dos varillas copperweld de 2 metros hincadas en tierra tanto al lado del freno como en el conjunto del winche. Adicionalmente, todas las partes conductoras de la instalación y equipos de tensado deben ser operadas desde una plataforma aislada y con barandas.

- Se colocarán puestas a tierra adicionales donde se juzgue necesario. Las puestas a tierra ubicadas en estructuras cercanas o adyacentes serán consideradas como tierras secundarias. Las puestas a tierra colocadas en las estructuras o en el lugar donde se efectúe el trabajo se considerarán como puestas a tierra principales.

- Si un conductor va a ser abierto, o a empalmarse o comprimirse a conjuntos de remate trabajando desde el nivel del piso, se instalarán conjuntos de puesta a tierra, en las primeras estructuras a cada lado del lugar de trabajo, y se asegurará la continuidad del conductor usando puentes temporales.

- La instalación de los puentes temporales en cualquier ocasión en que el conductor no sea continuo debe efectuarse por medio de pértigas.

- Si el conductor en trabajo desde el nivel de piso, está ubicado en un tramo que va paralelo a una línea energizada, a menos de 30 metros se usará el siguiente procedimiento: Se colocará un tipo aprobado de puesta a tierra hincada a cada lado y a una distancia menor de 3 m. de las áreas de trabajo, donde los conductores o cable OPGW vayan comprimidos a un conjunto de remate o empalmados a nivel del piso.

- Los dos extremos que vayan a unirse deberán estar asegurados efectivamente entre sí, antes y durante el empalme.  Las operaciones de compresión y empalme en los conjuntos de remate se levarán a cabo sobre una plataforma asilada o sobre una malla metálica de puesta a tierra asegurada a ambas puestas a tierra.  La malla de puesta a tierra será encerrada con cuerdas y una pasarela aislada para acceso.

- Cuando haya necesidad de efectuar trabajos en la línea de transmisión en una estructura aislada cualquiera, todos los conductores y cables de puesta a tierra deben estar asegurados a las estructuras con un tipo aprobado de puesta a tierra.

- El trabajo en las estructuras de remate requerirá puesta a tierra a ambos lados de la estructura. Las puestas a tierra podrán retirarse tan pronto como se termine el trabajo, con tal que no se deje circuitos abiertos en la estructura aislada en la cual se terminó el trabajo.

- Las cuadrillas de engrapado deben protegerse con puestas a tierra individuales del tipo grapa colocada con pértigas en cada sitio de trabajo.

- Las puestas a tierra de protección personal no podrán considerarse suficientes para proveer protección total a una cuadrilla contra una descarga eléctrica directa o contra una descarga que ocurra dentro de su área. No debe trabajarse cuando exista indicación de tormentas eléctricas en el área.

- Los cables para conexiones de tierra serán equivalentes al No. 1 AWG de cobre, o mayores.

- El tipo de material de puesta a tierra será aprobado por CELEC EP-TRANSELECTRIC.

- PUESTA A TIERRA TIPO MÓVIL

- Se instalará un tipo de puesta a tierra móvil a menos de 6 m. del carrete y el conjunto de tensado, para que el cable OPGW quede puesto a tierra.

- La puesta a tierra tipo móvil, se utilizará tanto a la salida del cable OPGW desde el Freno, como en las poleas que se encuentran en las torres, por las que pasará el cable guía o coordina de acero (de ser el caso) y el cable OPGW.

- Las puestas a tierra tipo móvil proveerán una presión constante sobre el cable OPGW, y las poleas de contacto de las puestas a tierra tipo móvil serán con cojinetes de lubricado permanente.

- PUESTA A TIERRA TIPO ENTERRADA

- Las puestas a tierra enterradas para postes o torres, se las realizará con elementos flexibles conectados a una varilla de 16 mm (5/8”) de diámetro o superior, de copperweld o acero galvanizado o equivalente. Las varillas de tierra se enterrarán una longitud mínima de 2.5m.

- BARRERAS

- Durante la acción de tensado, la plataforma aislada y las barreras de soga deben extenderse completamente alrededor del equipo de tal manera que prevenga que cualquier persona que esté sobre el suelo toque cualquier parte del equipo.

- CRUCES

- Cuando haya que cruzar líneas de fuerza eléctrica, líneas de comunicaciones, carreteras líneas férreas, el Contratista debe notificar a los propietarios con anticipación, tramitar los permisos y hacer todos los cambios temporales requeridos.

- El Contratista proveerá estructuras de protección en todos los cruces, que se requiera, para la protección del cable OPGW, líneas de transmisión, carretera, estructura o elemento a ser cruzado.

- CONDICIONES DE VIENTO

- Todas las operaciones de tendido y templado se interrumpirán cuando las velocidades del viento sean tales que puedan causar en el cable OPGW una deflexión mayor de 1.5 metros en la mitad del vano desde la posición normal sin viento en vanos de hasta 500 metros y de 3 metros en vanos superiores a 500 metros.

- TENSIONES DE TENDIDO

- La tensión de tendido será uniforme y constante durante todo el tiempo de trabajo.

- La tensión máxima no excederá el 75% de la tensión de templado, que resulta en la condición de todos los días (EDS), establecidas para el cálculo de las tablas de tendido. Se requiere que las tensiones de tendido estén cerca del máximo permisible a fin de prevenir daño interno del cable OPGW y mantener pequeñas variaciones de tensión.

- Inmediatamente de terminado el tendido de una sección de la línea, la tensión se aumentará hasta el 75% de la tensión de templado.

- Se evitará excesiva longitud de cable entre los carretes y las ruedas de giro aplicando frenos a los carretes y asegurando una tensión constante en el cable sin exceder los 250 kgf. para cable OPGW.

- REPARACIÓN DE CABLE OPGW

Tan pronto como se detecte algún defecto o daño en los cables con fibra óptica OPGW o DIELÉCTRICO ANTIROEDORES, estos serán reparados de acuerdo con las siguientes instrucciones, a criterio de la Fiscalización.

- Reemplazo total del carrete de cable OPGW.

- Remplazo con cable OPGW nuevo, de acuerdo al daño se deberá reemplazar uno o más vanos e implementar las cajas de empalme necesarias con el fin de dar continuidad al cable OPGW y a las fibras ópticas.

- Instalación de varillas de protección en la parte dañada.

Los daños del cable OPGW se clasifican en la siguiente forma:

- DAÑOS PEQUEÑOS

Aquellos rayados o raspados de los hilos que no afectan la resistencia de los hilos dañados y que pueden repararse con alisado mediante una lija fina.

- CORTES SEVEROS

En los hilos del cable que no puedan ser reparados manualmente con lija debido a la profundidad o extensión del daño y que reduce la resistencia de los hilos exteriores, afectando a no más del equivalente a tres hilos. Para el caso del cable OPGW se deberá instalar varillas protectoras. Se considera inútil cualquier hilo que haya perdido más del 50% de su sección.

- DAÑOS SEVEROS

De una longitud considerable que reduce la resistencia de los hilos externos en una sección equivalente superior a tres hilos cortados. Para el caso del cable OPGW se deberá remplazar uno o más vanos e implementar las cajas de empalme necesarias con el fin de dar continuidad al cable de guardia y a las fibras ópticas.

Si durante las pruebas ópticas se detecta uno o más hilos de fibra óptica atenuados o rotos, la contratista deberá presentar un informe a la Fiscalización con la propuesta de reparación.

La solución propuesta podrá ir desde reemplazar uno o más vanos e implementas las cajas de empalme necesarias, hasta el reemplazo del carrete de cable OPGW completo, a costo de la Contratista.

La Fiscalización evaluará los daños y el procedimiento de instalación que siguió la Contratista. De haber existido negligencia por parte de la Contratista en cumplir con los requisitos expuestos en este documento y/o cumplir con las instrucciones de la Fiscalización, la Contratista deberá reemplazar a su costo lo indicado por la Fiscalización.

Si durante las operaciones de tendido se detectan señales de corrosión y otros daños en los conductores y cables de guardia OPGW, el Contratista notificará inmediatamente a la Fiscalización, quien decidirá el tipo de correcciones que deban efectuarse en cada caso.

El Contratista llevará un registro exacto de la localización de todos los eventos de reparación usados indicando el vano y posición en el vano.

- HERRAJES

Los herrajes deben instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante y utilizando las herramientas adecuadas, de forma que no dañen ni deformen el cable ni los herrajes.

- VARILLAS DE ARMAR Y PROTECCIÓN

Las varillas de armar y los protectores deben ser instalados como se indica en los planos. El Contratista debe instalar cuidadosamente cada varilla de armar o protector de forma que los extremos del conjunto completo queden alineados en el mismo plano sin que ninguna varilla quede sobresaliendo más de 1.3 cm. (1/2”) sobre las otras, y sin que los extremos de las varillas queden desiguales entre uno y otro cualquiera en más de 2 cm. de longitud.

- HERRAJES DE RETENCIÓN

En los amarres pasantes, la flecha de cable entre los preformados estará siempre sin tracción y el radio mínimo de curvatura no será inferior al radio mínimo recomendado por el fabricante. No debe dejarse mayor longitud de la necesaria pues por efecto del viento el cable podría golpear con la torre y dañarse. Se recomienda colocar una grapa de sujeción, en el caso que el OPGW no tenga bastante movimiento, si tiene movimiento es preferible poner grapa doble con chicote y grapa simple de puesta a tierra en la torre.

1.- Grillete

2.- Tirante

3.- Guardacabos

4.- Retención preformada

5.- Empalme de protección

6.- Conexión a tierra

7.- Grapa Paralela

1.- Grillete

2.- Tirante

3.- Guardacabos

4.- Retención preformada

5.- Empalme de protección

6.- Conexión a tierra

7.- Grapa Paralela

Figura 1. Conjunto de amarre pasante.

Las dimensiones indicadas y el sistema de puesta a tierra, pueden variar de acuerdo al modelo o fabricante del accesorio, los planos se entregarán con los suministros.

Las torres con caja de empalme deben ser de amarre bajante y reforzarse convenientemente.

1.- Grillete

2.- Tirante

3.- Guardacabos

4.- Retención preformada

5.- Empalme de protección

6.- Conexión a tierra

7.- Grapa Paralela

1.- Grillete

2.- Tirante

3.- Guardacabos

4.- Retención preformada

5.- Empalme de protección

6.- Conexión a tierra

7.- Grapa Paralela

Figura 2. Conjunto de amarre bajante.

La grapa paralela del sistema de puesta a tierra utilizará un juego de varillas preformadas adicionales, que se instalarán sobre el cable OPGW. Sobre estas varillas se acoplará la grapa paralela.

Las dimensiones indicadas y el sistema de puesta a tierra, pueden variar de acuerdo al modelo o fabricante del accesorio, los planos se entregarán con los suministros.

- HERRAJES DE SUSPENSIÓN

En la colocación de las suspensiones Figura No. 3a o figura No. 3b, según corresponda, no se forzará el cable; los elementos que se apliquen, para colocar la suspensión en su posición, estarán sobre las varillas.

Los herrajes de suspensión deben ser instaladas, centrándose con respecto a las varillas de armar y a los protectores, tal como se indique en los planos.

Figura 3a. Conjunto de suspensión para torre con un cable de guarda.

Figura No.3b.- Referencia de herraje de suspensión para instalar en un vértice de la torre MULTICIRCUITO, diseñada con dos cables de guarda.

La grapa paralela del sistema de puesta a tierra se instalará sobre las varillas de protección de aluminio del herraje de suspensión.

Las dimensiones indicadas y el sistema de puesta a tierra, pueden variar de acuerdo al modelo o fabricante del accesorio, los planos se entregarán con los suministros.

- AMORTIGUADORES

Los amortiguadores suministrados por CELEC EP-TRANSELECTRIC pueden ser los siguientes:

- Tipo Espiral (Figura 4).

Figura 4. Amortiguador Espiral

La ubicación de los accesorios será la recomendada por el fabricante y de acuerdo al modelo del accesorio. Los planos y tablas serán entregados por la Fiscalización al Contratista antes del montaje.

Será necesario instalar amortiguadores en la mitad del vano entre estructuras ya que la distancia de algunos supera los 1000 m.

- GRAPA DE BAJADA

Las grapas de bajada deben situarse a una distancia entre ellas de alrededor de 1,5 metros. Distancias menores pueden ser necesarias para prevenir que el cable golpee con la torre, especialmente en zonas de clima muy ventoso.

1.- Cuerpo soporte

3.- Tornillo y tuerca

4.- Varilla roscada

5.- Grower y tuerca

6.- Grapa sujeción dos cables

1.- Cuerpo soporte

3.- Tornillo y tuerca

4.- Varilla roscada

5.- Grower y tuerca

6.- Grapa sujeción dos cables

Figura 6. Grapa de bajada

Las dimensiones indicadas, pueden variar de acuerdo al modelo o fabricante del suministro, las tablas de instalación se entregarán antes del montaje al Contratista.

Cualquier cambio en los procedimientos que requiera realizar el Contratista, deberá someterlo para aprobación de la Fiscalización.

- INSTALACIÓN DE CABLE CON FIBRA ÓPTICA DIELÉCTRICO ANTIRROEDORES

El Contratista deberá instalar cable Dieléctrico Anti roedores por ducto hasta la sala de las casetas o los edificios en los cuales se instalarán los distribuidores de fibra óptica (ODF).

Este cable deberá ir en ductos directamente enterrados o tubos instalados por el Contratista en los cárcamos, adosados a las paredes del mismo, para la acometida a los sitios de instalación de los ODF’s. Para ello el Contratista se encargará de someter a la aprobación de la Fiscalización la ruta a seguir, desde los pórticos de empalme con el cable OPGW, hasta la sala de control de las subestaciones. Después de aprobada la ruta propuesta, para su instalación suministrará y montará todos los accesorios necesarios, incluyendo la obra civil que demande.

El método utilizado para la instalación debe garantizar a CELEC EP -TRANSELECTRIC que el cable con fibra óptica no sufra daños que afecten el funcionamiento mecánico u óptico del mismo, manteniendo una perfecta continuidad de las fibras ópticas.

El cable OPGW debe ser empalmado con el cable terminal tipo Dieléctrico Antirroedores en el pórtico de la subestación, realizando las tareas de puesta a tierra necesarias en caso de que el cable terminal posea una componente metálica.

- DUCTOS DE BAJADA DE LOS PÓRTICOS O TORRES

Estos se construirán con tubería metálica galvanizada, de un diámetro mínimo de 2”. El Contratista deberá suministrar todos los accesorios para su correcta instalación, incluyendo las uniones, las grapas de fijación para sujetarlas a la estructura, curvas, uniones y boquillas terminales campana, la obra civil que se requiera, etc. Estos accesorios se deberán someter a aprobación de la Fiscalización.

- DUCTOS DIRECTAMENTE ENTERRADOS

Los bancos de ductos se construirán con tubería de PVC tipo TDP corrugada, la cual podrá estar directamente enterrada. El Contratista deberá suministrar todos los materiales y accesorios para su correcta instalación

Las tuberías que se utilizarán para los bancos de ductos serán, según se indique en los planos, tuberías de "Ducto Eléctrico", con sus correspondientes accesorios tales como curvas, uniones y boquillas terminales campana.

Para el ducto que va desde la caja de empalme ubicada en el sitio de llegada del cable subterráneo hasta la caja de tiro localizada al lado de la caseta de telecomunicaciones, los tubos se colocan directamente en contacto con el suelo, y el Contratista debe proceder así:

Una vez excavadas y niveladas las zanjas, se colocará una base de arena compactada de 5 cm de espesor.  En los sitios de las uniones se dejará un nicho para asegurar el asentamiento de la tubería en toda su longitud, la separación de los ductos se hará colocando espaciadores cada 2 m. Luego se llenan los espacios entre ductos con arena, compactando cuidadosamente para evitar roturas, hasta alcanzar la cota clave de las tuberías. A continuación se coloca una capa de material de relleno de no menos de 0,15 m, la cual se compactará con precaución por medio de equipo adecuado. Se seguirá compactando en capas de 0.15 m hasta llegar al nivel donde se colocará el acabado existente: grava, adoquines o material granular de acabado de patio.

Para los ductos PVC se exige la utilización de accesorios de fábrica, no se permitirá doblar tubos en obra, ni hacer campana o boquillas a los tubos por calentamiento de las tuberías. Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados de acuerdo con las instrucciones del fabricante para obtener tuberías herméticas.

- DUCTOS EXPUESTOS

En caso de requerirse instalar en las paredes de las canaletas existentes los ductos adosados a los muros, estos se construirán con tubería metálica galvanizada, de un diámetro mínimo de 1”. El Contratista deberá suministrar todos los accesorios para su correcta instalación, incluyendo las uniones, las grapas de fijación para sujetarlas a la pared con pernos de fijación, curvas, etc. Estos accesorios se deberán someter a aprobación de la Fiscalización.

- RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE CAJAS DE EMPALME

- Preparar 3 metros de cada punta de cable OPGW.

- Cada cable OPGW al ingresar a la caja de empalme deberá tener uno de los hilos de acero más largo que el resto (alrededor de 20 cm), de tal manera que les permita asegurarlo con uno de los pernos que tiene la caja de empalme al interior, se lo dobla, ubica y se corta.

- El cable OPGW tiene en su interior 4 tubetes plásticos que albergan los hilos de fibra óptica. Estos tubetes deberán dar una vuelta por detrás de las bandejas (reserva) y luego ingresar a la bandeja correspondiente. No se debe colocar directamente los tubetes a las bandejas.

- Los tubetes que ingresan a cada bandeja deberán estar bien asegurados y no resbalarse al ser halados (prueba que realizará la Fiscalización). Para esto la contratista podrá utilizar cinta autofundente o cintas especiales para tal fin.

- Al terminar las fusiones se deberá tener especial cuidado en que los tubillos termocontraíbles queden fijos en la bandeja. Para tal fin la contratista podrá colocar una cinta especial sobre los tubillos termocontraíbles (NO sobre los hilos de fibra óptica) para asegurar que al subir la caja de empalme a la torre no se muevan del sitio correspondiente.

- El orden de los hilos de fibra óptica dentro de cada bandeja debe ser primordial, considerando el código de colores y que en lo posible no utilizar cintas sobre los hilos.

- Dentro de la caja deberán identificar con una etiqueta cada cable OPGW, para saber de que dirección del enlace viene, por ejemplo, uno deberá indicar “HACIA S/E MILAGRO” y el otro “HACIA S/E BABAHOYO”.

- INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDORES ÓPTICOS (ODF’s)

Los distribuidores ópticos serán instalados en un rack de 19”.  Las labores mínimas de montaje de los ODF’s son las siguientes:

- Anclar el rack o bastidor al piso haciendo uso de los respectivos elementos de fijación y soporte en los lugares indicados por la fiscalización.

- Se deberá tener en cuenta que la longitud de los “pig-tails” necesarios para realizar la conexión entre los módulos de empalme y de distribución deberá ser la suficiente para realizar la adecuada conexión entre ellos.  Adicionalmente, dentro del módulo de empalmes se deberá dejar una reserva de fibra óptica no cableada de mínimo dos (2) metros de longitud después de haber sido hecho el empalme por fusión.  Los módulos tendrán los elementos adecuados para almacenar correctamente la longitud sobrante de los “pig-tails”, garantizando que no se excedan los límites de curvatura de la fibra óptica no cableada, ni se aplique ningún tipo de presiones a las mismas con el objetivo de evitar que se produzcan atenuaciones adicionales en los trayectos ópticos debidos a macro curvaturas.

- Se deberán suministrar e instalar todos los elementos necesarios para la organización y manejo de los cables en el punto de entrada del ODF, tales como correas, marquillas, grapas, canaletas, etc.

- REALIZACIÓN DE LOS EMPALMES Y PRUEBAS ÓPTICAS

Adicionalmente a lo indicado en otros numerales de estas especificaciones, se deberá tener en cuenta los lineamientos dados a continuación:

- No se iniciarán labores de mediciones ópticas y empalmes hasta que se apruebe por parte de CELEC EP-TRANSELECTRIC la metodología y procedimientos propuestos por el Contratista, el uso de los equipos de empalme y medida propuestos previa verificación de los certificados de calibración.

- Una vez tendido el carrete de cable con fibras ópticas, se efectuará el empalme según las condiciones exigidas en este Documento de Solicitud de Oferta y el procedimiento previamente aprobado.

- Una vez finalizado cada empalme se realizará una medida bidireccional extremo a extremo del cable empalmado.

- Todas las mediciones se registrarán en los formatos aprobados previamente por CELEC EP-TRANSELECTRIC.

- Ningún trabajo de ejecución, optimización o refusión de empalmes podrá ser ejecutado sin presencia y control por parte de la Fiscalización.

- El reporte de los empalmes ejecutados se incluirá en los informes de avance y en el informe de aceptación de cada uno de los tramos.

- MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Donde no se indique de otra manera, las medidas se realizarán con las siguientes aproximaciones:

- Las medidas de longitud en metros con dos decimales.

En los costos de cada actividad, deberán incluirse los costos correspondientes a los implementos de: seguridad industrial, control de calidad, medio ambiente, seguridad e higiene.

Para efecto de pago mensual, a más de los justificativos de las cantidades de obras realizadas, se debe incluir los siguientes documentos, sin los cuales no se procederá al trámite de pago:

- Formularios de control de calidad de las actividades y obras terminadas a satisfacción de la Fiscalización.

- Informe mensual con la secuencia fotográfica de todas las actividades en ejecución.

- Cronograma Contractual Valorado Vigente con los avances programado y ejecutado.

- Informe de Seguridad e Higiene y de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental con documentación fotográfica.

- CABLE OPGW

El tendido del cable OPGW, debe incluir toda la mano de obra, equipos, materiales y facilidades para: carga, descarga, transporte hasta almacenamiento y sitios de trabajo, la reparación de cualquier daño, la calibración de los equipos de tendido y accesorios, el flechado, la devolución y transporte de materiales sobrantes; y, demás trabajos que requiera el tendido, tensado, regulado y engrapado del cable, de acuerdo con las disposiciones de la Fiscalización.

El tendido del cable OPGW, se medirá para efectos de pago, por el número de kilómetros de fibra óptica instalada, medido por un reflectómetro óptico debidamente calibrado, conforme al valor unitario de la Tabla de Cantidades y Precios.

- CABLE DE FIBRA ÓPTICO TIPO DIELÉCTRICO ANTIROEDORES

La instalación del cable de fibra óptico tipo DIELÉCTRICO ANTIROEDORES en la que el contratista deberá realizar obras civiles, se pagará de acuerdo a los valores de la Tabla de Cantidades y Precios.

- AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN

Contempla los costos de las instalaciones del montaje de los amortiguadores de vibración en el cable OPGW.

Se debe incluir toda la mano de obra, equipos, materiales y facilidades para carga, descarga, transporte hasta almacenamiento y sitios de obras, la reparación de cualquier daño, la calibración, y, en general todos los demás costos necesarios para ejecutar el trabajo, pruebas y mantenimiento hasta la recepción definitiva conforme a lo solicitado y a satisfacción de la Fiscalización.

La medida para el pago del montaje de amortiguadores de vibración, será por el número de elementos completos instalados.

El pago se hará a los precios unitarios cotizados en la Tabla de Cantidades y Precios.

- FORMA DE PAGO

El pago por el tendido se hará con los precios unitarios cotizados en la Tabla de Cantidades y Precios.

El precio del tendido del cable OPGW, así como, de los empalmes del cable óptico, incluyen el transporte de los materiales hasta el sitio de montaje, el tendido, los empalmes completos, tensionado, regulación y la fijación definitiva del cable OPGW en las grapas a la estructura, el suministro e instalación de puestas a tierra temporales, tensores y anclajes temporales, estructuras de defensa y protección donde lo ordene la Fiscalización, topografía de vanos de control y flechado, los puentes (cuellos) en las torres de retención y demás elementos y materiales que se requieran para completar el montaje definitivo del cable OPGW, con todas las pruebas ópticas requeridas y detalladas en el numeral 7; y, en general todos los demás costos necesarios para ejecutar el trabajo y pruebas  a satisfacción de la Fiscalización y hasta la recepción definitiva.

Además en los costos se incluye la entrega en las bodegas de CELEC EP de los carretes vacíos y los que contienen sobrantes de cables OPGW; las medidas de seguridad; las modificaciones temporales en otras líneas de energía o comunicaciones que crucen a la línea de transmisión

- INSPECCIONES Y PRUEBAS

Las inspecciones y pruebas ópticas, serán realizadas por personal de la Subgerencia de Servicios de Telecomunicaciones del SNI.

En las bodegas de CELEC EP – TRANSELECTRIC, se realizará la inspección y pruebas ópticas de los carretes de cable OPGW y DIELÉCTRICO ANTIROEDORES, previa a la entrega a el/la Contratista, en adelante, el transporte, la manipulación correcta y el tendido del cable será de entera responsabilidad de el/la Contratista.

La medida del coeficiente de atenuación se realizará con reflectómetro óptico que dispone de al menos 3 cifras significativas, de forma tal que se pueda certificar los valores solicitados de atenuación menores a 0,2 dB/km.

Luego de concluido el tendido de los cables, personal de la Subgerencia de servicios de Telecomunicaciones del SNI, realizara las pruebas respectivas, en caso de encontrar algún daño en los cables o en los hilos de fibra óptica, los costos que esto demande serán cargados a el/la Contratista, en caso de daño en el cable que se encuentre tendido, deberán retirar el cable dañado, reponerlo y reinstalarlo correctamente, sin que esto ocasione ningún egreso adicional a CELEC EP – TRANSELECTRIC.

Las inspecciones y pruebas, se realizarán en cualquier etapa de la ejecución de la línea de transmisión, si surgieran dudas sobre la calidad de las obras ejecutadas por el Contratistas, CELEC EP realizará las pruebas o ensayos, para comprobar la calidad de dichas obras, los costos de los daños que se detecten en los cables con fibra óptica o en los hilos de fibra correrán a cargo del Contratista.

- PRUEBAS Y RECEPCIÓN FINAL DE LOS CABLES CON FIBRA ÓPTICA

- ASPECTOS GENERALES

Con el fin de obtener un enlace de fibra óptica en óptimas condiciones de calidad, que garanticen un adecuado funcionamiento de las telecomunicaciones a través de las fibras ópticas, CELEC EP- TRANSELECTRIC, realizará las pruebas de acuerdo a lo que se enuncia a continuación.

Las pruebas serán efectuarse según la norma IEEE - P1222 (versión más reciente), así como con lo indicado específicamente.

Las pruebas se harán con el fin de verificar que las características ópticas de la fibra cumplan con los requerimientos solicitados y para determinar posibles averías durante el proceso de transporte, instalación y puesta en servicio de los diferentes tipos de cables en los distintos tramos ópticos.

A medida que se vayan obteniendo los datos de cada una de las mediciones realizadas en las pruebas aquí definidas, éstos se consignarán en cada uno de los formatos que tiene para esta finalidad CELEC EP-TRANSELECTRIC.

La medida del coeficiente de atenuación se realizará con reflectómetro óptico que dispone de al menos 3 cifras significativas, de forma tal que se pueda certificar los valores solicitados de atenuación menores a 0,2 dB/km.

El coeficiente de atenuación deberá ser cumplido para el 100% de las fibras de cada uno de los carretes suministrados probados en bodega e instalados. En caso de que alguna fibra de un carrete no cumpla dicho valor, este carrete tendido será rechazado.

Si los reportes de pruebas no son satisfactorios, deberá ser remplazado por el/la Contratista, así también deberá suplir los accesorios que se requieran para su reparación o nuevo acoplamiento, como cajas de empalme y herrajes adicionales para su correcta instalación.

- DOCUMENTOS A ENTREGAR RELACIONADOS CON LAS PRUEBAS

El Contratista encargado de las pruebas deberá elaborar y entregar a la Fiscalización de CELEC EP-TRANSELECTRIC, un preinforme e informe para cada una de las pruebas realizadas.  El contenido de estos documentos se describe a continuación.

    - PREINFORME DE PRUEBAS

El preinforme será entregado por lo menos una semana antes de la iniciación de las pruebas y deberá contener por lo menos, la siguiente información:

- Fecha de inicio de las pruebas.

- Duración estimada de cada una de las mediciones que componen la prueba así como la duración de todas las pruebas.

- Listado de los equipos previstos a usar durante las pruebas, incluyendo la referencia de los mismos, fabricante, modelo y número de serie.

- Certificados actualizados de calibración de los equipos. No se aceptará la ejecución de las pruebas con equipos que no estén debidamente calibrados en el momento de la ejecución de las mismas. Además, se deberá tener en cuenta las excepciones y las alternativas indicadas en el apartado “Calibración de los equipos de medición óptica”.

- Parámetros básicos de configuración de los equipos. Se deberá informar de los parámetros básicos con los cuales se tiene previsto configurar las herramientas de medición, con una breve justificación de las mismas de acuerdo con la experiencia del ejecutor de las pruebas y de las características técnicas del cable o de la fibra óptica a probar, las cuales serán entregadas por CELEC EP-TRANSELECTRIC.

- Formatos de pruebas. Se deberán remitir formatos de prueba parcialmente diligenciados, que muestren los datos ya conocidos del cable o de la fibra y de los equipos.

- Valores genéricos esperados de las mediciones de cada una de las variables a caracterizar.

    - INFORME DE PRUEBAS

El informe de las pruebas realizadas deberá contener, por lo menos, la siguiente información:

- Fecha de inicio y terminación de las pruebas.

- Listado de los equipos usados durante las pruebas, incluyendo la referencia de los mismos, fabricante, modelo y número de serie, en caso de que sean diferentes a los indicados en el preinforme.

- Certificados actualizados de calibración de los equipos, en caso de no haber sido presentado en el preinforme. Además, se deberán tener en cuenta las excepciones y las alternativas indicadas en el apartado “Calibración de los equipos de medición óptica”.

- Informe de algún cambio en los procedimientos no previstos en el preinforme.

- Informe de algún cambio en los parámetros básicos de configuración de los equipos considerados en el preinforme con una breve justificación del mismo de acuerdo con lo encontrado por el ejecutor de las pruebas y de las características técnicas presentadas por el cable, por el carrete, por la fibra o por el enlace.

- Formatos de pruebas.  Se deberán remitir formatos de prueba completamente verificados con los datos medidos y de los equipos realmente utilizados. Los formatos de prueba deberán estar debidamente firmados por el representante de CELEC EP- TRANSELECTRIC en caso de haber contado con su presencia.

- Archivos magnéticos, grabados en CD, de la información generada por los equipos de medida. Se debe incluir el software de visualización que permita observar los archivos entregados.

- Interpretación de los resultados obtenidos y de las mediciones realizadas en comparación con los valores esperados y los solicitados en las especificaciones técnicas.

- Conclusiones, recomendaciones y problemas encontrados producto de las pruebas realizadas.

    - CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN ÓPTICA

El Contratista deberá incluir el listado incluido marcas y modelo de los OTDR’s, fusionadoras, medidores de pérdidas, medidores de dispersión cromática y PMD y demás instrumentos que utilizará en los trabajos de   pruebas, conjuntamente con las respectivas certificaciones de calibración de cada uno de ellos

    - PRUEBAS EN SITIO

Estas pruebas deberán efectuarse a todas y cada una de las fibras del cable de cada uno de los carretes recibidos, para determinar que no hayan sufrido averías durante el proceso de embarque y transporte hasta el sitio indicado para almacenar los carretes.

En el sitio de almacenamiento de los carretes, el representante de CELEC EP-TRANSELECTRIC hará una inspección visual del estado de los carretes para descartar o consignar posibles daños, averías o maltratos durante el proceso de embarque y transporte de los mismos.

En esta etapa el Contratista deberá marcar cada uno de los carretes con la longitud física de cada uno, teniendo en cuenta las tablas de tendido para el posterior envío al sitio respectivo de instalación.

Se deberán efectuar, por lo menos, las siguientes pruebas:

- Inspección visual: El objetivo es verificar el estado de los carretes de fibra óptica en cuanto a su integridad física.

- Continuidad de la fibra: Un chequeo de continuidad a cada fibra para verificar que las fibras no han sufrido "Stress", roturas, ni empalmes. Se deberá medir usando OTDR.

- Coeficiente de atenuación: La atenuación por unidad de longitud para las fibras ópticas debe ser  0,2 dB/km. Esta medición se podrá realizar con el OTDR de manera unidireccional.

- En caso de que la medida unidireccional arroje un resultado mayor al requerido, se deberá realizar la medida de manera bidireccional y obtener el valor promedio. Si el valor promedio bidireccional sigue siendo mayor, se deberá hacer uso de un conjunto fuente-medidor de potencia óptica y se obtendrá el valor promedio bidireccional.

- Longitud óptica de la fibra: La longitud de la fibra se deberá medir usando el OTDR.  El factor de índice de retardo de grupo a ser usado en esta medición debe ser entregado por el fabricante de la fibra.

    - PRUEBAS ANTES DEL TENDIDO, PRUEBAS DESPUÉS DEL TENDIDO

Antes del tendido, en presencia de un representante de CELEC EP-TRANSELECTRIC, se deberán efectuar las pruebas reflectométricas de atenuación y verificar las longitudes ópticas del cable OPGW.

Para efectuar el seguimiento a las labores de montaje y del procedimiento de los empalmes, se deberán realizar con presencia de un representante de CELEC EP-TRANSELECTRIC las siguientes pruebas a todas las fibras de cada tramo de longitud equivalente a tres carretes instalados.

- Longitud óptica del tramo

- Continuidad óptica del tramo

- Coeficiente de atenuación de la fibra tendida y empalmada

Con el fin de permitir que se estabilice el cable en su posición definitiva para que el equipo pueda registrar un evento real y definitivo minimizando el riesgo de registrar eventos de carácter transitorio, se debe dejar un tiempo entre 24 y 36 horas después del tendido, regulado y empalmado del cable para la realización de estas pruebas.

Así mismo, con el propósito de facilitar y agilizar el análisis por parte de CELEC EP-TRANSELECTRIC de los resultados de estas pruebas, se admitirá el envío de los archivos magnéticos con las medidas realizadas acompañado de un breve reporte donde se indiquen los parámetros de ajuste de los equipos, las anomalías encontradas y las observaciones a que hubiera lugar.

    - LONGITUD ÓPTICA DEL TRAMO Y CONTINUIDAD ÓPTICA

La longitud óptica deberá ser estimada para el tramo de fibra óptica que posea exactamente el mismo índice de retardo de grupo a la longitud de onda de prueba. Para los tramos o secciones de cable que posean una fibra óptica con diferente índice de grupo o que sean de diferente fabricante y cuya longitud física sea mayor de 1000 m, la distancia óptica deberá ser estimada de manera independiente en esta etapa de las pruebas.  Así mismo, con los archivos obtenidos deberá poder determinarse la continuidad óptica del tramo.

    - COEFICIENTE DE ATENUACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA TENDIDA

La atenuación por unidad de longitud para la fibra óptica tendida debe estar de acuerdo a la propuesta del suministro entregado por CELEC EP-TRANSELECTRIC de 0,2 dB/km.  Esta medición se podrá realizar con el OTDR de manera unidireccional.

En caso de que la medida unidireccional arroje un resultado mayor al requerido, se deberá realizar la medida de manera bidireccional y obtener el valor promedio. Si el valor promedio bidireccional sigue siendo mayor, se deberá hacer uso de un conjunto fuente-medidor de potencia óptica y se obtendrá el valor promedio bidireccional.

    - ATENUACIÓN BIDIRECCIONAL DE EMPALMES

Inmediatamente después de instalados los tramos de cable equivalentes a tres carretes, se procederá con la ejecución de los empalmes estimados. Cada empalme deberá ser evaluado de manera bidireccional y presentará una atenuación máxima bidireccional de 0,100dB. En caso de ser necesario, deberán realizarse las refusiones necesarias con el fin de cumplir con el valor solicitado.

En esta etapa de las pruebas el Contratista podrá llevar a cabo bucles en empalmes.

- RECEPCIÓN FINAL DEL ENLACE

Para la recepción final del enlace, CELEC EP – TRANSELECTRIC, efectuará las pruebas finales para recibir el enlace de fibra óptica en perfectas condiciones de calidad y su posterior puesta en operación y transmisión de las señales de telecomunicaciones que garanticen que las pérdidas de señal estarán dentro de los rangos permitidos para los equipos de telecomunicaciones.

Esta labor tiene como finalidad realizar todas las medidas, calibraciones, ajustes y pruebas que sean requeridas para verificar el correcto funcionamiento de las fibras ópticas del cable, conectores y distribuidores ópticos.

Una vez terminada la instalación de los cables de fibra óptica, distribuidores ópticos y conectores entre todos los sitios involucrados, y como requisito para la aceptación de cada uno de los tramos del enlace, el Contratista deberá realizar las pruebas listadas a continuación en presencia de la Fiscalización o del representante de CELEC EP- TRANSELECTRIC, cuya revisión y aprobación del respectivo informe es indispensable para su aceptación.

El Contratista deberá tener en cuenta que para propósitos de las pruebas de recepción final se van a realizar las pruebas ópticas descritas en este documento.

Se deberán realizar las siguientes pruebas, a todas las fibras y a todos los conectores de los tramos instalados:

- Longitud óptica del tramo

- Continuidad óptica del tramo

- Coeficiente de atenuación de la fibra instalada

- Atenuación bidireccional de empalmes

- Atenuación total de las terminaciones

- Pérdidas de inserción de los conectores

- Atenuación total de los tramos

- Reflectancia óptica de conectores

- Pruebas de dispersión cromática

- Pruebas de dispersión por modo de polarización PMD

Adicionalmente, en presencia de la Fiscalización o del representante de la administración, deberá hacerse una entrega mecánica y eléctrica del cable instalado y de todos los demás accesorios pertenecientes al proyecto, para certificar su apropiado montaje. En esta entrega se verifican, entre otros, los siguientes aspectos:

- Flecha del cable instalado para cables aéreos OPGW

- Instalación de amortiguadores y protectores para efecto corona si son requeridos

- Refuerzo de estructuras (si aplica)

- Estado de los herrajes y accesorios instalados, etc.

- Cable de reserva y su instalación en torres con caja de empalme

- Obras civiles para tramo canalizado

- Cable de reserva y su disposición en tramos canalizados

- Instalación e identificación de markers

CELEC EP-TRANSELECTRIC se reserva el derecho de rechazar enlaces ópticos que no cumplan con la totalidad de los requisitos solicitados, sin que ello exima al Contratista de las responsabilidades de resolver los mismos dentro de las condiciones exigidas en este documento de solicitud de ofertas.

A continuación se establece el criterio de aceptación de cada tramo óptico:

  - LONGITUD ÓPTICA DEL TRAMO Y CONTINUIDAD ÓPTICA

La longitud óptica deberá ser estimada para el tramo de fibra óptica que posea exactamente el mismo índice de retardo de grupo a la longitud de onda de prueba. Para los tramos o secciones de cable que posean una fibra óptica con diferente índice de grupo o que sean de diferente fabricante (de ser del caso) y cuya longitud física sea mayor de 1000 m, la distancia óptica deberá ser estimada de manera independiente en esta etapa de las pruebas. Así mismo, con los archivos obtenidos deberá poder determinarse la continuidad óptica del tramo.

  - COEFICIENTE DE ATENUACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA INSTALADA

La atenuación por unidad de longitud para la fibra óptica tendida debe estar de acuerdo a la propuesta del suministro que resulte escogida por CELEC EP-TRANSELECTRIC. Esta medición se podrá realizar con el OTDR de manera unidireccional.

En caso de que la medida unidireccional arroje un resultado mayor al requerido, se deberá realizar la medida de manera bidireccional y obtener el valor promedio. Si el valor promedio bidireccional sigue siendo mayor, se deberá hacer uso de un conjunto fuente-medidor de potencia óptica y se obtendrá el valor promedio bidireccional.

  - ATENUACIÓN BIDIRECCIONAL DE LOS EMPALMES

Cada empalme deberá presentar una atenuación máxima bidireccional de 0,100 dB. En caso de ser necesario, deberán realizarse las refusiones necesarias con el fin de cumplir con los valores solicitados.

  - ATENUACIÓN TOTAL DE LAS TERMINACIONES

En cada uno de los sitios terminales del cable con fibra óptica se instalarán distribuidores ópticos con sus correspondientes conectores.

Cuando se utilice un cable de acometida terminal para llegar a la sala de comunicaciones donde se encuentra el distribuidor de fibra óptica, se deberá considerar lo siguiente:

- Pérdida de inserción del conector (max. 0,50 dB).

- Empalme por fusión entre el pig-tail y el cable de acometida terminal (max. 0,100 dB).

- Empalme por fusión entre el cable de acometida y el cable OPGW (max. 0,100 dB).

- La suma de estas pérdidas no deberá ser superior a 0,70 dB, considerando como el promedio resultante de las medidas efectuadas en ambos sentidos.

Para la realización de la medida, deberán emplearse bobinas (de lanzamiento) de fibra óptica de una longitud no inferior a 1.000 m, para evitar la zona muerta del reflectómetro óptico. Cada bobina deberá ser de la misma tecnología de fibra óptica empleada en los pig-tails, debiendo tener las certificaciones correspondientes.

Para realizar rápidamente la medida, uno de los extremos deberá estar preconectado con el mismo tipo de conector utilizado a nivel del distribuidor de fibra óptica.

  - PÉRDIDA DE INSERCIÓN DE LOS CONECTORES

Para la aceptación de los cables con fibra óptica se medirán los valores de pérdida de inserción para todos los conectores en los distribuidores.  El método de medida a utilizarse deberá ser informado con la debida anticipación y ser incluido en las planillas de los protocolos de pruebas. El valor a cumplir deberá ser  0.50dB.

  - ATENUACIÓN TOTAL DEL TRAMO

Esta es una prueba o medición de potencia óptica, la cual permite verificar que las pérdidas de potencia no superan los valores establecidos y deberá realizarse en forma bidireccional.

La atenuación total del tramo, para cada fibra óptica, deberá ser menor o a lo sumo igual al valor obtenido al aplicar la siguiente ecuación:

AT  a x L + Ne x ae + Nc x ac

Dónde:

| AT | = | Atenuación total de los tramos ópticos principales (dB) |
| --- | --- | --- |
| a | = | Coeficiente de atenuación (dB/Km) de la fibra óptica a la longitud de onda especificada |
| L | = | Longitud óptica total del tramo (Km) |
| Ne | = | Número total de empalmes intermedios y de transición |
| Ae | = | Valor medio de atenuación por empalme (dB) |
| Nc | = | Número de conectores |
| Ac | = | Pérdida de inserción del conector a nivel del distribuidor(dB) |

El valor de la longitud óptica será la resultante de la medida obtenida.

  - REFLECTANCIA DE CONECTORES

Para la aceptación de los cables con fibra óptica se medirán los valores de reflectancia discreta para todos los conectores en los distribuidores. El método de medida a utilizarse deberá ser informado con la debida anticipación y ser incluido en las planillas de los protocolos de pruebas. El valor a cumplir deberá ser coincidente con los tipos de conectores instalados en el Proyecto.