ESPECIFICACIONES TECNICAS FABRICACIÓN Y SUMINISTROS DE ESTRUCTURAS DE ACERO GALVANIZADO, CONDUCTORES, AISLADORES, FIBRA OPTICA, HERRAJES Y ACCESORIOS

1	FAFRICACIÓN Y SUMINITRO DE BIENES Y ACCESORIOS

1.1 	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

Estas Especificaciones Técnicas son para la fabricación de estructuras de acero galvanizado.

Los tipos de estructuras que deberán suministrarse, se detallada a continuación:

    - SISTEMA DE TRANSMISIÓN MILAGRO – BABAHOYO, 230 kV

  - SUSPENSIÓN LIVIANA (SL1).- Para sitios en alineación y ángulos hasta de 1°.

  - SUSPENSIÓN COMPACTA (SC).- Para ángulos de deflexión de línea de hasta de 1°.

  - SUSPENSIÓN PESADA (SA1).- Para ángulos de deflexión de línea de hasta de 7°.

  - ANCLAJE LIVIANO (AL1).- Estructura de retención liviana para ángulos de hasta 25°.

  - ANCLAJE PESADO (AR1).- Estructura de retención para ángulos de deflexión de línea de 50° y estructura terminal

1.1.2	SISTEMA DE TRANSMISIÓN SAN GREGORIO – SAN JUAN DE MANTA, 230 kV.

    - SUSPENSIÓN LIVIANA (SL1).- Para sitios en alineación y ángulos hasta de 1°.

    - SUSPENSIÓN PESADA (SA1).- Para ángulos de deflexión de línea de hasta de 7°.

    - SUSPENSIÓN PESADA MULTICIRCUITO (SA1-C4).- Para ángulos de deflexión de línea de hasta de 7°.

    - ANCLAJE PESADO (AR1-E).- Estructura de retención para ángulos de deflexión de línea de 50° y estructura terminal.

    - ANCLAJE PESADO MULTICIRCUITO (AR1-C4).- Para ángulos de deflexión de línea de 70° y estructura terminal.

Los derechos sobre los diseños, informes y conceptos técnicos que se generen durante la ejecución de los trabajos serán de propiedad de CELEC EP, quien podrá reproducirlos, difundirlos, modificarlos o transformarlos.

1.1.3		Normas

Mientras no se indique explícitamente lo contrario dentro de estas especificaciones, las estructuras deben satisfacer las siguientes normas ASTM:

- Para acero estructural standard:	A36

- Para acero de alta resistencia:	A572, grado 50

- Para pernos y tuercas galvanizadas:	A394

- Para galvanizado:	A123 y B6-77

Además, en lo que sean aplicables, regirán  las siguientes normas:

- American Society for Test Materials	ASTM

- International Standard Organization	ISO

- American Institute of Steel Construction	AISC

- Japonese Industrial Standard Committee	JIC

- National Electrical Safety Code	NESC

- Japonese Electrotechical  Committee	JEC

- American National Standard Institute	ANSI

En todos los casos regirá la versión vigente de cada norma a la fecha de fabricación, incluyendo los anexos, adendas o revisiones de cada norma en dicha fecha.

En los aspectos no contemplados en estas normas, el Contratista podrá proponer otras normas alternativas, cuyo empleo estará sujeto a la aprobación de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

El Contratista deberá suministrar a CELEC EP – TRANSELECTRIC y sin costo extra, copias de las normas utilizadas, en versión oficial en castellano o inglés.

1.1.4		Requerimientos  Específicos

1.1.4.1   Cantidades

La cantidad de estructuras, extensiones de cuerpo, patas, crucetas, etc., serán suministradas por el Contratista. Cualquier variación será aprobada por CELEC EP-TRANSELECTRIC antes de que el Contratista inicie la fabricación de cada parte.

1.1.4.2   Diseño Estructural

CELEC EP-TRANSELECTRIC entregará los planos detallados de fabricación de las torres, a excepción de los planos de las crucetas en derivación de las torres tipo AR1-E , estructura tipo SA1-C4 y AR1-C4,  que deberán ser diseñados y suministrados por el el Contratista.

1.1.4.3   Mano de Obra

La mano de obra será especializada en los más modernos métodos de fabricación.  Todos los trabajos serán ejecutados por personal experimentado en la respectiva rama.

Todos los trabajos serán hechos con precisión y ajustados a las normas.  Las tolerancias y acabados estarán de acuerdo a las normas indicadas.

El Contratista será responsable de todo el trabajo ejecutado y cualquier componente con defectos de fabricación será cambiado sin costo para CELEC EP – TRANSELECTRIC por parte del Contratista o reconocido por parte del Contratista el costo de su reparación a juicio de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

1.1.4.4  Materiales

Todos los materiales deberán ser nuevos,  de reciente fabricación, libres de defectos e imperfecciones y su calidad estará de acuerdo con las normas especificadas por CELEC EP – TRANSELECTRIC

Los materiales a ser suministrados, serán fabricados de acuerdo a los requerimientos técnicos de estas especificaciones y se observará  las técnicas modernas más avanzadas en este ramo, que hagan posible una óptima fabricación de las estructuras, aun cuando estas técnicas no estén mencionadas en estas especificaciones.

La fabricación de cualquier elemento estructural antes de la aprobación de los cálculos y diseños por parte de CELEC EP – TRANSELECTRIC, será a riesgo del Contratista.

1.1.4.5   Detalles Estructurales

Se usarán para todas las conexiones y uniones y se procurará que en lo posible sean del mismo tamaño. No se permitirá el uso de soldaduras sin la aprobación previa de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

Todas las estructuras serán de acero perfectamente galvanizado, tipo en celosía, autosoportantes, apropiadas para instalación en cimentaciones de concreto.

Las torres, estructuras y soportes deberán tener perforaciones para la correcta conexión de la puesta a tierra.

Para cada torre deberá ser suministrada una placa de peligro y dos de numeración incluyendo los accesorios de fijación, así como con los grilletes (anchor-shackles) o pernos “U” que se requieren para la sujeción de las cadenas de aisladores.

La forma y los elementos de sujeción de las placas de peligro y numeración deben ser diseñado y suministrados por el fabricante de las estructuras.

1.1.5   Requerimientos  Estructurales

1.1.5.1   Fabricación del Acero

El acero estructural será fabricado de acuerdo a las siguientes estipulaciones.

1.1.5.2   Requisitos del  Material

Cualquier material estructural será nuevo y rectilíneo, limpio de moho y suciedad.  De ser necesario someter al material a esfuerzos mecánicos, esto deberá ser hecho por métodos que no fisuren las piezas y no alteren o perjudiquen las características del material.

1.1.5.3   Cortado

El cortado de las piezas debe realizarse cuidadosamente con herramientas apropiadas, en buen estado, para evitar la formación de fisuras, rebordes y rebabas.  No se aceptará el empleo de antorchas de oxi-acetileno guiadas manualmente.

1.1.5.4   Agujeros

Todos los agujeros deberán ser limpiamente punzonados para el diámetro completo y no se permitirán rebabas o imperfecciones; todos los agujeros serán cilíndricos y perpendiculares a la superficie del miembro.  En acero estructural con un espesor mayor a 20 mm los agujeros serán perforados o subpunzonados.

El diámetro del punzón será 1.5 mm mayor que el diámetro nominal del perno respectivo y el diámetro del dado no deberá ser mayor que 1.5 mm de diámetro del punzón.  Para un subpunzonado, el diámetro del punzón será 5 mm menor que el diámetro nominal del perno y el diámetro  del dado no será mayor que 2.5 mm que el diámetro del punzón.

1.1.5.5   Marcas

Todas las piezas individuales serán marcadas en bajo relieve con la designación correcta, mostrada en los diseños del fabricante. Las normas serán hechas mediante estampado en el metal antes del galvanizado con números o letras de 12 mm de altura mínima y serán claramente legibles después del galvanizado.  Los bordes de cada una de las piezas serán pintadas de acuerdo a la clave de colores indicados por CELEC EP – TRANSELECTRIC.

1.1.5.6   Precisión de los Agujeros

El espaciamiento entre los agujeros será el indicado en los respectivos planos, con una tolerancia máxima de 1 mm debiendo los agujeros estar localizados en los ejes indicados en los planos.

1.1.5.7   Limpieza y Galvanizado

- Limpieza

Una vez terminado el trabajo de fábrica, todos los materiales antes de ser galvanizados, serán limpiados del moho, escamas, suciedad, aceite, grasa y cualquier otra sustancia extraña.

b)       Galvanizado en caliente.

Todas las piezas serán galvanizadas de acuerdo con la norma ASTM A 123. La cantidad de zinc depositada será de 825 g/m2 para las piezas de acero estructural y de 425 g/m2 para los pernos, tuercas, arandelas, arandelas de presión, pernos~ peldaños y antiescalantes.

La capa de zinc debe quedar limpia, con un espesor uniforme, sin defectos y adherida firmemente a la superficie metálica.

No se aceptarán daños ni deformaciones en el material durante el proceso de galvanizado.  Reparaciones en el galvanizado se permitirán únicamente para fallas pequeñas y puntuales,  por medio de la aplicación de una capa de pintura galvanizada. Cualquier pieza en la que el galvanizado se desprenda o se dañe después de dos inmersiones será rechazada.  Todos los agujeros deberán estar libres de cualquier escoria, luego del galvanizado.

1.1.5.8   Límites de Longitud de los Miembros

La relación de esbeltez L/r no excederá de los valores dados en la siguiente tabla:

Requerimientos límites para los miembros y pernos

| MIEMBROS | L/r |
| --- | --- |
| Patas de la estructura y miembros principales Trabajando a compresión. | 150 |
| Otros miembros trabajando a compresión, con esfuerzo calculado. | 200 |
| Miembros secundarios trabajando a compresión. | 250 |
| Brazos trabajando a tensión. | 250 |
| Todos los otros miembros trabajando a tensión. | 500 |

1.1.5.9   Requerimientos Límites para los Miembros y Pernos

Espesor mínimo de los materiales

Requerimientos límites para los miembros y pernos

| MATERIALES | ESPESOR MÍNIMO |
| --- | --- |
| Miembros principales de crucetas y cantoneras. | 7 mm |
| Miembros angulares de superestructuras. | 5 mm |
| Miembros angulares secundarios. | 3 mm |
| Platinas de unión. | 7 mm |

Ancho máximo de los ángulos de acero de alta resistencia: 16 veces el espesor

Ancho máximo de los ángulos de acero Standard: 20 veces el espesor

Diámetro mínimo de los pernos: 16 mm

No se aceptarán barras planas ni tubulares

1.1.5.10   Conexiones

a)	General

Todas  las conexiones serán empernadas y los miembros sometidos a esfuerzos que determinen tensiones suplementarias deberán ser conectados por los menos  con dos pernos si son necesarios dos o más pernos para la unión de los miembros, deberá disponerse de cartela para la conexión, salvo en aquellos casos en que el ancho del miembro permita situar sobre el mismo dos pernos.

La excentricidad de las conexiones será reducida al valor más bajo posible, todos los miembros principales (web members) del cuerpo principal,  extensiones de cuerpo, patas, deberán ser en lo posible hechos de una sola pieza, todas las diagonales dobles del sistema de miembros principales deberán ser conectadas en sus puntos de intersección por lo menos con un perno.

Espaciamiento mínimo entre pernos

ESPACIAMIENTO MÍNIMO ENTRE PERNOS

| DIÁMETRO | ESPACIAMIENTO MÍNIMO |
| --- | --- |
| 12 mm | 30 mm |
| 16 mm | 40 mm |
| 19 mm | 48 mm |
| 22 mm | 53 mm |

DISTANCIA MÍNIMA AL FILO DEL MIEMBRO

| DIÁMETRO | ESPACIAMIENTO MÍNIMO |
| --- | --- |
| 12 mm | 20 mm |
| 16 mm | 22 mm |
| 19 mm | 25 mm |
| 22 mm | 28 mm |

1.1.5.11    Pernos, tuercas y arandelas

a)	Pernos de Conexión

Sus cabezas serán hexagonales y centradas, con su superficie perpendicular al eje del perno.  El filo será redondo y libre de puntas y desarrollado en la longitud adecuada del perno.

b)	Tuercas

Serán hexagonales y de dimensión adecuada para desarrollar  un ajuste pleno de los pernos.  La superficie de contacto será perpendicular al eje de la tuerca y no tendrá esquinas chaflanadas.

c)	Tuercas de seguridad (locknuts)

Para todos los pernos se suministrará adicionalmente una tuerca de seguridad.

d)	Hilos

Los  hilos serán de acuerdo a la American National Standard Institute o International Standard Organization.  Los pernos serán  maquinados antes del galvanizado;  las tuercas pueden ser maquinadas después del galvanizado para asegurar su limpieza interior.

e)	Arandelas (Ring filler)

Se suministrarán arandelas chaflanadas para todas aquellas conexiones donde se requieran.

- Arandelas de presión

Se suministrarán arandelas de presión para todos los pernos.

g)	Pernos-Peldaños

En dos montantes no adyacentes.

La longitud mínima  de los pernos peldaños será de 25 cm. La separación entre pernos escalantes será de 40 cm. comenzando a 2.5 m. del nivel del suelo y permitirán la llegada hasta el cable de guarda de la estructura.

h)	Antiescalantes

Los antiescalantes se ubicarán tan cerca como sea posible, al  primer miembro horizontal de las torres,  siendo su altura preferible de montaje, entre 2.5 y 3.5 m desde el nivel del suelo.

i)	Exceso

Todos los pernos, tuercas, arandelas y arandelas de presión se suministrarán con un 3%  de exceso con respecto al total requerido, para compensar las pérdidas normales durante el montaje.

j)	Placas de numeración y peligro

Para cada torre se suministrará una placa de peligro y dos placas de numeración, de acuerdo al detalle indicado en los planos del concurso.

j)	Código de Identificación

Los bordes de cada pieza componente se pintarán después del galvanizado, utilizando el siguiente código de colores:

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN

| Tipo de Torre | Color |
| --- | --- |
| SL1 | Rojo |
| SC | Blanco |
| SA1 | Negro |
| AL1 | Naranja |
| AR1 | Amarillo |
| AR1-E | Violeta |
| SA1-C4 | Verde |
| AR1-C4 | Azul |

1.1.6 		Armado en Fábrica

Con el fin de asegurar el correcto diseño y fabricación, debe ensamblarse completamente en fábrica, una estructura de cada tipo y altura máxima, incluyendo cualquier combinación de extensiones de cuerpo y de patas. No se permitirá el relleno  ni el escariado de agujeros mal perforados y las partes ensambladas serán desarmadas para su envío al sitio de las  obras.

      - Pruebas de armado

General

Rigen  todas las estipulaciones de carácter general.

Pruebas Requeridas

Se harán pruebas de armado en un prototipo de cada tipo de las torres de la línea  de transmisión, ensamblada completa  para todas las alturas de torres.

Estructura de Pruebas

Las estructuras que se armen serán del mismo lote a entregar.

Procedimiento para las pruebas de armado

Antes de realizar las pruebas de armado en fábrica de todos los prototipos, El Contratista remitirá a CELEC EP - TRANSELECTRIC para su aprobación, el procedimiento de pruebas a seguirse. Sin la aprobación  de estos documentos, no podrán realizarse las pruebas.

Las pruebas se realizarán en presencia de personal técnico de CELEC EP-Transelectric.

Cualquier error de armado, o defecto durante la ejecución de estas pruebas, será considerado como  falla.

El Contratista deberá corregirlo y repetir la prueba de armado hasta obtener resultados satisfactorios.

El/la Contratista  suministrará cuatro (4) copias de los reportes de cada prueba, incluyendo fotografías claras de la misma y registro de las deflexiones. El Contratista notificará a CELEC EP - TRANSELECTRIC con por lo menos 30 días de anticipación, la fecha prevista para la realización de las pruebas.

Si como resultado de las pruebas, se determina la necesidad de modificar el diseño de uno o más miembros de las torres, los nuevos diseños deben someterse a la aprobación de CELEC EP - TRANSELECTRIC, siguiendo los procedimientos establecidos para la aprobación de planos.

Cualquier material  fabricado antes de la terminación de la prueba respectiva y de la aprobación de CELEC EP - TRANSELECTRIC de los resultados de la misma, es  por cuenta y riesgo del Contratista.

Ensayos

El Contratista deberá hacer todos los ensayos sobre el acero, los accesorios y el galvanizado, y en cualquier momento CELEC EP-TRANSELECTRIC hará las verificaciones que estime necesarias. En caso de encontrarse defectos, el Contratista deberá a su costo, reemplazar los elementos defectuosos, o repararlos, según lo decida CELEC EP-TRANSELECTRIC

1.1.7	 Datos  e Información a Suministrarse

Información a ser suministrada

El Contratista deberá remitir para la aprobación de CELEC EP - TRANSELECTRIC, lo siguiente:

Descripción del método de marcado de las piezas

Descripción del método de embalaje y despacho de las piezas.

Datos técnicos garantizados

Bienes de origen fuera del país del Comprador a ser importados” y “Plan de Entregas de Bienes” y “Cronograma de Cumplimiento.

Lista de pruebas de ensamblaje (armado) en fábrica, con indicación de los procedimientos, normas a aplicarse y cronograma de ejecución.

La lista de fabricación será actualizada y complementada regularmente durante el período de ejecución, debiendo ser enviada  a CELEC EP-TRANSELECTRIC para su aprobación  en cada ocasión.

1.1.8		Planos de Fabricación de los Tipos de Torre

CELEC EP-TRANSELECTRIC proporcionará los planos de fabricación de las estructuras.

Los plazos que corresponden al trámite de aprobación de los planos y cálculos estructurales por el cambio de cualquier elemento de la torre son los que se indican en la siguiente tabla:

SISTEMA DE TRANSMISIÓN MILAGRO – BABAHOYO, 230 kV

| No. | ACTIVIDAD | PLAZO (días acumulativos) Desde fecha de acreditación del anticipo |
| --- | --- | --- |
| 1 | CELEC EP-TRANSELECTRIC: Entrega de planos de fabricación de las estructuras tipo SL1, SC, SA1, AL1, AR1, AR1-E, Planos de hipótesis de carga de las estructuras SA1-C4, AR1-C4. Comprende: Archivo digitales de planos. | 5 |
| 2 | PROVEEDOR: Revisa los planos de fabricación de torres tipo : SL1, SC, SA1, AL1, AR1, AR1-E, y en caso de proponer modificaciones de algún elemento estructural presentará el plano y lista de materiales modificado. Comprende: memorias de cálculo, planos y lista de materiales. Entregar archivos digitales y software de cálculo. | 15 |
| 3 | CELEC EP-TRANSELECTRIC: Revisión de observaciones de los documentos y planos entregados por El Contratista de las torres tipo: SL1, SC, SA1, AL1, AR1, AR1-E, SA1-C4, AR1-C4Comprende memorias de cálculo, planos y lista de materiales | 10 |
| 4 | PROVEEDOR: Atención a las observaciones de CELEC EP-TRANSELECTRIC a las observaciones: SL1, SC, SA1, AL1, AR1, AR1-E, SA1-C4, AR1-C4. Comprende memorias de cálculo, planos y lista de materiales | 10 |
| 5 | CELEC EP-TRANSELECTRIC: Aprobación de planos definitivos de fabricación: Torres tipos SL1, SC, SA1, AL1, AR1, AR1-E, SA1-C4, AR1-C4. | 10 |

    - Placas de numeración y peligro

Para cada torre se suministrará una placa de peligro y dos placas de numeración con sus respectivos elementos para la fijación. Las placas serán de aluminio o hierro. Para el diseño de las placas de peligro se acogerá las disposiciones Departamento de Seguridad Industrial

| 01 | Peligro Alto Voltaje | Largo 70 cm | Alto 50 cm | Reflectivo G. Diamante Cubo Diseños en Electrocorte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 		FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE CONDUCTORES

2.2.1	 	Alcance

Estas Especificaciones Técnicas establecen los requisitos para el diseño, fabricación, pruebas en fábrica y embalaje del suministro detallado en la Lista de Cantidades anterior.

2.2.2		 Normas

Mientras no se indique explícitamente lo contrario dentro de estas especificaciones, los materiales deberán satisfacer las siguientes normas ASTM:

- Para alambres de aluminio:	B230  B195 y B193.

- Para alambre de aleación de aluminio:	B-398.

- Para alambres de acero galvanizado:	B498.

- Para conductor de acero enchapado en cobre:	B227 y B228.

- Para cables completos de acero galvanizado:	A363.

- Para conductor ACAR:	B-524.

En todos los casos regirá la versión más reciente de cada norma a la fecha de la fabricación, incluido sus anexos, adenda o revisiones.

En los aspectos no contemplados en estas normas, el proveedor podrá proponer otras normas alternativas, cuyo empleo estará sujeto a la aprobación de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

El proveedor deberá suministrar a CELEC EP - TRANSELECTRIC y sin costo extra, las normas utilizadas, en español o inglés.

2.2.3 		Requerimientos  específicos de conductores

2.2.3.1 	Alambres de aluminio

Los alambres de aluminio serán del tipo EC-H19 estirado en frío y cumplirán con la norma ASTM-B230.

No se permitirán uniones en los alambres terminados sino únicamente en las varillas o en el alambrón, siempre que las roturas no sean consecuencia de defectos en el material. Para los requerimientos de tensión se aplicará la norma ASTM-B230.

La conductividad del alambre no será menor del 61% del IACS para pruebas individuales y no menor del 61.2% del IACS como promedio de un lote. La conductividad se medirá de acuerdo a la norma ASTM-B195 y la norma ASTM-B193  según corresponda.

El diámetro se medirá en dos puntos, desfasados 90° entre sí, sobre la circunferencia del alambre.  El promedio de estas dos lecturas será el valor del diámetro de la muestra que tendrá una tolerancia como respecto al diámetro garantizado no mayor que la indicada en la Tabla 3 de la norma ASTM-B230.

El alambre una vez terminado, estará libre de escorias, residuos e imperfecciones.

2.2.3.2 	Alambre de aleación de aluminio

Los alambres de aleación de aluminio serán del tipo 6201-T81 y cumplirán con la norma ASTM B-398.

Los alambres de aleación de aluminio se sujetarán a las mismas características eléctricas y geométricas de los alambres de aluminio.

2.2.3.3	Conductor completo de aluminio  reforzado con  aleación de aluminio 1200 (ACAR)

Se utilizarán los conductores denominados ACAR 1200 kcmil, de 18 hilos de aluminio y 19 de aleación de aluminio, cableado concéntricamente, para uso como conductor aéreo en líneas de transmisión y deberá cumplir lo establecido en la norma ASTM B-524.

La dirección del cableado de la última capa será la de la mano derecha e irá cambiando en las capas interiores alternativamente.

2.2.3.4	Conductor completo de aluminio  reforzado con  aleación de aluminio 750 (ACAR)

Se utilizarán los conductores denominados ACAR 750 kcmil, de 18 hilos de aluminio y 19 de aleación de aluminio, cableado concéntricamente, para uso como conductor aéreo en líneas de transmisión y deberá cumplir lo establecido en la norma ASTM B-524.

La dirección del cableado de la última capa será la de la mano derecha e irá cambiando en las capas interiores alternativamente.

2.2.3.5	 Embalaje y marcas

Embalaje

El embalaje deberá garantizar el transporte seguro de todos los materiales desde la fábrica hasta su destino final, protegiéndolos contra roturas, daños y pérdidas que pudieran resultar de daños del embalaje.  Se considerará satisfactorio el embalaje si los materiales llegan en buenas condiciones a su destino final.

El conductor ACAR se suministrará en carretes de acero no retornable.

La longitud total de los cables a ser suministrados de acuerdo a las longitudes por carrete indicadas, se muestra en la Lista de Cantidades.

Cada carrete de cable continuo, sin uniones, será embalado de tal manera que guarde un espacio libre de por lo menos 10 cm. entre la última capa de cable y el filo del carrete. La variación permitida entre la longitud de cable especificada para cada carrete y la existente en cada uno de ellos no será mayor de ± 0.5%. La suma total de conductor no será menor a la cantidad contratada.

La parte interior de los carretes y la capa superior de los conductores estarán cubiertas por papel no corrosivo y a prueba de agua, para proteger al cable contra daños y además estará pintada con pintura de aluminio o cualquier otro componente que prevenga la corrosión galvánica entre el cable de aluminio y el carrete.  Su parte exterior se pintará de tal manera que no se afecte la lectura de las marcas de identificación.

Los terminales de los cables se sujetarán firmemente a los carretes y cualquier parte expuesta de los mismos se cubrirá con papel impermeable. Los carretes se cerrarán convenientemente con listones de madera acanalados, de tamaño adecuado y asegurados por sunchos de acero de por lo menos 25 mm de ancho, ubicados en las acanaladuras de los listones.

Los carretes completos serán adecuados para almacenaje de hasta 12 meses a la intemperie.

Marcas

Cada carrete tendrá los siguientes datos claramente pintados o impresos en cada lado, conforme al siguiente detalle:

- SISTEMA DE TRANSMISIÓN MILAGRO - BABAHOYO

SISTEMA DE TRANSMISIÓN MILAGRO – BABAHOYO, 230 kV - ACAR 1200

Nombre del Fabricante

CELEC EP – TRANSELECTRIC

Número de carrete

Tipo, calibre y código del cable

Longitud  del cable en el carrete

Peso neto del cable

Peso bruto total

- SISTEMA DE TRANSMISION SAN GREGORIO – SAN JUAN DE MANTA

SISTEMA DE TRANSMISIÓN SAN GREGORIO – SAN JUAN DE MANTA, 230 kV - ACAR 1200 /ACAR 750

Nombre del Fabricante

CELEC EP – TRANSELECTRIC

Número de carrete

Tipo, calibre y código del cable

Longitud  del cable en el carrete

Peso neto del cable

Peso bruto total

Adicionalmente se puede requerir otras marcas, que serán notificadas oportunamente al Proveedor.

Una tarjeta conteniendo la misma información será colocada al final del cable, dentro de cada carrete.

Se pintará una flecha con la leyenda “desenrolle en este sentido”, a cada lado del carrete para indicar el sentido de rotación para el tendido.

Los paquetes que contengan los amortiguadores, tendrán por lo menos los siguientes datos:

Sistema De Transmisión Milagro - Babahoyo a 230 kV

Nombre del Fabricante

CELEC EP – TRANSELECTRIC

Pesos brutos y netos

Descripción del contenido de cada paquete

Sistema De Transmisión San Gregorio – San Juan de Manta a 230 kV

Nombre del Fabricante

CELEC EP – TRANSELECTRIC

Pesos brutos y netos

Descripción del contenido de cada paquete

Pruebas

General

Cables y carretes deberán ser inspeccionados y aprobados por técnicos de CELEC-EP TRANSELECTRIC en fábrica, según estas especificaciones y con las normas aplicables.

El Proveedor informará a CELEC EP - TRANSELECTRIC con la suficiente anticipación, la fecha en que los materiales estarán listos para las pruebas.

CELEC EP - TRANSELECTRIC se reserva el derecho de inspeccionar y probar los cables en cualquier momento durante el proceso de fabricación si lo considera necesario.  El Proveedor dará las facilidades necesarias y facilitará el personal calificado para brindar información y efectuar las pruebas.

El Proveedor deberá remitir, para aprobación de CELEC EP - TRANSELECTRIC, tres copias del protocolo de procedimientos para pruebas, que se propone aplicar, como paso previo a la autorización de su ejecución. Una vez que se hayan efectuado las pruebas a satisfacción de CELEC EP - TRANSELECTRIC, el proveedor deberá remitir cuatro copias del protocolo de resultados obtenidos, firmados por el Inspector de CELEC EP -TRANSELECTRIC.

Ejecución de las Pruebas

Se efectuarán las siguientes pruebas en los conductores ACAR.

Alambres de aluminio y de aleación de aluminio, antes del cableado de acuerdo a las normas ASTM-B230, ASTM-B231, ASTM-B498, STM-B398 y ASTM-B-524.

Pruebas de tensión de muestras que contengan uniones de los alambres de aluminio, antes del cableado.

Pruebas de composición química de los alambres de aluminio antes del cableado.

Pruebas en el conductor terminado, de acuerdo a las normas ASTM-B232 y ASTM 231 y B549, que comprendan:

Inspección del acabado.

Dimensiones físicas, diámetro, dirección del cableado, sección transversal, peso, paso y demás dimensiones establecidas en norma.

Resistencia mecánica.

Pruebas físicas y eléctricas conforme a la norma ASTM- B228 para el conductor que corresponda.

Muestras

Las muestras para las pruebas antes del cableado de los alambres componentes de los conductores ACAR se tomarán como se indica en las normas ASTM correspondientes.

Las pruebas de tensión para los sistemas de uniones que se utilicen en los alambrones de aluminio se efectuarán de acuerdo a lo que se convenga entre CELEC EP - TRANSELECTRIC  y el Proveedor con la participación del fabricante en los casos necesarios.

Para las pruebas de composición química de los alambres de aluminio, se tomará una muestra por cada 50.000 kg, o fracción, de alambre de aluminio utilizado en la fabricación.

Para las pruebas de acabado de cualquier tipo de cable, se tomará un carrete representativo de lotes formados por un máximo de 10 carretes.

Aceptación y rechazos

Si una muestra no cumple con los requisitos de las pruebas, se podrá rechazar todo el material representado por esa muestra.

Si cualquier lote del suministro es rechazado, el Proveedor tiene el derecho de aplicar los criterios de repetición de pruebas indicados en las normas ASTM correspondientes. Si tales criterios no están definidos, se podrán hacer dos nuevas pruebas en nuevas muestras y si ocurre una nueva falla en cualquiera de ellas, el material representado será rechazado definitivamente.

Si cualquier carrete no cumple con las pruebas, será rechazado y se inspeccionará todos los restantes carretes del lote.

En caso de falla de una muestra de alambre de aluminio con uniones, en la prueba de tensión, el Proveedor deberá mejorar el método de las uniones hasta que cumplan lo establecido en estas especificaciones.  Si el Proveedor no lo mejora, CELEC EP - TRANSELECTRIC rechazará todo el material fabricado, hasta que los métodos de unión sean mejorados y nuevamente probados.  Si la falla es debida a defectos del material, en el aluminio, CELEC EP -TRANSELECTRIC rechazará todo el material usado.

La aceptación de CELEC EP - TRANSELECTRIC a los resultados de las pruebas, no liberará al Proveedor de su obligación de suministrar todos los materiales de acuerdo a estas especificaciones.

2.2.4	Diseños y datos a suministrarse

2.2.4.1	      Información a ser entregados

Para el conductor ACAR, el Contratista entregar la siguiente información y documentación:

Plano de cada carrete, con indicación de dimensiones y pesos.

Curvas de fatiga – alargamiento de los conductores 1200/750 ACAR.

2.2.4.2	      Datos informativos y garantizados

El Proveedor deberá remitir para la aprobación de CELEC EP - TRANSELECTRIC, los planos, catálogos, reportes y demás información que se señala a continuación, en la forma y dentro de los plazos establecidos.

      - Lista de diseños y datos para aprobación

El Contratista enviará a CELEC EP - TRANSELECTRIC para su aprobación la lista de diseños, datos técnicos e instrucciones que se propone enviar para aprobación de la información.  La lista se actualizará o complementará regularmente durante el período de ejecución del Contrato, debiendo ser enviada a CELEC EP -TRANSELECTRIC para su aprobación en cada ocasión.

2.2.5	Planos y demás información para aprobación

Antes de iniciar la fabricación, el Proveedor enviará CELEC EP - TRANSELECTRIC para aprobación todos los diseños, cálculos, datos  que demuestren completamente que el suministro contratado cumple plenamente con los requerimientos de las especificaciones. Los datos incluirán, aunque no estarán necesariamente limitados a lo siguiente:

- Curvas de esfuerzo-tensión (stress-strain) para  5°, 12°,  45° y 60°C.

- Curvas de deformación por alargamiento (creep) para 1 hora, 24 horas, 48 horas,  72 horas y 10 años.

- Tablas y curvas de flechas y tensiones para conductores ACAR, utilizando unidades del sistema internacional, tanto para condiciones iniciales como finales, considerando la condición sin viento y para valores de temperatura de: 12°C, 25°C, 45°C, 60°C.

- Las condiciones de clima que se aplicarán, pero no se limitan a las siguientes:

- Altitudes entre 0 y 3000 metros sobre el nivel del mar:

- A 25°C, sin viento, la tensión final no será mayor que el 20% de la tensión de rotura (UTS).

- A 5°C, sin viento, la tensión inicial no será mayor que el 33.3% del UTS.

- A 12°C, con viento  de 90kph sobre el conductor, la tensión final no será mayor que el 33.3% del UTS.

- Las flechas y tensiones se calcularán para vanos entre 200 y 1500 m con intervalos de 50 m y a las temperaturas de 45 °C y 60 °C.

- Tablas de capacidad de conducción de corriente para conductores ACAR con las siguientes condiciones:

- Frecuencia: 60 Hz.

- Temperatura del conductor: entre 20°C y 60°C, con intervalos de 10°C.

- Temperatura ambiente: entre 5°C y 40°C, con intervalos de 5°C.

- Velocidad del viento: 0 y  0,2 m/s.

- Con y sin efecto solar. cálculos hechos considerando instalación cerca de la línea equinoccial.

- Instrucciones para manipuleo y almacenamiento de los carretes de conductores.

- Lista de las pruebas en fábrica, con indicación de los procedimientos, normas a aplicarse y cronograma de ejecución.

- Un ejemplar de las normas utilizadas en inglés o en español.

2.3 		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS  DE AISLADORES, HERRAJES Y ACCESORIOS

2.3.1 		Aisladores  de Porcelana o Vidrio y Accesorios

2.3.1.1 	Alcance

Estas Especificaciones Técnicas establecen los requisitos técnicos para el diseño, fabricación, pruebas en fábrica y embalaje de aisladores y accesorios, para ser usados en líneas de transmisión.

Los tipos de ensamblajes, aisladores y accesorios que deberán suministrarse son fundamentalmente los siguientes:

Ensamblajes de suspensión y retención para líneas de transmisión, con sus herrajes.

2.3.1.2 	Normas

Mientras no se indique explícitamente lo contrario dentro de estas especificaciones, los aisladores deben satisfacer las normas aplicables ANSI, NEMA e IEC,  y particularmente las de la serie C.29 de ANSI.

En caso de accesorios, se usarán las normas IEC según corresponda.

En todos los casos regirá la última versión de cada norma a la fecha de la convocatoria para el Concurso, incluyendo los anexos, adenda o revisiones de cada norma.

En los aspectos no contemplados en estas normas, el Proveedor podrá proponer otras normas alternativas, cuyo empleo estará sujeto a la aprobación de CELEC EP - TRANSELECTRIC.

El Proveedor deberá suministrar a CELEC EP - TRANSELECTRIC y sin costo extra, una copia de las normas utilizadas, en español o inglés.

Características de las Líneas de Transmisión Milagro – Babahoyo

Altura  sobre el nivel del mar:	entre 12 msnm  a 200  msnm

Temperatura ambiente media:	ZONA 1    25

Contaminación:	Alta

Características de las Líneas de Transmisión San Gregorio – San Juan de Manta

Altura  sobre el nivel del mar:	entre 30 msnm  a 400  msnm

Temperatura ambiente media:	ZONA 1    25° C   C

Contaminación:	Alta

2.3.2 		Requerimientos Específicos de Suministro

2.3.2.1 	General

El diseño, mano de obra, materiales y fabricación deben incorporar las técnicas más avanzadas, aun cuando dichas técnicas no estén mencionadas en estas Especificaciones.

La fabricación de cualquier material antes de la aprobación de los planos respectivos por del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DESIGNADO por CELEC EP - TRANSELECTRIC, es a riesgo del Proveedor.

La aprobación por parte de CELEC EP - TRANSELECTRIC de los planos del Proveedor, no libera a éste de su responsabilidad de cumplir estas Especificaciones y de su responsabilidad por la buena calidad del trabajo contratado.

2.3.2.2	 Materiales y mano de obra

Materiales

Todos los materiales serán nuevos, sin uso, libres de defectos e imperfecciones y serán de óptima calidad y contendrá todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseños y materiales.

Galvanizado

El galvanizado de las partes ferrosas se hará por el proceso de inmersión en caliente después de terminada su fabricación y de acuerdo con normas ASTM correspondientes.

Mano de Obra

Todos los trabajos serán hechos por personal calificado. Las tolerancias se aplicarán de acuerdo con las normas especificadas.

El Proveedor será responsable del armado correcto de todas las partes componentes para formar los ensamblajes y reemplazará, sin costo para CELEC EP - TRANSELECTRIC cualquier material defectuoso o pagará cualquier reparación o cambio que sea necesario durante el montaje, causado por errores o mala calidad durante la fabricación.

2.3.3 		Aisladores de Tipo Suspensión

Los aisladores serán tipo FOG y su material de porcelana o de vidrio templado, es indispensable el ánodo de sacrificio como parte integrante.

Los aisladores para los ensamblajes serán del tipo bola-rótula (ball and socket) con pasador (vincha) de acero inoxidable.

Todos los ensamblajes se fabricarán de acuerdo con los datos técnicos proporcionados por CELEC EP-TRANSELECTRIC para permitir el reemplazo de sus componentes usando herramientas para trabajo con líneas energizadas.

La fabricación de los aisladores será tal que los esfuerzos por expansión o compresión de cualquiera de sus partes, no produzca su rotura o deterioro, y su diseño deberá garantizar una resistencia mecánica  adecuada sin deterioro de las características de operación especificadas.

Todos los aisladores serán simétricos y adecuados para un fácil lavado y limpieza.

La superficie de porcelana o de vidrio estará libre de rugosidades y será esmaltada  en el caso de los aisladores de porcelana para dar un buen lustre y tendrá un acabado de color uniforme.  El esmaltado se hará por compresión, y deberá ser resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los efectos del ozono, ácidos o álcalis que pudieran atacarlo.

La porcelana o el vidrio no estará directamente en contacto con las partes metálicas y el cemento usado no originará fracturas por expansión o contracción ni reacciones químicas con las partes metálicas y deberá tener un espesor uniforme.

Los materiales que se usen en la fabricación de los aisladores serán los siguientes:

- Parte Aislante: Porcelana de alta resistencia o de vidrio.

- Casquete: hierro maleable o dúctil.

- Pin: acero de alta resistencia

- Pasador (vincha): acero inoxidable

La rótula será de hierro maleable o dúctil y el vástago tipo bola será de acero de alta resistencia. La galvanización en caliente se efectuará de conformidad con la norma ASTM A153, después de haber manufacturado las piezas.

Los herrajes no deberán registrar ninguna acción química o sufrir roturas por dilatación en condiciones de servicio.

Cemento portland se utilizará para la unión entre el metal y la parte aislante.  El cemento deberá tener una mínima expansión para evitar esfuerzos térmicos entre las juntas. Sin embargo, una fina capa de un compuesto bituminoso especial se aplicará a la superficie del metal y la parte aislante para prevenir fallas por dilatación.

El diseño de los aisladores deberá reducir al mínimo los efectos de la radio interferencia y evitar excesivas concentraciones de esfuerzos eléctricos o mecánicos, en cualquier sección a lo largo de la superficie de contorneo.

2.3.3.1 	Características técnicas de los aisladores de suspensión

Los aisladores de tipo suspensión deberán tener las características eléctricas, mecánicas y dimensiones establecidas en la norma ANSI C29.2.

2.3.4		Accesorios para las Cadenas de Aisladores

Los accesorios moldeados deberán ser uniformes sin puntas o esquinas, libres de fisuras y no tendrán defectos tales como: huecos, arrugas o porosidades que disminuyan la rigidez mecánica y afecten la apropiada confiabilidad del material.

Los materiales forjados serán uniformes sin puntas o esquinas, libres de fisuras, rayaduras, escamas, grietas, ondulaciones, etc. que disminuyan la rigidez mecánica o afecten el apropiado acople con los otros accesorios.

Todos los materiales ferrosos serán galvanizados en caliente de acuerdo con la norma ASTM-A153. Ningún material será galvanizado antes de haberse fabricado, excepto las tuercas que pueden ser roscadas después de galvanizadas.

Las grapas de suspensión para conductor serán de aleación de aluminio de alta resistencia mecánica y del tipo empernado. Las grapas deberán ser apropiadas para los calibres de los conductores especificados y detallados en los planos, incluyendo las varillas preformadas de armar.

Las grapas de retención para conductor serán de aluminio puro de alta resistencia mecánica, tipo compresión y su diseño evitará la generación de efecto corona.

Todos los otros accesorios expuestos a esfuerzos de tensión o compresión, serán de acero forjado, galvanizado por inmersión en caliente.

2.3.4.1	 Accesorios

En general, las horquillas y ojos se rigen a la norma IEC 471.

Accesorios del tipo de compresión para terminales de retención.

Debe soportar por lo menos el 95% de los esfuerzos nominales establecidos por la norma ASTM para el correspondiente cable o conductor y tendrán una resistencia eléctrica menor que la que tendría una longitud igual del conductor en el que son usados.

Se suministrarán con la mezcla sello conductor (fillercompound) recomendada por el Fabricante de los terminales de compresión.

2.3.5		Embalaje y Marcas

Embalaje

El embalaje de todo el suministro deberá resistir cualquier condición adversa durante el transporte y manipuleo hasta el sitio de las obras.

Todos los aisladores se embalarán en cajas de madera (jabas) marcadas “frágil”. Para los aisladores se permitirán un máximo de 6 unidades por jaba.

Los materiales restantes se embalarán en cajas de madera, cerradas y estarán adecuadamente protegidas contra daños por contacto, durante el transporte y manipuleo.

Marcas

Cada aislador incluido en el suministro tendrá marcada en forma legible y durable, la siguiente información:

- Año de fabricación

- Nombre del fabricante

- El valor de prueba de tensión en kN, seguido de la palabra “TEST”.

Cada accesorio de los ensamblajes de aisladores tendrá marcada, en forma legible y durable, la siguiente información:

- Nombre del fabricante

- Número del catálogo

- El código del conductor en el cual será usado (para grapa de tipo compresión)

Cada paquete o caja se marcará por lo menos, con la siguiente leyenda:

Para el Sistema de Transmisión Milagro – Babahoyo, 230 kV

- SISTEMA DE TRANSMISIÓN MILAGRO – BABAHOYO, 230 kV

- CELEC EP – TRANSELECTRIC

- Tipo y  número de catálogo de las unidades empaquetadas.

- Número de unidades contenidas en el paquete.

- Peso bruto

Para el Sistema de Transmisión San Gregorio-San Juan de Manta, 230 kV

- SISTEMA DE TRANSMISIÓN San Gregorio-San Juan de Manta, 230 kV

- CELEC EP – TRANSELECTRIC

- Tipo y  número de catálogo de las unidades empaquetadas.

- Número de unidades contenidas en el paquete.

- Peso bruto

2.3.6		 Pruebas

2.3.6.1	 General

Para la realización de las pruebas aquí especificadas, el Proveedor informará con por lo menos 30 días de anticipación las fechas en las cuales va a realizar las pruebas, con el objeto de que CELEC EP - TRANSELECTRIC., defina la asistencia de su personal técnico a las pruebas.

2.3.6.2 	Aisladores

Pruebas de diseño (Tipo)

El oferente deberá suministrar los resultados de las pruebas de fabricación, establecidas en las normas ANSI C29.2 e IEC 575.  Estos resultados deberán estar certificados por la supervisión de CELEC EP-TRANSELECTRIC en fábrica.

Prueba de conformidad y calidad (muestreo)

Las siguientes pruebas se harán sobre un número de aisladores según lo indicado en las normas especificadas, con supervisión de CELEC EP-TRANSELECTRIC.

- Ensayo de porosidad:	ANSI C29.2

- Ensayo de galvanización:	ANSI C29.2

- Ensayo de resistencia electromecánica:	ANSI C29.2

- Ensayo de perforación eléctrica:	ANSI C29.2

- Ensayo de comportamiento termo-mecánico:	IEC-575

Pruebas de rutina

Las siguientes pruebas deben efectuarse de acuerdo con la Norma ANSI C29.2.

- Inspección visual

- Ensayo de resistencia garantizada

- Ensayo de flameo

Además, se deberá hacer la prueba de presión interna hidráulica en la parte cabezal de cada porcelana o la equivalente correspondiente en el vidrio antes de ensamblarla con las partes metálicas.  El Proveedor indicará el método de dicha prueba en su programa de control de calidad para aprobación de CELEC EP - TRANSELECTRIC.

Pruebas adicionales (muestreo)

- Prueba de impulso de frente escarpado (stepfront of wave flashover test)

Estas pruebas serán ejecutadas sobre diez (10) unidades tomadas al azar del primer lote de producción. Los aisladores serán probados bajo las condiciones prescritas en las cláusulas 18 y 19 de la norma IEC-383.

Cada unidad será sometida a cinco (5) descargas sucesivas positivas y a cinco (5) descargas sucesivas negativas de impulso de frente escarpado con tiempos de formación de cresta de 2500kV por microsegundo.

Posteriormente cada unidad se somete a tres (3) pruebas de voltaje de flameo de baja frecuencia en húmedo, en las cuales no deberá presentarse ninguna falla de penetración eléctrica.

Si por cualquier causa falla cualquiera de las unidades en este segundo ciclo de pruebas, el lote presentado para inspección será rechazado.

- Prueba de arco de potencia

Se hará sobre tres (3) cadenas formadas con tres (3) unidades de aisladores de cada tipo, montados en posición vertical sin uso de cuerno de arco ni conductores, aplicando 12,000 amperios (simétricas r.m.s.) durante 0.1 segundos o 6,000 amperios durante 0.2 segundos, bajo condición en lluvia. Los aisladores deberán asegurarse bajo el arco potencial sin rotura de la parte aislante.

Cualquier falla en las pruebas de diseño puede ocasionar el rechazo del respectivo tipo de aislador.

En caso de fallas en las pruebas de calidad (según ANSI 29.2), se aceptará la repetición de las pruebas, ejecutando en este caso, dos veces cada prueba; si persisten las fallas, se rechazará el respectivo lote.

Los aisladores que fallen en las pruebas de rutina serán desechados y reemplazados.

- Adicionalmente se ejecutarán las siguientes pruebas en los ensamblajes completos de aisladores de tipo suspensión según las Normas ANSI C29.1 y C29.2.

- Pruebas de descarga en baja frecuencia, en seco y húmedo.

- Pruebas de descarga por impulso, positivo y negativo.

Para determinar el número de ejemplares de muestra de cada tipo que se probarán se aplicará lo indicado en las normas especificadas, con la restricción de que ningún lote estará formado por más de 5000 unidades.

2.3.6.3	Otros accesorios

Las pruebas se harán de acuerdo con estas especificaciones y se revisará el cumplimiento de los Datos Técnicos suministrados por CELEC EP-TRANSELECTRIC.

Para la realización de las pruebas estará a lo indicado en la Norma IEC 61284

Se efectuarán las siguientes inspecciones y pruebas:

- Para los accesorios de las cadenas de aisladores y de los soportes:

- Inspección visual

- Verificación de dimensiones

- Inspección del galvanizado

- Resistencia mecánica

- Resistencia mecánica en pruebas de deslizamiento para las grapas de tipo empernado.

- Las muestras para las pruebas se tomarán de la siguiente forma:

- Cantidad de accesorios (unidades)	Número de muestras

0 a 100	3

101 a 1001	1% pero no menos de 3

1001 en adelante	0.5% pero no menos de 10

Cualquier falla en las pruebas puede causar el  rechazo de todo el lote. CELEC EP- TRANSELECTRIC puede aceptar la repetición de las pruebas, pero tomando el doble de muestras; si se presenta nuevamente fallas, todo el lote será rechazado.

Tres cadenas de aisladores de cada tipo serán ensambladas en fábrica y en presencia de los inspectores de CELEC – EP TRANSELECTRIC para comprobar el correcto ensamblaje de las partes, las cuales deberán armarse sin dificultad y no tendrán un juego excesivo; de existir se verificarán las dimensiones de acuerdo con la norma correspondiente.  Si se presentan fallas se rechazará todo el suministro correspondiente.

Se revisará el embalaje, tomando muestras de por lo menos el 1% del número de paquetes; si se presentan fallas, se solicitará el cambio de todo el embalaje.

2.3.6.4	Para las otras partes del suministro

    - Inspección visual

    - Verificación de dimensiones

    - Verificación de sus características mecánicas y de los datos garantizados presentados en la oferta.

Para todas las pruebas e inspecciones se remitirá cuatro copias de los reportes de pruebas realizados, usando formatos adecuados previamente aprobados por CELEC EP -TRANSELECTRIC. Los reportes de pruebas tendrán la firma del Delegado de CELEC EP –TRANSELECTRIC a las pruebas.

2.3.7	 	Fabricación y Datos a Suministrarse

2.3.7.1	Información a ser suministrada por el contratista

- Plano de cada ensamblaje a fabricar, con la lista detallada de los componentes;

- Plano detallado de cada tipo de aislador a fabricar, con indicación de la norma que cumple, dimensiones, tolerancias, pesos, material y principales características técnicas y constructivas;

- Plano de cada accesorio componente de los ensamblajes, con indicación de la norma que cumple, dimensiones, tolerancias, pesos, material y número de catálogo de fabricante;

- Planos de los embalajes  para el despacho de los aisladores y accesorios;

- Certificados de las pruebas de los aisladores y cadenas realizados hasta tres años previo a la fabricación;

- Datos garantizados de fabricación.

- El Proveedor deberá remitir para la aprobación los planos que utilizó el fabricante, catálogos, reportes y demás  información en la forma y dentro de los plazos establecidos.

El Proveedor enviará a CELEC EP - TRANSELECTRIC para su aprobación una lista de los diseños, datos técnicos e instrucciones que él se propone enviar para aprobación o información. La lista se actualizará y complementará, regularmente durante el período de ejecución del Contrato, debiendo ser enviada a CELEC EP - TRANSELECTRIC para su aprobación en cada ocasión.

Antes de iniciar la fabricación, El Contratista remitirá a CELEC EP - TRANSELECTRIC para su aprobación, los diseños, cálculos y datos técnicos que considere que pueden mejorarse durante la fabricación que demuestren completamente que el suministro contratado cumple plenamente los requerimientos de estas especificaciones. Los datos incluirán aunque no estarán limitados, a lo siguiente:

- Características eléctricas y mecánicas de los ensamblajes y de sus componentes.

- Diseño detallado de cada ensamblaje, mostrando dimensiones y pesos.

- Lista de componentes de cada ensamblaje.

- Método de los embalajes con pesos y volúmenes aproximados.

- Lista de las pruebas en fábrica, con indicación de los procedimientos, normas a aplicarse y cronograma de ejecución.

Lista de Planos o Diseños que entrega el Proveedor

| Plano No. | Descripción | Propósito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Detalle de Aislador |  |
| 2 | Detalle de Amortiguador |  |
| 3 | Detalle de Grapa de retención |  |
| 4 | Detalle del Manguito de Compresión |  |
| 5 | Detalle de Accesorios de los Conjuntos |  |
| 6 | Planos de Ensamblajes (Detalle de sub-ensamblajes de retención y de suspensión) |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SUMINISTRO DE CABLES CON FIBRA ÓPTICA TIPOS OPGW Y DIELÉCTRICO ANTIROEDORES, HERRAJES Y ACCESORIOS

SISTEMA DE TRANSMISIÓN MILAGRO – BABAHOYO, 230 kV Y SAN GREGORIO SAN JUAN DE MANTA

- DESCRIPCIÓN GENERAL

Estas especificaciones detallan el suministro de cable de guarda con fibra óptica OPGW (Optical Ground Wire), y cable con fibra óptica DIELÉCTRICO ANTIROEDORES, con herrajes, accesorios y materiales asociados, mismos que se utilizarán en el Sistema de  Transmisión Milagro – Babahoyo, 230 kV.

La parte metálica del cable OPGW cumple con la función de proteger a la línea de transmisión contra las descargas atmosféricas y las fibras ópticas que lo conforman, son utilizadas para integrar las subestaciones al sistema nacional de fibra óptica de CELEC EP, prestando los servicios de telecomunicaciones como: teleprotección, transmisión de datos en tiempo real, Internet, comunicaciones de voz para operación, etc.

  - ALCANCE DEL SUMINISTRO

Las especificaciones tratan del suministro de cables con fibra óptica tipos OPGW y Dieléctrico Antiroedores, cajas de fusión, distribuidores de fibra óptica (ODF’s), herrajes, materiales y accesorios, que adquirirá CELEC EP, para cubrir las necesidades de telecomunicaciones y operación del sistema nacional de transmisión eléctrica.

El sistema se basa en el empleo de las torres, postes de alta tensión y ductos, para instalar cables con fibra óptica, así como cajas de fusión y distribuidores de fibra óptica, en los tramos de línea de transmisión correspondientes.

El Proveedor se obliga a realizar el diseño, fabricación, pruebas, suministro y transporte de todos los insumos hasta puerto ecuatoriano, desaduanización, transporte interno en el país hasta las bodegas de CELEC EP - TRANSELECTRIC en la ciudad de Ambato, los bienes entregados deberán ser conforme la Tabla de Cantidades y Precios. Además debe entregar: catálogos, normas técnicas y otros documentos relacionados con los bienes.

Detalle del suministro:

Sistema de Transmisión

- Cable con fibra óptica tipo OPGW y cable Dieléctrico Antiroedores ignífugo, con 48 fibras ópticas norma ITU-T G.655 C/D.

- Herrajes de suspensión y retención con puestas a tierra, grapas de bajada, amortiguadores y balizas para la instalación de cables con fibra óptica en torres de alta tensión.

- También se requieren cajas de empalme con 4 press stop’s (OPGW-OPGW-ADSS-DIELÉCTRICO ANTIROEDORES) y distribuidores de fibra óptica terminales, incluidos los conectores tipo SC (para cable DIELÉCTRICO ANTIROEDORES).

Adicionalmente, deberá realizar lo siguiente:

  - Revisión de la Ingeniería, en coordinación con CELEC EP - TRANSELECTRIC, efectuar el afinamiento de las tablas de tendido para realizar el pedido de los carretes de cable con fibra óptica con las medidas correctas conforme al programa de tendido, a las tablas de ubicación de estructuras suministradas y conforme a los estudios de campo efectuadas para verificar las plazas de tendido.

  - La Ingeniería, el diseño y ubicación de accesorios, a detalle, con los soportes gráficos y de planos requeridos, de acuerdo a las condiciones particulares de la línea.

  - La ingeniería y los resultados para definir la cantidad y el método para la instalación de herrajes.

  - El desarrollo de la ingeniería para cuantificar la cantidad, la ubicación y el método para la instalación de amortiguadores, debiendo entregar de manera detallada los cálculos realizados para la ubicación y cuantificación de los mismos; CELEC EP - TRANSELECTRIC pondrá a su alcance la información disponible de las tablas de ubicación de estructuras, tipos de estructuras y los datos que el Proveedor adjudicado requiera para realizar dicho trabajo.

  - Para las cantidades definitivas de los cables, herrajes, materiales y accesorios, se conservará el valor total adjudicado y los precios unitarios para cada ítem; finalmente se pueden cambiar las cantidades unitarias de cada ítem, como resultado de la inspección conjunta realizada, previa la autorización de fabricación. Este análisis será suscrito por CELEC EP - TRANSELECTRIC y la Contratista en un Acta previo a la suscripción del Contrato.

  - La realización de las pruebas en fábrica de los cables, herrajes y accesorios para el montaje de cables con fibra óptica.

  - Los ensayos y mediciones sobre todos los hilos de fibra óptica en las bodegas de CELEC EP, previa a su instalación.

- CABLES CON FIBRA ÓPTICA, HERRAJES Y MATERIALES

  - REQUERIMIENTOS GENERALES

Aquí se especifican los requerimientos mínimos exigidos por CELEC EP, aplicables a materiales, mano de obra, procesos, normas, etc., que deben cumplirse en el diseño, fabricación, pruebas y suministro de cable de guarda con fibra óptica tipo OPGW y de cable Dieléctrico Antiroedores Ignífugo para ducto, así como todos los accesorios vinculados a la instalación de los mismos.

Describe por tanto, los requerimientos eléctricos, mecánicos y ópticos y sus correspondientes métodos de prueba ajustados a los estándares internacionales.

El oferente debe incluir en su oferta la literatura técnica, planos y catálogos que muestren en detalle las características del cable y demás elementos que ofrezca con lo cual demuestre el cumplimiento de las especificaciones requeridas en las mismas que deben ser entendidas como mínimas y no como una limitación al diseño.

El cable OPGW forma parte del sistema de transmisión de potencia por tanto sus características eléctricas y mecánicas deben guardar concordancia con el mismo.  Las características de las torres y línea de alta tensión se indican en las tablas correspondientes de los documentos precontractuales. El cable debe cumplir con las características técnicas especificadas en este capítulo y con las características garantizadas establecidas en los formularios correspondientes.

El cable DIELÉCTRICO ANTIROEDORES será instalado desde los pórticos en los patios de las subestaciones, hasta las salas de comunicaciones correspondientes, por tanto deberá cumplir con los requerimientos de protecciones Antiroedores (dieléctrico blindado), ser ignífugos principalmente, cumplir con el requerimiento del diámetro mínimo y los valores de compresión.

    - Normas

El fabricante acreditará que todos sus procedimientos empleados han sido certificados bajo la aplicación de las normas ISO incluyendo copia de los certificados pertinentes, también deberán cumplir con las normas internacionales existentes para sistemas de fibra óptica según lo determinado en estas especificaciones.

Todos los cables con fibra óptica, accesorios y herrajes de montaje, deberán cumplir además de las especificaciones técnicas descritas en este documento con la edición más reciente de cada una de las siguientes normas que sean aplicables para cada caso:

| NORMAS DE CALIDAD |  |
| --- | --- |
| ISO 9001 | Quality System model for Quality Assurance in Design Development Manufacture and Testing |
| ISO 14001 | Environmental management systems |

| FIBRAS ÓPTICAS DE TODOS LOS TIPOS DE CABLE |  |
| --- | --- |
| ITU-T G.650.1 | Definiciones y métodos de prueba de los atributos lineales y determinísticos de fibras y cables monomodo |
| ITU-T G.650.2 | Definiciones y métodos de prueba de los atributos conexos de las características estadísticas y no lineales de fibras y cables monomodo |
| ITU-T G.655 C/D | Características de fibras y cables ópticos monomodo con dispersión desplazada no nula |
| TIA/EIA-598-A | Optical Fiber Cable Color Coding |
| IEC 60793-1-1 | Optical fibres. Part 1: Generic Specification - Section 1: General |
| IEC 60793-1-2 | Optical fibres. Part 1: Generic Specification - Section 2: Measuring methods for dimensions |
| TELCORDIA GR-326 | Generic Requirements for Single Mode Optical Connectors and Jumper Assemblies |
| TELCORDIA GR-20 | Generic Requirements for Optical Fiber and Optical Fiber Cable |

| CABLE TIPO OPGW |  |
| --- | --- |
| IEEE 1138 | Standard for Testing and Performance for Optical Ground Wire (OPGW) for Use on Electric Utility Power Lines |
| ASTM B416 | Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminium-Clad Steel Cables |
| IEC 61089 | Round wire concentric lay overhead electrical standard cables. |
| IEC 60794 | Optical fibre cables - Part 1-1: Generic specification |
| IEC 61232 | Aluminium-clad steel wire for electrical purposes. |
| ASTM B415 | Standard Specification for Hard-Drawn Aluminium-Clad Steel Wire. |
| IEC 60104 | Aluminium-magnesium-silicon alloy wire for overhead line conductors |
| ASTM B398 | Alluminum Alloy 6201-T81 Wire for Electrical Purpose |
| ASTM B230 | Standard Specification for Aluminum 1350-H19 wire for Electrical purposes |
| IEC 60888 | Zinc coated steel wires for stranded. |
| IEC 60889 | Hard-drawn aluminum wire for overhead line conductors standard cables. |
| IEC 61394 | Overhead lines characteristics of greases for aluminium, aluminium alloy and stell bare conductors |
| IEC 61395 | Overhead electrical conductors creep test procedures for stranded cables. |
| IEC 61284 | Overhead Lines: Requirements and tests for fittings |
| IEC 62219 | Overhead electrical conductors - Formed wire, concentric lay, stranded conductors |
| ISO 7384 | Corrosion Test in Artificial Atmosphere - General Requirements |
| ISO 9225 | Corrosion of Metals and Alloys - Corrosivity of Atmospheres - Measurement of Pollution |
| ISO 9227 | Corrosion Tests in Artificial Atmosphere - Salt Spray Test |
| IEC 60793-1-22 | Optical fibres - Part 1-22. Meausurement Methods and Test Procedures - Length Measurement |
| IEC 60794-1-2 | Optical fiber cables - Part 1-2: Generic specification - Basic optical test procedures |
| IEC 60794-4-10 | Optical fiber cables - Part 4-10: Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for OPGW (Optical Groung Wires) |
| IEC 62305-1 | Protection against lightning. Part 1: General principles |
| CABLE TIPO ANTIROEDORES |  |
| IEC 60794-1-2 | Optical fiber cables - Part 1-2: Generic specification - Basic optical test procedures |
| IEC 60794-3 | Optical fibres cables. Part 3: Duct, buned and conductors and aerial cables sectional specifications, Telecommunications cables. |
| IEC 60332 | Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions |
| EIA-TIA-455 | Fiber Optic Test Procedures - Standard Test Procedure for Fiber Optic Fibers, Cables, Transducers, Sensors, Connecting and Terminating Devices, and Other Fiber Optic Components |

| HERRAJES |  |
| --- | --- |
| ISO 1461-2009 | Hot dip galvanized coatings on fabricated Iron and Steel articles – Specifications and test methods |
| IEC 61284 | Overhead Lines: Requirements and tests for fittings |
| IEC 60794-1-2 | Optical fiber cables - Part 1-2: Generic specification - Basic optical test procedures |
| ASTM B230 | Standard Specification for Aluminum 1350-H19 wire for Electrical purposes |
| ASTM B398 | Alluminum Alloy 6201-T81 Wire for Electrical Purpose |
| IEC 61232 | Aluminium-clad steel wire for electrical purposes. |
| ISO 7384 | Corrosion Test in Artificial Atmosphere - General Requirements |
| ISO 9225 | Corrosion of Metals and Alloys - Corrosivity of Atmospheres - Measurement of Pollution |
| ISO 9227 | Corrosion Tests in Artificial Atmosphere - Salt Spray Test |
| IEEE 1138-2009 | Standard for Testing and Performance for Optical Ground Wire (OPGW) for Use on Electric Utility Power Lines Paper No. 3 1TP65-156: Standardization of cable vibration measurements |
| ANSI B.1.1 | Unified Screw Threads |
| ANSI B.18.2.1 | Square and Hex Bolts and Screws |
| ANSI B.18.2.2 | Square and Hex Nuts |
| ANSI B.18.5 | Round Head Bolts |
| ASTM A90 | Weight of coating on zinc-coated (galvanized) iron or steel articles. |
| ASTM A153 | Zinc coating (hot-dip) on iron and steel hardware |
| ASTM A239 | Test for locating the thinnest spot in a zinc (galvanized) coating on iron or steel articles by the Preece test (copper sulfate dip). |
| ASTM A475 | Zinc-coated steel wire strand castings, series II. |

| CAJAS DE EMPALME |  |
| --- | --- |
| TELCORDIA GR-771 | Generic Requirements for Fiber Optic Splice Closures |
| IEC 60529 (IP67) | Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) |

| ODFs y PATCHCORDS |  |
| --- | --- |
| TELCORDIA GR-771 | Generic Requirements for Fiber Optic Splice Closures |
| ITU-T G.655 C/D | Características de fibras y cables ópticos monomodo con dispersión desplazada no nula |
| IEC 61300 | Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures |
| TELCORDIA GR-326 | Generic Requirements for Single Mode Optical Connectors and Jumper Assemblies |

En caso de discrepancia entre lo estipulado en las normas y lo requerido en estas especificaciones, deberá consultarse con CELEC, lo que prevalecerá.

CELEC aceptará otras normas o códigos que sean equivalentes a los mencionados.  El oferente adjuntará a la propuesta copia de las mismas, en idioma inglés o español, para su estudio y aprobación.

    - Empaque y manejo

Todos los cables deberán suministrarse en carretes de metal. Los carretes tendrán una estructura fuerte que soporte el manejo durante el transporte, carga, descarga, y todas las operaciones de tendido del cable, sin sufrir deformaciones.

El oferente debe presentar para aprobación por parte de CELEC EP los planos de dimensiones y detalles de todos los carretes, acorde al detalle de la Figura No. 1.

El oferente deberá proveer un formulario de características técnicas que garantice el adecuado empaque y presentarlo con la propuesta.

Los extremos del cable con fibra óptica deberán atravesar el ala del carrete y asegurarse convenientemente, deberá quedar al menos tres (3) metros de cable libre para pruebas ópticas.

- Estarán accesibles para realizar pruebas.

- Será de tres (3) metros de longitud cada una.

- Estarán selladas para prevenir la penetración de humedad.

- Estarán aseguradas al carrete para evitar que se pierda en el tránsito o durante las labores de ubicación en el sitio.

Todos los carretes deben estar pintados en sus superficies interior y exterior, para protegerlos debidamente de la intemperie, y deben tener orificios de drenaje a lo largo de cada ala, lo más cerca posible a la parte inferior del recubrimiento del tambor.

La última capa del cable con fibra óptica deberá ser envuelta con lona o cuero resistente a la humedad y que preserve al cable de daños ocasionados por rotura de la protección exterior. Esta lona deberá asegurarse con bandas de acero (zunchos).

La protección exterior del carrete será de madera, la cual deberá ser asegurada convenientemente para que en el transporte proteja al cable con fibra óptica.

Los carretes deberán estar enlistonados. Los listones deberán fijarse firmemente a los bordes del carrete y asegurarse con bandas de acero (zunchos).

Los tambores de los carretes deberán estar envueltos por una cubierta protectora. Las alas de los carretes deberán estar forradas con cartón de fibra resistente a la humedad.

El orificio para el manejo de los carretes deberá ser circular, centrado en su eje, con un diámetro de acuerdo al plano de la Figura No. 1.

Figura No. 1.- Detalle del tipo de carrete con las medidas de las perforaciones para el eje y las guías para el impulsor hidráulico.

    - Marcación de los carretes

Los carretes, deberán estar claramente marcados en ambas caras, en bajo relieve, mediante un rótulo metálico cuyo diseño deberá someterse a aprobación de CELEC.

La información que deberá contener la placa es:

  - CELEC EP – TRANSELECTRIC

  - Número del contrato.

  - Número de identificación de la bobina.

  - Marcación inicial y secuencial.

  - Nombre del fabricante.

  - Nombre y código del cable.

  - Diámetro del cable.

  - Longitud contenida del cable.

  - Longitud contenida de la fibra óptica.

  - Número y tipo de fibras.

  - Los pesos neto y bruto correspondientes

  - Fecha de fabricación.

  - Se colocará una tarjeta plástica que contenga recomendaciones de manipuleo correcto del carrete.

Adicionalmente, cada cara del carrete deberá contener la siguiente información (en forma pintada e indeleble):

  - CELEC EP – TRANSELECTRIC

  - Sentido de rotación de la bobina.

  - Número del contrato.

  - Tipo de cable.

  - Número de identificación del carrete o bobina.

El tamaño de la placa metálica deberá ser de al menos 15 cm y deberá estar marcada en letra imprenta o de molde. Estas placas deberán quedar adheridas al carrete, bien sea por medio de remaches o con un pegante que garantice su adherencia permanente.

En ambas caras del carrete y como un requisito previo para iniciar la inspección de los mismos, con tinta indeleble, deberán marcarse el número del carrete y el sentido de rodamiento.

Para evitar posibles retrasos en el desarrollo del proyecto, durante el periodo de transporte y nacionalización del suministro de materiales, el fabricante deberá hacer énfasis en que la información de longitud de cable contenida en el carrete que aparece en el rótulo coincida con lo declarado en los documentos de nacionalización del cable.

    - Manejo, almacenamiento y transporte de los carretes

El fabricante debe dar recomendaciones de manejo, almacenamiento y transporte de los carretes con el fin de evitar su deterioro.

- ESPECIFICACIONES

Todos los materiales aquí solicitados cumplirán con todos los requerimientos de estos documentos precontractuales además de los solicitados en el formulario de Requisitos Obligatorios de esta sección.

  - FIBRA ÓPTICA

El oferente, ofrecerá los cables OPGW y DIELÉCTRICO ANTIROEDORES, con 48   fibras ópticas norma ITU-T G.655 C/D .

Todos los cables serán construidos bajo un proceso de control de calidad ISO 9001 como mínimo.

Las fibras deben estar recubiertas por capas de material resistente principalmente a la luz ultravioleta, que brinden además:

  - Protección a la fibra contra atenuación por microflexión

  - Resistencia contra abrasiones y cortes

  - Aumento de su fiabilidad

  - Mejoras a la estabilidad hidrolítica

  - Mayor resistencia mecánica a la fibra

  - Protección contra la humedad

También las fibras deberán ser producto de un diseño tal que no se rompan o disminuyan su resistencia mecánica, después de las vibraciones y tensiones impuestas al cable. Cada fibra óptica deberá estar recubierta con una capa coloreada que permita su identificación de acuerdo con las normas correspondientes.

Para contar con uniformidad en las fibras ópticas con las que se construye el OPGW, todos los hilos de fibra deberán pertenecer a un mismo tiraje y el fabricante cumplirá con la presentación de los certificados correspondientes que acrediten lo solicitado.

    - Código de colores de los hilos de fibra óptica

El oferente deberá suministrar información respecto al número de tubos y considerar que el número de fibras en cada tubo será como máximo doce (12).

El código de colores deberá ser de fácil reconocimiento, y cumplir con lo especificado en la norma ANSI EIA/TIA 598:

| POSICIÓN | COLOR | POSICIÓN | COLOR | POSICIÓN | COLOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azul | 5 | Gris | 9 | Amarillo |
| 2 | Anaranjado | 6 | Blanco | 10 | Violeta |
| 3 | Verde | 7 | Rojo | 11 | Rosa |
| 4 | Marrón | 8 | Negro | 12 | Turquesa |

La coloración aplicada a las fibras y a los tubos deberá ser de tonalidades diferentes y de fácil reconocimiento. Dicha coloración no deberá resultar degradada cuando se empleen elementos de limpieza normalmente recomendados por el fabricante del cable y deberá permanecer invariable durante toda la vida útil del cable.

  - CABLE DE GUARDA CON FIBRA ÓPTICA (OPGW)

El diseño del cable con fibra óptica OPGW, deberá ser tal que soporte las tensiones mecánicas, fuerzas de compresión y curvatura esperadas durante el proceso de transporte, montaje, instalación y operación, también deberá soportar la corriente de cortocircuito del sistema sin daño alguno a los materiales ni a la función de transmisión de la información.

El cable OPGW se requiere con características especiales para ser instalados y que trabajen por lo menos por el tiempo de 25 años, en zonas húmedas y costeras con condiciones ambientales de alto nivel de corrosión, a causa de la salinidad o de la humedad imperante, las espiras y capas del cable deben estar cubiertas de grasa resistente a la corrosión y con alto grado de punto de goteo, con la finalidad de cumplir con la norma IEC 61394.

Las espiras y los elementos metálicos que conforman el cable OPGW deberán ser construidas por completo de acero inoxidable recubierto de aluminio, aluminio y/o alumoweld, tal que cumplan con los requerimientos de tensión de ruptura de al menos 7000 kgf y se puedan instalar en vanos de hasta 2000 metros, con una capacidad térmica (I²s) calculada para una corriente de cortocircuito de 20 kA con una temperatura inicial de 25 º C y 100 mseg de tiempo de despeje de la falla.

Los alambres que conforman la corona exterior del cable OPGW, deben tener giro izquierdo; el cable debe tener un diámetro exterior nominal de al menos 13 mm.

    - Núcleo óptico del cable OPGW

El núcleo óptico debe construirse utilizando cuatro tubos holgados para albergar las 48 fibras ópticas (12 en cada tubo), los tubos holgados que albergarán los hilos de fibra, a su vez estarán dentro de otro tubo de acero inoxidable o de aluminio, el cual deberá estar por debajo de la capa conductora inferior del cable por razones de protección mecánica y eléctrica de las fibras ópticas. Los cuatro tubos deben ser fabricados en material resistente a altas temperaturas con un relleno de compuesto gel higroscópico que impida la penetración de agua.

Los tubos deben proporcionar protección holgada a las fibras y ser fabricados por extrusión alrededor de estas, garantizando que bajo ninguna circunstancia en condiciones normales, la fibra trabajará bajo tensión debido a la longitud extra de fibra respecto a la longitud del cable.

Los tubos deben proporcionar protección holgada a las fibras y ser fabricados por extrusión alrededor de estas, garantizando que bajo ninguna circunstancia en condiciones normales, la fibra trabajará bajo tensión debido a la longitud extra de fibra respecto a la longitud del cable.

El código de colores deberá ser de fácil reconocimiento y cumplir con normas establecidas. La coloración aplicada a las fibras debe ser de tonalidades diferentes.

Las fibras deberán operar dentro del rango de temperatura de -10ºC a +85ºC, sin que resulten afectadas sus características ópticas o mecánicas.

    - Herrajes y accesorios para fijación del cable OPGW

Esta sección tiene por objeto establecer los requerimientos generales para el diseño, fabricación, pruebas e inspección y suministro de los herrajes y accesorios para el cable de guarda con fibra óptica OPGW y DIELÉCTRICO ANTIROEDORES para líneas de transmisión a 230 kV.

Los herrajes y accesorios de fijación del cable OPGW deberán estar compuestos por acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio y/o alumoweld.

Los herrajes y accesorios así como las cajas de empalmes deben cumplir con las características garantizadas especificadas en los formularios respectivos.

Los herrajes y accesorios serán sometidos a aprobación por parte de CELEC. Estos deben ser suministrados completos, es decir que para el caso de las suspensiones, si se requieren elementos adicionales (dependiendo del tipo de estructuras), estos deberán ser suministrados, con las adecuaciones necesarias para su completa instalación; para el caso de las retenciones, tanto las pasantes como las bajantes estas serán suministradas completas, es decir, el conjunto para ser instalado en los dos extremos; así mismo serán suministradas con los accesorios necesarios para el ensamblaje y fijación a la estructura.

      - Herrajes de retención o amarre, bajantes y pasantes para el cable de guarda OPGW

Los herrajes de retención o amarre pasantes  (Figura No. 3) y bajantes (Figura No. 4), para el cable de guarda OPGW deberán ser de acero galvanizado y aluminio, según el cable OPGW.

Los accesorios o conjuntos de retención o amarre deberán ser completos, para los dos extremos, tanto en el caso de los pasantes como para los bajantes (para torres con cajas de empalme), en caso de requerir accesorios terminales, CELEC, utilizará la mitad de un accesorio bajante para su instalación.

Las prolongas para el accesorio pasante deberán ser de 30 cm de longitud y para el accesorio bajante serán de 60 cm de longitud.

Las tuercas y tornillos deberán ser de acero galvanizado en caliente. La presión sobre el cuerpo de la grapa de aluminio deberá obtenerse con la colocación de arandelas cónicas. Las tuercas y las cabezas de los tornillos deberán ser hexagonales y deberán presentar facilidad para el montaje y desmontaje con herramientas usuales.

Las fijaciones de los pernos serán de tal manera que se evite su aflojamiento debido a la vibración, empleando arandelas de presión, tuercas, contratuercas y otros dispositivos adecuados.

Para la puesta a tierra del cable de guarda OPGW, en los conjuntos de retención, se utilizarán grapas adecuadas y chicote o colilla con terminales para una perfecta conexión del cable de guarda OPGW a las estructuras.

Figura No. 3. Referencia de conjunto de amarre pasante de OPGW para ser instalado en los 2 extremos de la torre o poste

Figura No. 4. Referencia de conjunto de amarre bajante de OPGW para ser instalado en los 2 extremos de la torre

      - Herraje de suspensión para el cable de guarda OPGW

Las estructuras en donde será instalado el OPGW están diseñadas para un solo hilo de guarda, por lo que el herraje será instalado sobre la cúpula (Figura No. 5a o Figura No. 5b) según corresponda.

El herraje de suspensión será construido con materiales preformados AGS ("Armour Grip Suspensión"), en aluminio resistente a la corrosión. La grapa de fijación y pernos que requiera, deberán ser de acero inoxidable o acero galvanizado.

Figura No. 5a. Referencia de conjunto de suspensión de OPGW para ser instalado sobre la cúpula de la torre para un cable de guarda, las perforaciones de la placa deberán ser Y = 9 cm  y  X  = 9 cm.

Figura No.5b.- Referencia de herraje de suspensión para instalar en uno de los 2 vértices de la torre MULTICIRCUITO, diseñada con dos cables de guarda.

Las varillas de los preformados deberán tener un paso adecuado para evitar problemas mecánicos o eléctricos capaces de afectar el comportamiento del cable.

Las tuercas y tornillos deberán ser de acero galvanizado en caliente. La presión sobre el cuerpo de la grapa de aluminio deberá obtenerse con la colocación de arandelas cónicas. Las tuercas y las cabezas de los tornillos deberán ser hexagonales y deberán presentar facilidad para el montaje y desmontaje con herramientas usuales.

El pasador (bincha) utilizado en los grilletes, etc., deberá ser de acero inoxidable.

En las fijaciones de los pernos deberán preverse medios que eviten su aflojamiento debido a la vibración, empleando arandelas de presión, tuercas, contratuercas y otros dispositivos adecuados.

      - Características mecánicas de los herrajes

  - Resistencia mínima a la tracción igual al 95% de la tensión de rotura del cable de guarda OPGW especificado.

  - Carga de deslizamiento no inferior al 20% ni superior al 25% de la tensión de rotura del cable OPGW especificado, para lo cual deberá adecuarse el torque de los tornillos y permitir el deslizamiento del cable cuando la tensión se encuentre dentro de dicho rango.

  - Ángulos de salida del cable de por lo menos 18o hacia abajo y 5o hacia arriba, con respecto al plano horizontal de la grapa.

  - Para la puesta a tierra del cable de guarda OPGW, en los conjuntos de suspensión, se utilizarán grapas adecuadas y chicote o colilla con terminales para una perfecta conexión del cable de guarda OPGW a las estructuras.

      - Grapas de puesta a tierra para  el cable de guarda OPGW

Las grapas de puesta a tierra para acoplar el cable de guarda OPGW y la colilla o chicote, serán de aluminio y deberán ser diseñados de tal manera que puedan ser instaladas sobre los preformados de protección del OPGW y acoplarse a la colilla o chicote que conecta con la estructura, tanto en los herrajes de suspensión como en los herrajes de retención, deberán ser de al menos las siguientes medidas: 100mm X 80mm X 40mm con pernos de 10mm de diámetro y 80 mm de largo.

Las tuercas y los pernos deberán ser de acero galvanizado en caliente. La presión sobre el cuerpo de la grapa de aluminio deberá obtenerse con la colocación de arandelas cónicas. Las tuercas y las cabezas de los tornillos deberán ser hexagonales y tendrán facilidades para el montaje y desmontaje con herramientas usuales, el chicote o colilla deberá ser de aluminio o alumoweld, que garantice una buena conducción en caso de descargas atmosféricas, inducciones o corrientes de cortocircuito.

El cable o colilla de puesta a tierra deberá ser fabricado de aleación de aluminio (cable y conector). El tornillo, tuerca y arandela plana deberán ser de acero SAE 1010/1020, zincado en caliente ASTM A153.  La arandela de presión deberá ser de acero SAE 1060/1070, zincado en caliente ASTM A153.

      - Elementos preformados

Los elementos preformados deberán obtenerse mediante el proceso de formación helicoidal de varillas. El número de varillas deberá ser adecuado para su aplicación, compatible con el cubrimiento periférico, sin separación entre las varillas del conjunto.

      - Varillas preformadas para protección

Las varillas preformadas para protección serán de acero inoxidable, aluminio o de una aleación de aluminio apropiada, con los extremos redondeados y ligeramente aplanados de tal manera que se tenga una transición suave sobre el cable.

Figura No. 6.Tipos de acabado de las varillas de protección

Estarán marcadas en el centro con tinta indeleble para facilitar su instalación y deberán codificarse para identificar adecuadamente los tipos de cables en los cuales pueden emplearse.

      - Varillas preformadas para amarre

Las varillas preformadas para amarre serán de acero inoxidable, o acero recubierto con aluminio (alumoweld), con los extremos redondeados y completamente recubiertos con aluminio y ligeramente aplanados de tal manera que se tenga una transición suave sobre el cable.

    - Amortiguadores

Los amortiguadores deberán ser de tipo espiral (Figura No. 6), apropiados para amortiguar efectivamente la vibración eólica en un rango de frecuencias que puedan producir daños al cable OPGW.

El fabricante presentará una recomendación sustentada sobre la instalación de los amortiguadores, para tal efecto tendrá en cuenta la información de la tabla de ubicación de las estructuras y las condiciones meteorológicas de la línea de transmisión, disponible en el numeral 3.4.

Figura No. 6. Referencia de amortiguador tipo espiral para OPGW

    - Grapas anclaje y bajada para  el cable de guarda OPGW

Para las grapas de anclaje y bajada del cable de guarda con fibra óptica OPGW, se utilizarán accesorios guías bifilares para los dos cables, los cuales serán de aluminio (Figura No. 7) o de caucho o neopreno (Figura No. 8). Los pernos deberán estar previstos de arandela de presión y tuerca hexagonal, las tuercas deberán ser de acero galvanizado en caliente o acero inoxidable.

Figura No. 7: Referencia 1 de grapa  de bajada en torre para OPGW

Figura No. 8: Referencia 2 de grapa de bajada en torre para OPGW

  - CAJAS DE EMPALME, TERMINALES DE LA FIBRA ÓPTICA (ODF’s), Y CONECTORES

    - Cajas de empalme para torres intermedias y pórticos, 48 fibras ópticas

Para los empalmes se deberán suministrar las cajas apropiadas según lo indicado en los formularios correspondientes, estarán construidas con protección a la intemperie y serán totalmente herméticas, acorde a la especificación IP67. Estas cajas se deberán instalar en las torres, postes y en los pórticos.

Tanto las cajas de empalme como las cajas de interconexión y los terminales ópticos deberán ser suministradas con un 25% de los accesorios de fusión adicionales, es decir, protecciones de empalme, bandejas, pig tails y patch cords.

Las cajas serán metálicas, termoplásticas, de carbono u otro matrial resistentes a la intemperie, a la corrosión y a impactos; deberán poseer sellamiento para polvo y agua IP-64 o mejor, para no permitir la penetración de humedad y polvo; deben dispones de una válvula para crear el “vacio” luego de terminadas; después de la instalación el ingreso de los cables deberá quedar perfectamente sellada. Las tapas tendrán llaves para permitir el acceso a su interior. Las cajas se suministrarán con  todos los elementos para ser fijada en las torres; las cajas deberán garantizar la seguridad eléctrica del operario durante mantenimiento.

Estas cajas deberán permitir su instalación en la parte alta de las torres (o postes) a una altura de 7m sobre el suelo y cumplir con las siguientes características mínimas:

- Debe ser tipo “sándwich”, la caja de empalme deberá permitir el ingreso de bucles de cables con fibra óptica para “sangrado”, con la finalidad de que en la caja de empalme que se necesite derivar hilos, no sea necesario cortar los cables ni todos los hilos de fibra óptica.

- El sellado debe ser totalmente hermético con al menos 14 pernos en las tapas a los dos costados y para generar el vacío debe contar con la válvula respectiva.

- A prueba de intemperie, con cerramiento hermético que impida la entrada de humedad y polvo..

- Contar con espacio suficiente para alojar un bucle de cable de fibra óptica de reserva.

- Disponer de al menos 4 press stop’s independientes uno de otro, con la finalidad de que cada cable con fibra óptica que ingrese a la caja de empalme esté siempre asegurado durante cualquier intervención que se realice.

- A prueba de impactos, cobertura construida con metal de al menos 0,5 cm de espesor.

- Sin porosidades: no deberán mostrar ningún escape después de 48 horas de haberle suministrado gas a una presión de 0.5 kg / cm2.

- A prueba de humedad: los cierres no deberán presentar humedad después de haber sido sumergido en agua por una hora con una presión de 1.1 kg/cm2.

- Prueba de presión: El cierre no deberá presentar fisuras ni deformación después de aplicarle 150 kgf a una velocidad de 10 m/s.

- Que sean reutilizables.

- Los empalmes ópticos deberán estar dispuestos dentro de las cajas de empalme en bandejas flexibles que permitan la manipulación de una determinada fibra (mínimo 48 fibras).

    - Terminales de distribución (ODF’s), para el cable con fibra óptica G655 C/D de 48 conectores  E2000

Estos terminales de distribución deberán presentar características adecuadas al tipo de cable de fibra óptica DIELÉCTRICO ANTIROEDORES con que se termina en ellas. Estas se refieren al número de salidas, calibre de la fibra a utilizar, tipo de conectores, etc. Así mismo deben tener la holgura suficiente para efectuar trabajos de instalación, operación y mantenimiento, y, en lo posible disponer de compartimientos para albergar la  reserva suficiente del cable de fibra óptica y el espacio para que esté cómodo el cable fusionado con los pig-tails. También tendrán las protecciones necesarias y suficientes para que con la manipulación de la bandeja con las fibras ópticas, estas no sufran ningún tipo de estrés.

Las conexiones de las fibras del cable que viene por canaleta o ducto desde el pórtico de la subestación hasta estas cajas terminales deben ser del tipo de empalme por fusión al interior de la caja.

Los distribuidores ópticos deberán tener como mínimo las siguientes facilidades:

- Los pigtails deberán ser fáciles de identificar, ya sea por código de colores o por etiquetas numeradas y cumplirán con la norma ITU-T G.655 C/D.

- La parte frontal del ODF donde se ubican los conectores deberá disponer de números junto a cada conector, del 1 al 48.

- Manejo, manipulación e identificación de las fibras;

- Interconexión de los cables;

- Protección mecánica para las fibras y conectores;

- Protección de las fibras y los empalmes contra el deterioro por condiciones ambientales;

- Protección de las fibras y conectores contra el polvo; y,

- Los conectores del ODF y los terminales de los pig-tails, serán del tipo E2000/UPC planos, se requieren los protocolos de pruebas correspondientes.

- La altura de los distribuidores ópticos será de al menos 4 unidades de rack (alrededor a 16 cm).

Tanto las cajas de empalme como las cajas de interconexión y los terminales ópticos serán suministradas con un 25% de los accesorios de fusión adicionales, es decir, protecciones de empalme, bandejas, pig tails y patch cords.

    - Conectores

Todos los conectores para fibra óptica solicitados tendrán valores de pérdidas de inserción menores a 0,25 dB, serán de alta resistente mecánica, inmunes a la contaminación y a las condiciones ambientales.  Pig tails, patch cords, empalmes mecánicos, micro sleeves y demás materiales.

  - INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

La información meteorológica de interés para el estudio electromecánico de la línea, tales como temperatura y vientos en la zona de influencia del proyecto, se resume en la siguiente tabla:

Información Meteorológica

| Parámetro | Característica | Valor |
| --- | --- | --- |
| COTAS | Máxima Mínima | 3000 msnm 12 msnm |
| TEMPERATURAS | Mínima Máxima | -21°C 50°C |
| VELOCIDAD DE VIENTO | Máxima | 90 Km/h |
| NIVEL CERAÚNICO | Media | 50 Descargas/año/km² |
| CARGA DE RAYO (IEC-62305-1, tabla 5) | Media | - Coulomb |

- PRUEBAS

  - GENERALIDADES

El fabricante deberá llevar a cabo, bajo su responsabilidad, las pruebas solicitadas en estos documentos precontractuales y aquellas no especificadas pero estipuladas en las normas aplicables asumiendo todos los costos directos e indirectos para la ejecución de las mismas, incluyendo el suministro a sus expensas de los materiales y equipos que se requieran y los elementos que se destruyan.

El fabricante es responsable del diseño y comportamiento satisfactorio de cualquier material suministrado directamente o a través de subcontratistas. Cualquier costo que sea necesario para reemplazar materiales defectuosos o para modificar el diseño estará a su cargo.

Se realizarán los siguientes tipos de pruebas en fábrica: pruebas tipo, pruebas de rutina y pruebas de aceptación. CELEC EP, se reserva el derecho a rechazar total o parcialmente las pruebas según lo considere. De requerir CELEC EP, las pruebas de aceptación tanto de los cables con fibra óptica como de los herrajes, se realizarán en la planta del fabricante, con la presencia de dos delegados; indistintamente de la presencia o no de los delegados en fábrica, los reportes de las pruebas deberán ser entregados a CELEC EP.

  - TOMA DE MUESTRAS PARA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Por definición, un lote es un conjunto de elementos del mismo tipo, grado, clase, forma y composición, fabricados esencialmente bajo las mismas condiciones, en el mismo periodo de trabajo y ofrecidos para aceptación a la vez, del cual se toman las muestras para verificar su conformidad con las especificaciones.

  - PRUEBAS TIPO O DE DISEÑO

Las pruebas tipo o de diseño se definen como pruebas normalmente hechas por el fabricante para verificar que el diseño reúne todos los requisitos estipulados en estas especificaciones técnicas. El fabricante entregará a CELEC EP los reportes de prueba describiendo en detalle su ejecución y los resultados obtenidos.

El fabricante antes de iniciar la fabricación de los cables de fibra óptica, deberá enviar a CELEC EP, dos (2) copias certificadas de los resultados de las pruebas de diseño y análisis físicos y químicos de las materias primas utilizadas durante la fabricación, emitidas por el suministrador de la materia prima, de acuerdo con las normas técnicas aplicables.

    - Sobre el cable OPGW

Al cable se le deberán efectuar las siguientes pruebas de diseño, según las siguientes normas:

IEEE 1138-2009:

- Pruebas Mecánicas

- Prueba de fluencia por envejecimiento (Creep Test)

- Prueba de esfuerzo-deformación (Stress-Strain Test)

- Prueba de margen de deformación (Strain Margin Test)

- Prueba de rotura (Ultimate Tensile Strength Test)

- Prueba de Resistencia DC (DC Resistance Test)

- Pruebas de Instalación

- Prueba en polea (Sheave Test).

- Prueba de aplastamiento (Crush Test)

- Prueba de doblado (Bend test)

- Prueba de torsión (Twist Test)

- Pruebas del cable

- Prueba de vibración eólica (Aeolian Vibration Test)

- Prueba de galopeo (Galloping Test)

- Prueba de cortocircuito (Short Circuit Test)

- Prueba de rayo (Lighting Arc Test)

- Prueba de impermeabilidad (Water Ingress Test).

- Prueba de filtración del componente de relleno (Seepage of Flooding

Compound)

- Prueba de temperatura (Temperature Cycle Test)

- Prueba de Corrosión (Salt Spray Corrosion Test)

IEC 60794-1-2:

- Prueba de Tensión (Tensile performance)

- Prueba de compresión (Crush)

- Prueba de Impacto (Impact)

- Prueba de doblado (Repeated Bending)

- Prueba de torsión (Torsion)

- Prueba de doblado – método E11 (Bend – method E11)

- Prueba de temperatura (Temperature Cycling)

- Prueba de penetración de agua (Water penetration)

IEC 61394:

- Prueba de Punto de goteo (Drop point test)

- Prueba de estabilidad en temperatura alta (High temperatura stability test)

- Prueba de corrosión (Corrosion test)

Sobre los hilos de fibra óptica:

A las fibras se les deberán efectuar las siguientes pruebas, según la norma IEEE 1138:

- Variación de atenuación con la longitud de onda.

- Atenuación pico.

- Atenuación con curvatura.

- Requerimientos ambientales - ciclo de temperatura.

  - PRUEBAS DE RUTINA DEL CABLE OPGW

Los cables deberán someterse a las siguientes pruebas de rutina, según la norma IEEE 1138-2009, numeral 6.5 (Routine test).

- Pruebas eléctricas y mecánicas en los alambres que conforman el cable OPGW, antes del trenzado.

- Prueba eléctricas y mecánicas en el (los) tubo(s) metálico(s) que albergan las fibras y/o en el tubo estruido metálico y/o los tubos plásticos que albergan las fibras, según el tipo de construcción del cable ofertado; también se realizarán pruebas en los espaciadores si aplica.

- Pruebas en el cable OPGW terminado.

- Medición del paso del cable (Lay length measurements).

- Pruebas ópticas.

    - Sobre las fibras del cable OPGW

A las fibras se les deberán efectuar las siguientes pruebas:

- Variación de atenuación con la longitud de onda.

- Atenuación pico.

- Atenuación con curvatura.

- Requerimientos ambientales: ciclo de temperatura.

- Requerimientos ópticos

  - Coeficiente de atenuación

  - Uniformidad de atenuación

  - Dispersión cromática

  - Dispersión por modo de polarización (PMD).

  - Diámetro de campo modal

- Requerimientos geométricos

  - Error de concentricidad

  - Diámetro del revestimiento (Cladding diameter)

  - Medición de la no concentricidad del revestimiento

  - Diámetro del recubrimiento (Coating diameter)

- Requerimientos mecánicos

  - Prueba de tensión del hilo de fibra TIA-EIA 445-31-B-1990 [B29]

    - Sobre los alambres del cable OPGW

El fabricante deberá enviar a CELEC dos (2) copias certificadas de las pruebas, análisis físicos y químicos de las muestras probadas y certificados de las materias primas utilizadas durante la fabricación, emitidas por el suministrador de la materia prima, de acuerdo con las normas técnicas.

Antes de trefilar los alambres de aluminio y de acero de ser el caso, se deberán efectuar pruebas de rutina al 10% de los rollos de alambre tomados al azar, comprobando resistencia a la rotura y conductividad eléctrica del alambrón.

Antes de cablear los alambres en el cable OPGW, se deberán efectuar pruebas de rutina sobre muestras tomadas al azar en al menos el 20% de las bobinas del alambre de aluminio y de acero, comprobando dimensiones, resistencia a la rotura y conductividad eléctrica de los alambres.

  - PRUEBAS EN HERRAJES PARA LOS CABLES CON FIBRA ÓPTICA

    - PRUEBAS DE RUTINA

Muestras de todos los elementos deberán inspeccionarse para verificar su conformidad con las especificaciones, chequeando dimensiones, marcas, tolerancias, alineamiento, ajuste, calidad de la superficie y acabado. Los elementos del suministro deberán tener un acabado compatible con el del prototipo aprobado en las pruebas de diseño. Estas pruebas deberán incluir las pruebas de resistencia mecánica de grapas de retención.

Se deben realizar las siguientes pruebas de aceptación sobre los herrajes y accesorios, acorde a las normas:

IEC 61284 e ISO 1461:

- Inspección de la materia prima

- Revisión visual

- Inspección del proceso de construcción

- Revisión visual

- Revisión del etiquetado

- Revisión del empacado

- Pruebas de los herrajes

- Herraje de suspensión

- Revisión visual

- Verificación de dimensiones

- Medición del galvanizado por inmersión en caliente

- Pruebas mecánicas para los componentes de la grapa

- Prueba de armado y acople en el cable con fibra óptica respectivo

- Medición de la fuerza de deslizamiento

- Herraje de retención

- Revisión visual

- Verificación de dimensiones

- Medición del galvanizado por inmersión en caliente

- Pruebas mecánicas para los componentes del herraje

- Prueba de armado y acople en el cable con fibra óptica respectivo

- Medición de la fuerza de deslizamiento

- Prueba de rotura “Breaking Test”. Esta prueba tiene como finalidad comprobar la tensión máxima que soporta el herraje de retención, acorde a la norma IEC 61284-1997, numeral 11.3.1 “Mechanical damage and failure load test”.

- Grapa de bajada

- Revisión visual

- Verificación de dimensiones

- Prueba de armado y acople en el cable con fibra óptica respectivo

- Medición del galvanizado por inmersión en caliente

- Amortiguador espiral

- Revisión visual

- Verificación de dimensiones

- Prueba de armado y acople en el cable con fibra óptica respectivo

- Medición del galvanizado por inmersión en caliente (si aplica)

- Respuesta del amortiguador (frecuencias de resonancia)

- Prueba de deslizamiento

- Pruebas de los accesorios

- Caja de empalme

- Revisión visual

- Verificación de dimensiones

- Prueba de protección IP67

- Medición del galvanizado por inmersión en caliente (de ser el caso)

- Revisión de los accesorios

Acorde a la norma TELCORDIA GR-771-CORE:

- Prueba de deslizamiento del cable (Cable Pullout)

- Prueba de compresión de los herrajes en el cable (Cable Clamping)

- Prueba de inmersión en agua (Water Inmersion)

- Distribuidor Óptico (ODF)

- Revisión visual

- Verificación de dimensiones

- Revisión de los accesorios

- Patchcords

- Revisión visual

- Verificación de dimensiones

- Prueba de pérdida de inserción

- Prueba de calidad del conector

    - Forjados

Los herrajes forjados deberán someterse a las siguientes pruebas en las diversas etapas de fabricación:

- Materia prima: Inspección visual, pruebas mecánicas y químicas.

- Después del forjado: Inspección visual, verificación dimensional y  pruebas   metalográficas.

- Después del tratamiento térmico: Pruebas metalográficas, mecánicas y de dureza.

- Después del acabado y antes del galvanizado: Inspección visual, dimensional (chequeos de calibración con galgas).

- Después del galvanizado: Uniformidad y adherencia del zinc.

- Los componentes finales deberán inspeccionarse visualmente, verificarse dimensionalmente (con galgas), ensayarse mecánicamente y comprobarse su ajuste.

    - Fundiciones

Los elementos fundidos se someterán a las siguientes pruebas en las etapas de fabricación:

- Materia prima: Inspección visual y análisis químico.

- Después de la fundición: Inspección visual, verificación dimensional y análisis químico del material.

- Después del tratamiento térmico: Pruebas metalográficas y mecánicas.

- Después del acabado y antes del galvanizado: Inspección visual y dimensional (chequeos de calibración con galgas).

- Después del galvanizado: Uniformidad y adherencia del zinc.

- Los componentes finales deberán inspeccionarse visualmente, verificar las dimensiones (con galgas), ensayarse mecánicamente y comprobarse su ajuste.

    - Placas laminadas

Las piezas fabricadas con placas laminadas deberán someterse a las siguientes pruebas en las diversas etapas de fabricación:

- Materia prima: Inspección visual y dimensional, pruebas mecánicas y análisis químico.

- Después de cortar,  taladrar y doblar (cuando sea aplicable): Inspección visual y dimensional.

- Después del tratamiento térmico: Inspección visual y dimensional y pruebas de impacto.

- Después del galvanizado: Peso, uniformidad y adherencia del zinc.

    - Prueba de tensión mecánica a herrajes.

Antes del galvanizado y de la inspección de partículas magnéticas, todos los herrajes de suspensión y retención deberán someterse, durante un (1) minuto, a una carga igual al 50% de la tensión de rotura garantizada. Todos los herrajes deberán ensayarse de tal manera que se simulen las condiciones reales de operación. Después de la aplicación de la carga, cada elemento deberá inspeccionarse y no deberá mostrar evidencia de deformación permanente, agrietamientos y fractura incipiente que pueda detectarse sin la ayuda de instrumentos de medida. Después de la prueba de tensión mecánica, las piezas deberán someterse a la inspección de partículas magnéticas.

  - PRUEBAS DEL CABLE TERMINAL DIELÉCTRICO ANTIROEDORES

Se deberán suministrar a CELEC copia de los resultados de las pruebas tipo realizadas al cable de fibra óptica.

También se deberá enviar la información relacionada con los procedimientos de las pruebas, los cuales deben haber sido hechas de acuerdo con lo indicado en TIA/EIA 455, IEC 60794-1 o similar, así como las características básicas de los instrumentos utilizados para realizar las diferentes mediciones.

Las pruebas de diseño que se deberán certificar son las siguientes:

- Curvatura a temperaturas alta y baja

- Congelamiento externo

- Facilidad de pelado

- Ciclos de temperatura

- Envejecimiento del cable

- Goteo del compuesto de relleno

- Tensión de carga

- Ciclos de flexión

- Ciclos de impacto

- Carga de compresión

- Torsión

- Penetración de agua

En caso de no disponerse de los respectivos certificados de pruebas tipo, éstas deberán ser realizadas y sus resultados enviados a CELEC.  Esto está incluido en el precio de la oferta.

  - PRUEBAS DE LAS CAJAS DE EMPALME

Acorde a la norma:

TELCORDIA GR-771-CORE:

- Prueba de deslizamiento del cable (Cable Pullout)

- Prueba de compresión de los herrajes en el cable (Cable Clamping)

- Prueba de inmersión en agua (Water Inmersion)

  - PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

Las pruebas de aceptación se definen como todas las pruebas realizadas sobre el producto completamente terminado para aprobación o rechazo. En caso tal de que las pruebas iniciales den lugar a un rechazo de la producción, el oferente no tendrá derecho a ampliación del plazo de entrega del suministro y todos los costos adicionales correrán por cuenta del oferente incluyendo la ejecución de las nuevas pruebas de aceptación.

Para la realización de estas pruebas, el fabricante deberá presentar a CELEC para aprobación, un programa de pruebas, indicando las características del laboratorio y equipo de prueba, la identificación de los carretes y de los lotes para inspeccionar, las fechas propuestas para las pruebas y el procedimiento de las mismas.

Las pruebas de aceptación se ejecutarán en las instalaciones del  fabricante o en un laboratorio aprobado por CELEC.

Para la realización de las pruebas de aceptación, el fabricante deberá entregar, a CELEC, certificados de calibración de los equipos a utilizar en las pruebas, emitidos por una entidad competente dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de ejecución de las pruebas.

Cuando un lote sea rechazado, el fabricante podrá ensayar cada uno de los carretes que lo componen, remitir los resultados de las pruebas a CELEC y solicitar nuevamente la inspección de los mismos.

Si en la nueva inspección del lote rechazado, con un tamaño de muestra del doble de la primera inspección, falla una (1) sola muestra, el lote en definitiva será rechazado y no podrá solicitarse una nueva inspección.

En el caso de los carretes definitivamente rechazados, serán marcados en su exterior con pintura indeleble y sobre el cable rechazado, se harán marcaciones con algún elemento abrasivo, de tal manera que el cable sea fácilmente identificable.

    - Pruebas de aceptación para el cable OPGW

A los carretes seleccionados para la ejecución de los ensayos, se les tomará una muestra de cable de por lo menos dos (2.00) metros de longitud y se les verificarán sus dimensiones según la norma ASTM B232.

El cable OPGW terminado se someterá a pruebas de chequeo de dimensiones y peso. Las características físicas, mecánicas y eléctricas de los alambres individuales de las muestras del cable OPGW seleccionadas, se controlarán con las especificaciones de las normas ASTM B230 y ASTM B232. El cable OPGW se someterá a las siguientes pruebas:

- Inspección de la materia prima

- Revisión visual

- Medición del paso del cable (Lay length measurements).

- Inspección de los alambres ACS y AAL utilizados en el cable OPGW (IEC61232 / IEC60104)

- Revisión visual

- Diámetro

- Prueba de tensión

- Elongación

- Torsión

- Resistividad

- Espesor del aluminio en los alambres ACS

- Inspección del tubo de acero inoxidable del cable OPGW (IEEE 1138 numeral 6.5.2)

- Diámetro (de acuerdo al cable ofertado)

- Prueba de tensión

- Elongación

- Inspección del proceso de construcción

- Revisión visual

- Revisión del etiquetado

- Revisión del empacado

- Medición del diámetro del cable OPGW

IEEE 1138:

- Prueba de vibración eólica (Aeolian Vibration Test)

- Prueba de galopeo (Galloping Test)

- Prueba de cortocircuito (Short Circuit Test)

- Prueba de rayo (Lighting Arc Test)

- Prueba de impermeabilidad (Water Ingress Test).

- Prueba de filtración del componente de relleno (Seepage of Flooding Compound)

- Prueba de temperatura (Temperature Cycle Test)

- Prueba de Corrosión (Salt Spray Corrosion Test)

IEC 60794-1-2:

- Prueba de Tensión (Tensile performance)

- Prueba de compresión (Crush)

- Prueba de Impacto (Impact)

- Prueba de doblado (Repeated Bending)

- Prueba de torsión (Torsion)

- Prueba de doblado – método E11 (Bend – method E11)

- Prueba de temperatura (Temperature Cycling)

- Prueba de penetración de agua (Water penetration)

IEC 61394:

- Prueba de Punto de goteo (Drop point test)

- Prueba de estabilidad en temperatura alta (High temperatura stability test)

- Prueba de corrosión (Corrosion test)

Sobre las fibras ópticas al interior del cable OPGW de los carretes seleccionados se deberán chequear las siguientes características:

- Continuidad de la fibra.

- Atenuación de cada fibra.

- Longitud de la fibra.

Es inadmisible el suministro de carretes de cable  con empalmes de fibras ópticas al interior del cable. Las fibras deberán tener una continuidad tal que tras las pruebas de aceptación se verifique que la atenuación total del carrete coincida con las características especificadas de las fibras ópticas.

    - Pruebas de aceptación para el cable DIELÉCTRICO ANTIROEDORES

A los carretes seleccionados para la ejecución de los ensayos, se les tomará una muestra de cable de por lo menos dos (2.00) metros de longitud y se les verificarán sus dimensiones.

El cable DIELÉCTRICO ANTIROEDORES terminado se someterá a pruebas de chequeo de dimensiones y peso. Las características físicas y mecánicas deberán cumplir las siguientes pruebas:

- Inspección de la materia prima

- Revisión visual

- Inspección del proceso de construcción

- Revisión visual

- Revisión del etiquetado

- Revisión del empacado

IEC 60794-1-2:

- Prueba de compresión (Crush)

- Prueba de Impacto (Impact)

- Prueba de doblado (Repeated Bending)

- Prueba de torsión (Torsion)

- Prueba de doblado – método E11 (Bend – method E11)

- Prueba de temperatura (Temperature Cycling)

- Prueba de penetración de agua (Water penetration)

Sobre las fibras ópticas al interior del cable OPGW de los carretes seleccionados se deberán chequear las siguientes características:

- Continuidad de la fibra.

- Atenuación de cada fibra.

- Longitud de la fibra.

Es inadmisible el suministro de carretes de cable  con empalmes de fibras ópticas al interior del cable. Las fibras deberán tener una continuidad tal que tras las pruebas de aceptación se verifique que la atenuación total del carrete coincida con las características especificadas de las fibras ópticas.

    - Pruebas de aceptación para herrajes y accesorios.

Muestras de todos los elementos deberán inspeccionarse para verificar su conformidad con las especificaciones, chequeando dimensiones, marcas, tolerancias, alineamiento, ajuste, calidad de la superficie y acabado. Los elementos del suministro deberán tener un acabado compatible con el del prototipo aprobado en las pruebas de diseño. Estas pruebas deberán incluir las pruebas de resistencia mecánica de grapas de retención.

Se deben realizar las siguientes pruebas de aceptación sobre los herrajes y accesorios, acorde a las normas:

IEC 61284 e ISO 1461:

- Inspección de la materia prima

- Revisión visual

- Inspección del proceso de construcción

- Revisión visual

- Revisión del etiquetado

- Revisión del empacado

- Pruebas de los herrajes

- Herraje de suspensión

- Revisión visual

- Verificación de dimensiones

- Medición del galvanizado por inmersión en caliente

- Pruebas mecánicas para los componentes de la grapa

- Medición de la fuerza de deslizamiento

- Herraje de retención

- Revisión visual

- Verificación de dimensiones

- Medición del galvanizado por inmersión en caliente

- Pruebas mecánicas para los componentes de la grapa

- Medición de la fuerza de deslizamiento

- Prueba de rotura “Breaking Test”. Esta prueba tiene como finalidad comprobar la tensión máxima que soporta el herraje de retención, acorde a la norma IEC 61284-1997, numeral 11.3.1 “Mechanical damage and failure load test”.

- Grapa de bajada

- Revisión visual

- Verificación de dimensiones

- Medición del galvanizado por inmersión en caliente

- Amortiguador espiral

- Revisión visual

- Verificación de dimensiones

- Medición del galvanizado por inmersión en caliente

- Pruebas de los accesorios

- Caja de empalme

- Revisión visual

- Verificación de dimensiones

- Prueba de deslizamiento del cable (Cable Pullout)

- Prueba de compresión de los herrajes en el cable (Cable Clamping)

- Prueba de inmersión en agua (Water Inmersion)

- Medición del galvanizado por inmersión en caliente

- Revisión de los accesorios

- Distribuidor Óptico (ODF)

- Revisión visual

- Verificación de dimensiones

- Revisión de los accesorios

      - Control dimensional, acabado, marcas, ajustes y articulaciones.

Muestras de todos los elementos deberán inspeccionarse para verificar su conformidad con las especificaciones, chequeando dimensiones, marcas, tolerancias, alineamiento, ajuste, calidad de la superficie y acabado. Los elementos del suministro deberán tener un acabado compatible con el del prototipo aprobado en las pruebas de diseño.

      - Pruebas de control galvanizado

Para la determinación de la masa de zinc deberá utilizarse el método magnético, tomando cinco (5) medidas del espesor del galvanizado sobre cada muestra. El promedio aritmético de las medidas no debe ser menor que el valor indicado en la siguiente tabla  (norma ASTM A 153-82):

| PRODUCTO | MASA DE CAPA DE ZINC |  |
| --- | --- | --- |
|  | MEDIDA | INDIVIDUAL |
|  | g/m² o micras | g/m² o micras |
| A: Acero o hierro fundido | 600 o 86 | 550 o 79 |
| B: Laminados, forjados y prensados |  |  |
| B1: Espesor >4.8 mm y Longitud > 382 mm | 600 o 86 | 550 o 79 |
| B2: Espesor < 4.8 mm y longitud > 382 mm | 460 o 66 | 380 o 54 |
| B3: Cualquier espesor y longitud < 381 mm | 400 o 57 | 340 o 49 |
| C: tuercas, tornillos y similares ǿ > 9.5 mm | 380 o 54 | 300 o 43 |
| arandelas entre 4.8 y 6.4 mm de espesor | 380 o 54 | 300 o 43 |
| D: Tuercas y tornillos y similares ǿ < 9.5 mm | 300 o 43 | 260 o 37 |
| arandelas con espesor < 4.8 mm | 300 o 43 | 260 o 37 |

Si el promedio aritmético de una de las muestras o solo una muestra individual incumplen, se realizará una nueva prueba con el doble de muestras. Cuando dos muestras o más no son satisfactorias, el lote completo será rechazado.

Adicionalmente, cuando sea requerido, se realizará la prueba de Preece para verificar la uniformidad de la capa de zinc de conformidad con la norma ASTM A239 y la masa de zinc por unidad de área.

La capa de zinc de los especímenes de prueba debe soportar, sin que se presenten depósitos de cobre metálico, seis (6) baños de un (1) minuto, en caso de piezas con recubrimiento clase A o B, o cuatro (4) baños de un (1) minuto en caso de piezas con recubrimiento clase C o D, como se especifica en la norma ASTM A153.

El peso de la capa de zinc se determinará como se describe en la norma  ASTM A90 y será igual o mayor que los valores mínimos especificados en la norma ASTM A153, para cada clase de material.

  - TOMA DE MUESTRA Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Por definición, un lote es un conjunto de elementos del mismo tipo, grado, clase, forma  y composición, fabricados esencialmente bajo las mismas condiciones, en el mismo periodo de trabajo y ofrecidos para aceptación a la vez, del cual se toman las muestras para verificar su conformidad con las especificaciones.

De cada lote, el Inspector tomara muestras representativas seleccionadas al azar y las someterá a las pruebas especificadas. Para las pruebas de acabado, marcas, ajuste y dimensiones, mecánicas y de galvanizado, los criterios de aceptación y rechazo son los establecidos en la norma IEC 61284 a no ser que se especifique otra condición.

  - PLAN DE MUESTREO

El número de la muestra “p” para las pruebas de aceptación será según lo establecido a continuación:

- p = 2 cuando n<100

- p = 4 cuando 101<n<500

- p = 6 cuando n>500

Donde n es el número de piezas de un mismo elemento en un lote.

En el caso de que una muestra no cumpla las pruebas de aceptación, deberá hacerse un nuevo muestreo con el doble del muestreo inicial. Si alguna de las muestras de este segundo juego falla, el lote será rechazado.

- PLANOS Y DISEÑOS

# SISTEMA DE TRANSMISIÓN MILAGRO – BABAHOYO, 230 kV

LISTA DE PLANOS O DISEÑOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | PROPÓSITO |
| --- | --- | --- |
| 1 | CABLE OPGW, CON DIÁMETRO ≥ 13 mm, PARA TENSIÓN DE ROTURA ≥ 7000 kgf, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DE 20 KA, CON 48 FIBRAS ÓPTICAS NORMA ITU-T G.655C/D. EL NÚCLEO ÓPTICO ESTARÁ ORGANIZADO EN CUATRO TUBOS PLÁSTICOS CON 12 HILOS DE FIBRA CADA UNO. | Diseño del cable OPGW |
| 2 | CABLE DIELÉCTRICO ANTIROEDORES, IGNÍFUGO, CON DIÁMETRO ≥14 mm, PROTECCIÓN A IMPACTOS Y APLASTAMIENTO ≥ 4400N/10cm, CON 48 FIBRAS ÓPTICAS NORMA ITU-T G.655C/D. | Diseño del cable dieléctrico Antiroedores |
| 3 | ACCESORIOS DE RETENCIÓN PASANTE PARA TORRE O POSTE (COMPLETO, PARA RETENER EL OPGW DE DIÁMETRO ≥ 13 mm EN LOS DOS EXTREMOS DE LA TORRE), INCLUYE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON CHICOTE O COLILLA Y GRAPA PARALELA GRANDE (DE 100 mm X 80 mm X 40 mm CON PERNOS DE 10 mm DE DIÁMETRO) Y VARILLAS DE PROTECCIÓN DE ALUMINIO (DE 250 mm DE LONGITUD). LA GRAPA PARALELA SERÁ INSTALADA SOBRE LAS VARILLAS DE PROTECCIÓN. | Plano del accesorio de retención pasante para torre para cable OPGW. |
| 4 | ACCESORIOS DE RETENCIÓN BAJANTE PARA TORRE O POSTE (COMPLETO, PARA RETENER EL OPGW DE DIÁMETRO ≥ 13 mm EN LOS DOS EXTREMOS DE LA TORRE), INCLUYE (2) SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA CON CHICOTES O COLILLAS Y GRAPAS PARALELAS GRANDES (DE 100 mm X 80 mm X 40 mm CON PERNOS DE 10 mm DE DIÁMETRO) Y VARILLAS DE PROTECCIÓN DE ALUMINIO (DE 250 mm DE LONGITUD). LA GRAPA PARALELA SERÁ INSTALADA SOBRE LAS VARILLAS DE PROTECCIÓN. | Plano del accesorio de retención bajante para torre para cable OPGW. |
| 5 | ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN PARA TORRE, PARA CABLE TIPO OPGW DE DIÁMETRO ≥ 13 mm. SERÁ INSTALADO SUSPENDIDO EN EL VÉRTICE DE LA CÚPULA DE LA ESTRUCTURA , GENERALMENTE EN TORRES O POSTES DISEÑADOS PARA UN SOLO CABLE DE GUARDA, TIPO CABALLETE (DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES SEGÚN PLANOS A ENTREGAR), INCLUYE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON CHICOTE O COLILLA Y GRAPAS PARALELAS GRANDES (DE 100 mm X 80 mm X 40 mm CON PERNOS DE 10 mm DE DIÁMETRO) PARA SER INSTALADAS SOBRE LAS VARILLAS DE PROTECCIÓN. | Plano del accesorio de suspensión tipo caballete para cable OPGW. |
| 6 | ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN PARA TORRE, PARA CABLE TIPO OPGW DE DIÁMETRO ≥ 13 mm. SERÁ INSTALADO MONTADO SOBRE LA CÚPULA, GENERALMENTE EN TORRES O POSTES DISEÑADOS PARA UN SOLO CABLE DE GUARDA, TIPO CABALLETE (DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES SEGÚN PLANOS A ENTREGAR), INCLUYE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON CHICOTE O COLILLA Y GRAPAS PARALELAS GRANDES (DE 100 mm X 80 mm X 40 mm CON PERNOS DE 10 mm DE DIÁMETRO) PARA SER INSTALADAS SOBRE LAS VARILLAS DE PROTECCIÓN. | Plano del accesorio de suspensión tipo caballete para cable OPGW. |
| 7 | AMORTIGUADORES PARA CABLE OPGW DE DIÁMETRO ≥ 13 mm (TIPO ESPIRAL, INCLUYE ESTUDIO DE AMORTIGUAMIENTO). | Plano del amortiguador para OPGW |
| 8 | GRAPAS DE BAJADA PARA ASEGURAR LA ESCOLTA DE CABLE OPGW A LAS ESTRUCTURAS. | Plano del herraje |
| 9 | BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN CON PROTECCIÓN DE CAUCHO O NEOPRENO Y PREFORMADO PARA SER INSTALADO SOBRE CABLE OPGW. | Plano de la baliza de señalización |
| 10 | CAJAS DE EMPALME POR FUSIÓN, METÁLICAS, TERMOPLÁSTICAS, DE CARBONO U OTRO MATERIAL RESISTENTES A LA INTEMPERIE, CORROSIÓN E IMPACTOS; DEBERÁN POSEER SELLAMIENTO PARA POLVO Y AGUA IP-64 O MEJOR; DEBEN DISPONES DE UNA VÁLVULA PARA CREAR EL “VACIO” LUEGO DE TERMINADAS; DEBE SER TIPO “SÁNDWICH”, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR EL INGRESO DE BUCLES DE CABLES CON FIBRA ÓPTICA PARA “SANGRADO”, SIN CORTAR LOS CABLES NI TODOS LOS HILOS DE FIBRA ÓPTICA; CON AL MENOS 4 PRESS STOP’S (OPGW-OPGW-ADSS-DIELÉCTRICO), INCLUYE 60 PROTECTORES TERMOCONTRAÍBLES. DEBERÁ INCLUIR HERRAJES PARA SUJETAR LA CAJA A LA ESTRUCTURA. | Plano de la caja de fusión |
| 11 | DISTRIBUIDOR ÓPTICO TERMINAL DE RACK PARA 48 FIBRAS ÓPTICAS CON 2 PRESS STOP’S PARA CABLE DIELÉCTRICO ANTIROEDORES, INCLUYENDO: 60 PIG TAILS CON TERMINALES SC UPC, 60 CONECTORES SC UPC Y 60 PROTECTORES PARA LAS FUSIONES; DE TAMAÑO QUE OCUPE AL MENOS 3 UNIDADES DE RACK. | Plano del bastidor o rack |
| 12 | BASTIDORES O RACK’S PARA INSTALAR EQUIPOS O BANDEJAS DE 19" DE ANCHO Y DE 79" (~ 2 METROS) DE ALTO, CON PUERTAS ABATIBLES EN LOS 4 COSTADOS Y LLAVE EN LA PUERTA ANTERIOR. | Plano del distribuidor óptico |