# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA RED DE TRANSPORTE

### ALCANCE

Lo que se detalla a continuación son los requisitos mínimos que deben cumplir los equipos multiplexores con tecnología SDH y PDH a ser instalados en las subestaciones de Babahoyo, Milagro, San Juan de Manta, San Gregorio y Quevedo, que conformaran la red de transporte. Cualquier característica adicional o mejora será considerada de igual forma y no se considera como una ventaja.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SDH

| MULTIPLEXORES CON TECNOLOGÍA SDH POR SUBESTACIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo SDH – S/E BABAHOYO | 1 | c/u |
| 2 | Equipo SDH – S/E SAN JUAN DE MANTA | 1 | c/u |
| 3 | Equipo SDH – S/E PORTOVIEJO (SAN GREGORIO) | 1 | c/u |
| 4 | Tarjeta con interfaz óptica STM-16 para equipo para equipo OptiX OSN 7500 (V200R013) marca Huawei existente en la S/E MILAGRO | 2 | c/u |
| 5 | Tarjeta con interfaz óptica STM-64 para equipo para equipo OptiX OSN 7500 (V200R013) marca Huawei existente en la S/E QUEVEDO | 2 | c/u |
| 6 | Tarjeta con interfaces C3794 (teleprotección) Milagro | 1 | c/u |
| 7 | Tarjeta con interfaces C3794 (teleprotección) Quevedo | 1 | c/u |
| 7 | Tarjeta con interfaces C3794 (teleprotección) S/E PORTOVIEJO (SAN GREGORIO) | 1 | c/u |
| 8 | Actualización de equipos multiplexores de Milagro y Quevedo | 2 | c/u |
| 9 | Repuestos – dos tarjeta de cada tipo incluida una tarjeta controladora y fuente de poder | 1 | lote |
| 10 | Software de administración y gestión remoto (Gestión Edificio Transelectric), con el respectivo licenciamiento | 1 | c/u |

#### Normas

- ITU-T G.662.- Características genéricas de los dispositivos y subsistemas de amplificadores ópticos.

- ITU-T G.663.- Aspectos relacionados con la aplicación de los dispositivos y subsistemas de amplificadores ópticos.

- ITU-T G.664.- Procedimientos y requisitos de seguridad óptica para sistemas ópticos de transporte.

- ITU-T G.692.- Interfaces ópticas para sistemas multicanal con amplificadores ópticos.

- ITU-T G.709.- Interfaces para la red óptica de transporte.

- ITU-T G.703.- Características físicas y eléctricas de las interfaces digitales jerárquicas.

- ITU-T G.707/783 (VCAT).- Concatenación Virtual.

- ITU-T G.870.- Términos y definiciones para redes ópticas de transporte.

- ITU-T G.871.- Marco para las recomendaciones sobre redes ópticas de transporte.

- ITU-T G.872.- Arquitectura de las redes de transporte ópticas.

- ITU-T G.957.- Interfaces ópticas para equipos y sistemas relacionados con la jerarquía digital síncrona.

- ITU-T G.959.1.- Interfaces de capa física de red óptica de transporte.

- ITU-T G.7041 (GFP-F).- Procedimiento de entramado genérico enmarcado.

- ITU-T G.7042 (LCAS).- Esquema de ajuste de capacidad de enlace.

- ITU-T M.3010.- Principios para una red de gestión de las telecomunicaciones.

- IEEE 802.3.- Estándar Ethernet.

- IEEE 802.1.- Estándar interconexión modelo de referencia OSI.

- ETSI EN 300 132-2.- Interfaz de fuente de poder para la alimentación de equipo de telecomunicaciones. Part 1: Operated by alternating current (ac)

- ETSI 300 386.- Requerimientos de compatibilidad electromagnética.

- ITU-T G.703.- Características físicas y eléctricas de las interfaces digitales jerárquicas.

- ITU-T G.813.- Características de temporización de relojes subordinados de equipos de la jerarquía digital síncrona.

- IEEE 802.1D.- Spanning Tree Protocol.

- ETSI EN 300 132-2.- Interfaz de fuente de poder para la alimentación de equipo de telecomunicaciones.

#### Características técnicas de los bienes:

Se requiere un equipo multiplexor con tecnología SDH con las siguientes interfaces:

| Subestación | STM-64 óptico (N+1) | STM-16 Óptico (N+1) | STM-4 Óptico (N+1) | STM-1 Óptico (N+1) | E1s eléctricos | Fast Ethernet | Giga Ethernet | C3794 (Teleprotección) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S/E BABHOYO | 0 | 6 | 4 | 4 | 32 | 8 | 4 | 4 |
| S/E SAN JUAN DE MANTA | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 16 | 4 | 4 |
| S/E SAN GREGORIO | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 8 | 4 | 4 |

Tabla A.1. Cantidad e interfaces.

Se requiere las siguientes tarjetas con tecnología SDH con las siguientes interfaces para los equipos existentes, con la respectiva actualización del equipo en caso de requerirse y tarjetería adicional de ser el caso:

| Subestación | STM-64 óptico (N+1) | STM-16 Óptico (N+1) | C3794 (Teleprotección) |
| --- | --- | --- | --- |
| S/E MILAGRO | 0 | 4 | 4 |
| S/E QUEVEDO | 2 | 0 | 4 |

Tabla A.1. Cantidad e interfaces.

Las características generales del equipo multiplexor SDH serán las siguientes:

- Estos equipos deben contar mínimo slots disponibles para cuatro tarjetas de línea adicionales (STM-1, STM-4, STM-16 o STM-64) y dos tarjeta de tributario (E1´s, Fast Ethernet o Gigabit Ethernet).

- El multiplexor deberá ser configurado como: Add Drop y terminal, con capacidad de redundancia 1+1, para tarjeta controladora y tarjetas de línea.

- Las dimensiones de los equipos serán tales que puedan ser instalados en un rack de 19 pulgadas. Los equipos deben ser ofertados con un rack de las siguientes características:

- Cerrado con paneles laterales desmontables.

- Pasacables superior e inferior.

- Puerta frontal y posterior desmontables, incluye llave.

- Alto x ancho x profundidad = 2100mmx600mmx755mm (aproximado).

- Debe incorporar un juego completo de vinchas, tornillos para instalar equipos y niveladores de piso.

- Con barra a tierra.

- Incluye lámpara y switch de encendido.

- Color Beige.

- La matriz de Cross conexión debe tener las características indicadas en la tabla A2:

| Equipos SDH | Capacidad Alto Orden (Gbps) | Capacidad Bajo orden (Gbps) |
| --- | --- | --- |
| Matriz de crossconexión | 320 | 40 |

Tabla A.2.- Capacidad matriz de Cross conexión.

- Los equipos tendrán fabricación robusta que permita insertar y extraer tarjetas con el equipo en funcionamiento (hot swap), sin que se produzcan averías en el equipo, en las tarjetas, ni cortes en los canales que estén activos.

- Todas las funciones lógicas deben ser programadas sin remover algún módulo o configurar en el chasis.

- Se debe incluir todo el cableado para las conexiones físicas de todos los puertos.

- Debe permitir la configuración local y remota a través de interfaz USB y/o Ethernet. El canal de gestión remoto debe estar inmerso en el sistema de comunicación.

- Todos los equipos deberán ser nuevos, de reciente fabricación, libres de defectos e imperfecciones garantizando su perfecto funcionamiento.

- Los equipos deberán tener compatibilidad con sistemas de terceros u otros fabricantes (SIEMENS, HUAWEI, ZTE, LOOP TELECOM).

- Todos los equipos deberán contar con dos fuentes de alimentación independientes (protección 1+1) de -48 VDC.

- El oferente debe indicar cuál es el nivel de voltaje mínimo y máximo con el que el equipo puede operar y los equipos deben contar con alarmas que indiquen estos eventos.

- Los equipos soportarán conexiones a niveles VC-4, VC-3, VC-12, VC-4-nv, VC-3-nv, VC-12-nv con capacidades de inserción/extracción y de paso.

- Los equipos deberán tener compatibilidad con sistemas de terceros u otros fabricantes (Siemens, Huawei, ZTE, Loop Telecom)

#### Características de cada interfaz:

Los elementos ópticos de transmisión y recepción serán aptos para conectarse a fibra óptica monomodo de acuerdo con las recomendaciones G.652, G-652B, G.652D y G.655 del ITU-T.

El equipo deberá presentar alarmas cuando exista desconexión en transmisión y recepción de las interfaces. Además permitirá opciones de automatic laser shutdown, automatic laser restart, así como también la visualización de los niveles de potencia en transmisión y recepción.

##### INTERFACES STM-16/64

La capacidad mínima sobre fibra óptica para cada enlace será de 2.5/10 Gbps, con dos interfaces en tarjetas independientes ubicadas en slots diferentes, para cada equipo, las cuales deberán cumplir con la distancia de cada enlace a ser construido.

Soportar los siguientes mecanismos de protección de tráfico:

- MS-SPRing (Multiplex Section-Shared Protection Ring) para anillos de 2 y 4 fibras en STM-16/64.

- MSP (Multiplex Section Protection) para interconexiones radiales STM-16/64.

- Protección 1+1 y 1:N

- SNCP/N (SubNetwork Connection Protection with Non Intrusive Monitoring) para VC-12, VC-3 y VC-4.

- Módulos SFP y/o XFP.

##### INTERFACES STM-4/1

- La capacidad mínima sobre fibra óptica para cada enlace será de 620/155 Mbps, las cuales deberán cumplir con la distancia del cada enlace a ser construido.

- Soportar los siguientes mecanismos de protección de tráfico:

- MS-SPRing (Multiplex Section-Shared Protection Ring) para anillos de 2 y 4 fibras en STM-4/1.

- MSP (Multiplex Section Protection) para interconexiones radiales STM-4/1.

- Protección 1+1 y 1:N.

- SNCP/N (SubNetwork Connection Protection with Non Intrusive Monitoring) para VC-12, VC-3 y VC-4.

- Módulos SFP y/o XFP.

- La distancia a cubrir con las interfaces STM-1, STM-4, STM-16 y STM-64 se detallan en la en la tabla A.3, en caso de requerirse el contratista deberá incluir tarjetas amplificadoras para cubrir cada enlace:

| Enlaces | Distancia |
| --- | --- |
| Babahoyo - Milagro | STM-16 en km |
| Quevedo - Portoviejo | STM-64 en km |
| Portoviejo – San Juan de Manta | STM-64 en km |

Tabla A3.- Distancia de enlaces

##### INTERFACES TRIBUTARIAS

Se requieren las siguientes interfaces tributarias:

Fast Ethernet (100 Mbps), que cumplan con las siguientes características:

- Procedimiento de entramado genérico enmarcado (GFP-F).

- Concatenación Virtual (VCAT).

- Esquema de ajuste de capacidad de enlace (LCAS).

- Spanning Tree Protocol.

- Switching capa 2.

- Soporten crossconexiones a niveles VC-4, VC-3, VC-12, VC-12-nv, VC-3-nv.

- La capacidad de crossconexión para los puertos Ethernet debe ser mínimo de 1 STM-1 por cada dos puertos.

Gigabit Ethernet óptica (1 Gbps), que cumplan con las siguientes características:

- Procedimiento de entramado genérico enmarcado (GFP-F).

- Esquema de ajuste de capacidad de enlace (LCAS).

- Soporten crossconexiones a niveles VC-4 y VC-4-nv.

- Incluye módulos SFP.

- La capacidad de crossconexión será de al menos 1 Gbps por cada puerto

E1 (2.048 kbps), que cumplan con las siguientes características:

- Conector BNC G.703 no balanceado.

- Impedancia de 75 Ω.

- Incluye patch panel de conexión (DDF).

- Se debe entregar con protección 1:N.

Interfaz óptica E1 Monomodo (Conexión de protecciones)

- Velocidad de 2048 kbits/s

- Código de línea NRZ

- Conector LC/SC/FC

- Longitud de onda 1260 a 1360 nm

Para cada interfaz se requiere que se indique mediante una alarma de desconexión o alguna de este tipo que indique la ausencia de señal de entrada, además que se pueda habilitar un performance para evaluación de errores.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PDH

| MULTIPLEXORES CON TECNOLOGÍA PDH POR SUBESTACIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo PDH - S/E BABAHOYO | 1 | c/u |
| 2 | Equipo PDH - S/E SAN JUAN DE MANTA | 1 | c/u |
| 3 | Repuestos – una tarjeta de cada tipo incluida una tarjeta controladora y fuente de poder. | 1 | c/u |
| 4 | Software de administración y gestión remoto. (Gestión Edificio Transelectric), deberá incluir las respectivas licencias. | 1 | c/u |

#### Normas

- ITU-T G.703.- Características físicas y eléctricas de las interfaces digitales jerárquicas.

- ITU-T G.704.- Estructuras de trama síncrona utilizadas en los niveles jerárquicos 1544, 6312, 2048, 8448 y 44736 kbit/s.

- ITU-T Recomendación V.24.- Lista de definiciones para los circuitos de enlace entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de datos.

- ITU-T Recomendación Q.552.- Características de transmisión en las interfaces analógicas a dos hilos de una central digital.

- ETSI EN 300 132-2.- Interfaz de fuente de poder para la alimentación de equipo de telecomunicaciones. Part 1: Operated by alternating current (ac)

- IEEE 802.3.- Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de Colisiones, especificaciones de método de acceso y capa física.

- ITU-T Q.552.- Características de transmisión en las interfaces analógicas a dos hilos de una central digital.

- ITU-T G.823.- Control de la fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase en las redes digitales basadas en la jerarquía de 2048 kbit/s.

#### Características técnicas de los bienes

Se requieren equipos multiplexores con tecnología PDH que dispongan de las siguientes interfaces por cada sitio:

| SUBESTACIÓN | STM-1 | SERIALES V.24 RS232 | E1 | FXS | FXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BABAHOYO | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| SAN JUAN DE MANTA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 |

Tabla B.1. Cantidad e interfaces

Las características generales del equipo multiplexor PDH serán las siguientes:

- El multiplexor deberá ser configurado como: Add Drop y terminal, con capacidad de redundancia 1+1.

- Para los canales de voz PCM, se solicita que las interfaces FXO y FXS sean compatibles con equipos de cualquier fabricante según la norma ITU-T Q.552.

- Para los datos en tiempo real se requieren que las interfaces tengan conectores V.24 (RS-232) que terminen en conector DB25.

- El Oferente proveerá uno o varios paneles de conexión para todas estas interfaces instaladas en el rack del equipo multiplexor, tales como: DDF, patch panel, y demás accesorios para todos los puertos (RS-232, E1, FXS y FXO). Todo el acceso al equipo será de manera frontal.

- Las dimensiones de los equipos serán tales que puedan ser instalados en un rack de 19 pulgadas. Los equipos deben ser ofertados con un rack de las siguientes características:

- Cerrado con paneles laterales desmontables.

- Pasacables superior e inferior.

- Puerta frontal y posterior desmontables, incluye llave.

- Alto x ancho x profundidad = 2100mmx600mmx755mm (aproximado).

- Debe incorporar un juego completo de vinchas, tornillos para instalar equipos y niveladores de piso.

- Con barra a tierra.

- Incluye lámpara y switch de encendido.

- Color Beige.

- La matriz de crossconexión deberá ser dimensionada con un 25 % de capacidad adicional a la que se requiere para cada equipo multiplexor.

- Los equipos tendrán fabricación robusta que permita insertar y extraer tarjetas con el equipo en funcionamiento (hot swap), sin que se produzcan averías en el equipo, en las tarjetas, ni cortes en los canales que estén activos.

- Todas las funciones lógicas deben ser programadas sin remover algún módulo o configurar en el chasis.

- Se debe incluir todo el cableado para las conexiones físicas de todos los puertos de acuerdo a lo requerido por CELEC EP - TRANSELECTRIC.

- Debe permitir la configuración local y remota a través de interfaz RS-232, USB y/o Ethernet. El canal de gestión remoto debe estar inmerso en el sistema de comunicación.

- Todos los equipos deberán ser nuevos, de reciente fabricación, libres de defectos e imperfecciones garantizando su perfecto funcionamiento.

- Los equipos deberán tener compatibilidad con sistemas de terceros u otros fabricantes (Siemens, Loop Telecom, Himark y Keymile).

- Todos los equipos deberán contar con dos fuentes de alimentación independientes (protección 1+1) de -48 VDC.

- El oferente debe indicar cuál es el nivel de voltaje mínimo y máximo con el que el equipo puede operar y los equipos deben contar con alarmas que indiquen estos eventos.

- El canal de gestión debe estar inmerso en el sistema de comunicación.

#### Características de cada interfaz:

Interfaces ópticas STM-1 (155 Mbps)

- La capacidad mínima sobre fibra óptica para cada enlace será de 155 Mbps y deberá ser de 2 km.

- Los elementos ópticos de transmisión y recepción serán aptos para conectarse a fibra óptica monomodo de acuerdo con las recomendaciones G.652, G-652B, G.652D, G.655 y G.656 del ITU-T.

- El equipo deberá presentar alarmas cuando exista desconexión en transmisión y recepción de las interfaces. Además permitirá opciones de ALS (automatic laser shutdown), así como también la visualización de los niveles de potencia óptica en transmisión y recepción.

- 2 Mbps.

- Capacidad mínima de ampliación a 16 E1´s.

- Impedancia de 75 Ω.

- Cumplir con la norma ITU-T G.703.

- CRC-4 multi-frame de acuerdo la norma G.704.

Puertos seriales (Interfaz V.24)

- Conectores DB-25.

- Velocidades configurables por software por cada puerto de manera independiente.

- Síncrona de 0.6 a 56 kbps.

- Asíncrona de 0.6 a 38.4 kbps

- Incluye patch panel de conexión (DDF).

- Cada puerto deberá aceptar configuraciones diferentes de velocidad y sincronismo de ser necesario, aun cuando estén en la misma tarjeta.

FXS (Foreing Exchange Station)

- Debe cumplir con la norma ITU-T Q.552.

- Impedancia línea 600 Ω.

- Polaridad configurable por software por cada puerto de manera independiente.

- Tono de 12 o 16 kHz.

- Incluye patch panel de conexión (DDF), con protectores eléctricos.

- Cada puerto deberá aceptar configuraciones diferentes, de ser necesario, aun cuando estén en la misma tarjeta.

FXO (Foreing Exchange Office)

- Debe cumplir con la norma ITU-T Q.552.

- Impedancia línea 600 Ω.

- Polaridad configurable por software por cada puerto independientemente.

- Incluye patch panel de conexión (DDF), con protectores eléctricos.

- Cada puerto deberá aceptar configuraciones diferentes, de ser necesario, aun cuando estén en la misma tarjeta.

### CARACTERÍSTICAS DE DISPONIBILIDAD DE LA RED DE TRANSPORTE (SDH / PDH)

El sistema SDH/PDH en su conjunto deberá proveer una disponibilidad de 99.99% para todas y cada una de las partes.

Los cálculos a suministrar deberán incluir:

- Cálculos de MTBF (Tiempo medio antes de ocurrir una falla) correspondientes a cada equipo y dispositivo a ser incluido.

- Cálculos de MTTR (tiempo medio para reparación) previsto por el oferente, detallando lista de repuestos que preverá disponer, ubicación del centro de mantenimiento, de tal forma que permita certificar la real validez del MTTR. Dentro de este tiempo se deberá incluir el tiempo de la nueva puesta en servicio del equipamiento caído.

#### Características de alarmas para la red de transporte (SDH/PDH)

Las alarmas mínimas deberán incluir las condiciones de fallas siguientes:

- Pérdida de señal de entrada en interfaces eléctricas.

- Pérdida de señal de entrada en la interfaces ópticas.

- Tasa de error en umbral mínimo (BER = 10-6).

- Baja y alta emisión de láser y/o del amplificador óptico (degradación).

- Pérdida de transmisión.

- Bajos y altos niveles de voltaje de alimentación.

- Degradación del enlace y del servicio.

- Indicadores de problemas remotos de pérdida y degradación de señal.

- Pérdida del sistema de energía.

- Pérdida de sincronismo.

- Pérdida de gestión.

- Problemas en hardware.

#### SINCRONIZACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE (SDH/PDH)

La sincronización de la red deberá poseer protección de la señal de reloj y además poder sincronizarse mediante alguno de los procedimientos siguientes:

- Sincronismo extraído de una fuente externa de reloj (preferentemente GPS disponible en la subestación).

- Sincronismo propio generado a partir del oscilador interno del equipamiento.

- Sincronismo extraído de las interfaces STM-64, STM-16 provenientes de un equipo de orden superior en caso de los equipos PDH el sincronismo será extraído por la tarjeta SMT-1

- En caso de faltar la referencia externa, el equipamiento deberá auto-sincronizarse y operar en modo autónomo mediante el oscilador interno que poseerá cada equipo.

#### GESTIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE (SDH/PDH)

Para la gestión se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Los equipos deberán ser gestionados remotamente por un canal de datos DCC desde el Centro de Gestión de Telecomunicaciones, ubicado en el edificio Matriz de CELEC EP - TRANSELECTRIC, en Quito, en la Av. 6 de Diciembre N26-235 y Av. Francisco de Orellana.

- El canal DCC ingresará a la red SDH (a través de las cabeceras de las tramas SDH) de CELEC EP - TRANSELECTRIC en el nodo más cercano a su instalación.

- Se debe incluir en la oferta el software y hardware de comunicación que se usará para la administración, gestión y operación de los equipos.

- El hardware que debe incluirse deberá cumplir con las siguientes características,

- Servidor (hardware-cuchilla) con las siguientes características:

- Compatibilidad con Chasis HP BladeSystem c3000

- Tipo de Almacenamiento: SFF SAS/SATA/SSD con Hot Plug, 2 discos x 2TB SCSI.

- Drives soportados: Hot-plug SFF 2.5-pulgadas SAS, Hot-plug SFF 2.5- pulgadas SATA, Hot-plug SFF 2.5- pulgadas SSD.

- Memoria Cache: 30 MB L3, 25MBL3, 20MBL3, 15MBL3, 10MBL3, 5MBL3.

- Dos procesadores de 3.5 Ghz, familia Intel Xeon E5-2600 v2, familia Intel Xeon E5-2600, con 16 núcelos por procesador.

- Memoria RAM: DDR3, LRDIMMs, RDIMMs, UDIMMs. 256GB distribuidos hasta en 16 slots y que pueda ampliarse hasta un total de 512 GB.

- Interfaces Storage: 1 puerto FC (10 Gbps) Smart Array P220i controller with 512 MB FBWC

- Interfaces de Red: 2 puertos HP Flexible LOM

- El software base del servidor deberá ser licenciado para cada uno de sus componentes y permitir su integración al sistema de gestión actual que maneja Vmware 6.0 Estándar Edition sobre Vmware Vshere y Vmware Vclient.

- El software de administración de los equipos contemplados en el contrato deberá ser implementado de manera virtual sobre la actual plataforma de gestión sobre Vmware 6.0 permitirá la configuración remota de los equipos, gestión de conexiones, asignación de ancho de banda, identificación de cada servicio, entre otras funciones.

- Se deberá entregar monitores tipo led de 27 pulgadas con entrada HDMI y ultra alta definición. Se deberá entregar dos monitores por cada sistema de gestión.

- La arquitectura y funcionalidad del sistema de gestión estará acorde a la recomendación ITU-T M.3010.

- Este software permitirá la configuración remota de los equipos, gestión de  conexiones, asignación de ancho de banda, identificación de cada servicio, entre otras funciones.

- Permitirá la configuración local a través de interfaz RS-232 o Ethernet.

- El software permitirá una gestión global de todos los equipos a la vez y configuración de conexiones a nivel gráfico, visualización del path para el caso de un servicio y visualización de servicios extremo a extremo.

- Las configuraciones del equipo serán en tiempo real, es decir que no se requieren pasos intermedios para la ejecución de los cambios.

- El software permitirá visualizar exactamente el equipo y las alarmas que este posee y adicionalmente deberá tener alarmas sonoras.

- Se debe incluir un software y hardware para ingresar al equipo localmente con el fin de realizar configuraciones, revisiones y mantenimientos en sitio. Se debe tener en cuenta que al momento de hacer un ingreso local no se deberá perder la gestión remota. Se deben incluir dos laptos para habilitar gestión local. Las cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- 12 (Gb) de memoria RAM

- Disco duro mínimo 2 Terabyte, SATA

- Procesador CORE I7 de última generación, 8 núcleos lógicos.

- Lector de tarjetas sd, minisd etc

- Salida de video HDMI

- Cámara

- Tarjeta WIFI

- 1*10*100*100 Ethernet

- Debe ser de tipo industrial

- También permitirá la generación de reportes, sobre los parámetros básicos del sistema, incluyendo configuración, conexiones, estado de alarmas, histórico de alarmas, performance, entre otras funciones de gestión.

- Para comunicación con el usuario deberá incluir un módulo de software altamente amigable y compatible otros sistemas de gestión.

- Se podrá gestionar, configurar al mismo tiempo más de un equipo multiplexor.

#### ALIMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE TRASPORTE (SDH/PDH)

- Todos los equipos deberán contar con dos fuentes de alimentación independientes (protección 1+1) de -48 VDC.

- El oferente debe indicar cuál es el nivel de voltaje mínimo y máximo con el que el equipo puede operar y los equipos deben contar con alarmas que indiquen estos eventos.

### REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS MULTIPLEXORES DE LA RED DE TRANSPORTE (SDH/PDH)

#### Requerimientos generales

- Instalar los equipos, componentes y accesorios de los equipos multiplexores.

- La instalación se la realizará en base a planos y/o diagramas de los equipos multiplexores, acorde a diseños realizados por proveedor de los equipo, revisados y aprobados por personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Es obligación del contratista o subcontratista realizar todas las actividades y trabajos relacionados a la instalación, indicadas por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Se debe incluir todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación.

- El contratista deberá contar con el personal calificado, el equipo de protección adecuado y las herramientas requeridas para la instalación.

#### Requerimientos específicos instalación en rack de equipos multiplexores:

- Desembalaje y ubicación del rack en el lugar de instalación.

- Anclaje del rack y puesta a tierra del rack.

- Tendido de cables de energía desde las fuentes del rack hacia el tablero de distribución de -48 VDC.

- Paso de cables para conexiones de tarjetas de línea, tributarias, gestión remota y alarmas (voz, datos, fast ethernet, etc)

- Etiquetación de cables.

- Colocación de paneles (DDF, regletas krone, panel conectores seriales) y accesorios.

### REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE

Todos los trabajos realizados por la contratista o subcontratista serán revisados y aprobados a completa satisfacción por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC designado para supervisar dicha instalación.

El personal de supervisión de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá realizar cambios y sugerencias durante los trabajos de instalación si así lo amerita el caso.

Se comprobará con los planos, diagramas, recomendaciones de la rama de la industria y/o el fabricante que la instalación este acorde a lo requerido.

### MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE

El contratista proveerá todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación como son:

- Terminales para cable.

- Pernos, pernos de talón, pernos de anclaje, tuercas, tornillos, tacos, terminales para puestas a tierra.

- Conectores DB25 macho y hembra, DB9 macho y hembra, RJ-45, RJ-11, BNC, etc.

- Cajetines telefónicos.

- Amarras, etiquetas, cinta aislante.

- Otros necesarios para su adecuada instalación.

#### HERRAMIENTAS

El personal de la contratista o subcontratista deberá contar con todas las herramientas de trabajo para realizar la instalación. Estas herramientas serán: manuales, mecánicas, electromecánicas, eléctricas, electrónicas, según el caso. El personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá solicitar el uso de una herramienta especializada acorde a los trabajos de instalación.

#### LUGAR DE INSTALACIÓN

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de suministro de equipos por subestación.

### CAPACITACIÓN

El oferente debe incluir el entrenamiento que debe estar orientado a la instalación, funcionamiento, configuración, operación y el mantenimiento de los equipos multiplexores ofertados. El oferente debe incluir dos entrenamientos de al menos cuarenta (40) horas cada uno, para dos grupos diferentes de al menos ocho (8) personas cada uno y serán dictados en diferentes días y horarios, fuera de las instalaciones de CELEC EP – TRANSELECTRIC, el primero deberá dictarse en la ciudad de Quito y el segundo en la ciudad de Guayaquil. El suministrador proveerá todos los recursos como sean requeridos para el entrenamiento completo. Los recursos que deben estar incluidos en el curso son los siguientes:

- Profesores

- Documentación

- Hardware y software para un entrenamiento práctico

El oferente deberá conferir los certificados correspondientes a los cursantes para que queden habilitados a ejercer las funciones de instalación, mantenimiento, operación y gestión del sistema previa evaluación teórico práctico. El entrenamiento debe ser en idioma español. Los instructores deben estar certificados por el fabricante para dar cursos con experiencia mínima de tres (3) años de trabajo con los equipos ofertados.

### DOCUMENTACIÓN

La documentación a ser suministrada por el oferente deberá ser específica, concisa, con terminología clara e incluir una descripción detallada de los equipos y sistema de gestión, que permitirá al personal de CELEC EP - TRANSELECTRIC realizar las actividades de instalación, configuración, operación y mantenimiento de los mismos.

La información que deberá ser incluida es la siguiente:

- Documentación técnica de los equipos en la que se incluya la instalación configuración y operación de los mismos.

- Manuales de instalación del sistema de gestión.

- Manuales de usuario del sistema de gestión.

- Instaladores de software.

- Licencias de software y sistema operativo.

- Diagramas esquemáticos y funcionales.

- Resultados de pruebas en sitio y en fábrica.

El oferente deberá entregar esta información a CELEC EP - TRANSELECTRIC en tres copias, a través de un medio digital.

En el caso que CELEC EP - TRANSELECTRIC requiera documentación adicional durante el período de garantía, el oferente otorgará la misma sin costo adicional.

### CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS

El oferente debe entregar el reporte de las pruebas en fábrica FAT de todos y cada uno de los equipos que conformarán la red de transporte (SDH/PDH). Estos reportes deben estar firmados y respaldados por el fabricante con el objetivo de que aseguren el perfecto funcionamiento de los equipos. Personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá realizar una visita a la fábrica de los equipos para verificar las pruebas FAT. El cupo de personas para las pruebas será de dos (2).

Antes de la entrega de los equipos instalados, el oferente debe presentar a CELEC EP – TRANSELECTRIC un protocolo de pruebas el cual será aprobado a completa satisfacción de CELEC EP – TRANSELECTRIC. Estas pruebas en sitio SAT deben corroborar la operación y cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

El oferente debe suministrar todo el material, equipos de medición y accesorios necesarios para cumplir con las pruebas SAT. Las pruebas SAT deben seguir las recomendaciones de la rama de la industria como son: IEEE, RFC, ITU-T, EIA/TIA, IEC, ANSI.

En las pruebas SAT personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC verificará que la instalación, conexión, configuración y accesorios utilizados en los equipos sea la correcta. Los equipos deberán quedar completamente configurados e integrados a la red de acuerdo a los requerimientos de CELEC EP – TRANSELECTRC.

Cualquier incumplimiento en las pruebas FAT y SAT generará causal de rechazo para la aceptación de los equipos y su instalación.

CELEC EP - TRANSELECTRIC verificará en sitio, las siguientes características en funcionamiento de la solución ofertada: mantenimiento y actualizaciones de software/firmware sin interrupción del servicio, en una topología de un solo equipo.

Al finalizar la instalación el proveedor deberá realizar una transferencia de conocimientos en donde explicará al personal designado de la administración y gestión de los equipos por parte de CELEC EP TRANSELECTRIC, todo el detalle de la red levantada incluyendo configuraciones realizadas. Durante esta transferencia el proveedor deberá solventar todas las preguntas realizadas por el personal de CELEC EP TRANSELECTRIC.

### GARANTÍA Y SOPORTE

#### Garantía técnica

La garantía de todos los equipos, accesorios e instalación es de treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva. Durante este lapso de tiempo el oferente se compromete a brindar el respaldo técnico en caso de que el equipo no opere de forma adecuada o falle uno de sus módulos o tarjetas.

La garantía técnica será respaldada por el fabricante de los equipos.

#### Garantía de fabricación

- Certificar que ha venido y seguirá fabricando (por lo menos por cinco años más) y/o instalando el mismo tipo de equipo ofrece en la oferta.

- Durante los siguientes cinco años, en el caso de requerirse la adquisición de nuevas tarjetas del mismo tipo a las que se solicitan en este proceso, no se requieran actualizaciones ni en los equipos ni en la gestión.

- Adicionalmente, durante el período de garantía se dispondrá de soporte técnico local, para cualquier consulta técnica que CELEC EP – TRANSELECTRIC requiera, y con excepciones se deberán escalar las consultas al exterior.

### TRANSPORTE

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de suministro de equipos por subestación.

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EQUIPOS DE TELEPROTECCIÓN

| SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TELEPROTECCIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo de Teleprotección | (*) | c/u |

(*)Los equipos de Teleprotección serán utilizados en enlaces que tengan una distancia mayor a 100 km y en aquellas subestaciones donde las marcas de los equipos de relé no sean compatibles, deberán proporcionarse el par de equipos que correspondan a cada línea de transmisión tanto local como remota.

### ALCANCE

Lo que se detalla a continuación son los requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de teleprotección a ser instalados en las subestaciones de CELEC EP - TRANSELECTRIC. Cualquier característica adicional o mejora será considerada de igual forma y no se considera como una ventaja.

### NORMAS

- ITU-T G.703.- Características físicas y eléctricas de las interfaces digitales jerárquicas.

- IEC 60834-1 	2da edición.- Equipo de teleprotección de redes eléctricas. Funcionamiento y ensayos. Parte 1: Sistemas de control.

- IEC 60950.- Equipos de tecnología de la información. Seguridad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

CELEC EP - TRANSELECTRIC requiere equipos de teleprotección que dispongan de las siguientes interfaces y capacidades:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Equipo de teleprotección completo de acuerdo a las especificaciones técnicas | * |
| Interfaz óptica 2 Mbps por equipo | 1 |
| Interfaz eléctrica E1 2.048 Mbps G.703 | 1 |
| Canal óptico C37.94 | 1 |
| Comandos I/O por línea | 8 I/O |
| Interfaz 61850 | 1 |
| Rack abatible con accesorios y cableado | 1 |

A continuación se detallan las características generales con las que deben contar los equipos de teleprotección ofertados para este proceso:

- Los equipos serán utilizados como interfaz entre los relés de protección de las subestaciones y los medios de comunicación, su utilización se encuentra establecida con los siguientes esquemas de protección:

- Disparo transferido permisivo.

- Disparo transferido directo.

- Esquemas de bloqueo y desbloqueo de los sistemas de protección.

- El equipamiento estará ubicado en el concentrador de bahías o en la sala de comunicaciones de la subestación. El equipo debe tener la capacidad de trabajar con las interfaces digitales eléctricas y ópticas, permitiendo la operación redundante 1+1.

- Interfaz C37.94 óptica.

- El equipo debe estar diseñado para trabajar con los equipos de comunicaciones, por un canal de eléctrico de 1 E1 a 2.048Mbps, G.703 y/o directamente por un par de fibras a 2 Mbps (G.703.6).

- Conexión de dos canales de comunicación simultáneos, uno principal y un backup.

- Las interfaces ópticas deben tener preferentemente conectores LC y ser compatibles con las ventanas de longitudes de onda de 850 nm, 1310 nm, 1550 nm de corto y largo alcance.

- Interfaz IEC 61850 con SFP para fibra multimodo.

- Los equipos deben ser ofertados con un rack de las siguientes características:

- Cerrado con paneles laterales desmontables.

- Pasacables superior e inferior.

- Puertas frontal desmontable, incluye llave.

- Alto x ancho x profundidad = 2000mmx800mmx600mm (aproximado).

- Debe incorporar un juego completo de vinchas, tornillos para instalar equipos y niveladores de piso.

- Abatibles.

- Con barra a tierra.

- Incluye lámpara y switch de encendido.

- Multitoma AC horizontal.

- Color Beige preferentemente.

- Número mínimo de comandos: ocho independientes.

- Envío simultáneo de los comandos o secuencialmente de requerirse.

- Tiempo de operación, seguridad y confiabilidad: programable menor a 15 ms.

- Fuente de alimentación redundante: 1 fuente de -48 VDC y otra fuente de 125 VDC. Éstas pueden ser extraíbles en caliente.

- Prueba de bucle local: remota y automática.

- Entradas de comandos: por tensión de -48 VDC y 125 VDC.

- Salidas de comandos permisivo: contacto normalmente abierto, mínimo 1.5 A.

- Salidas de comandos directo: contacto normalmente abierto, mínimo 5 A.

- Todas las entradas y salidas de los comandos no deben estar conectadas a tierra.

- Salidas de alarmas: contactos auxiliares 0.5 A.

- Salidas auxiliares de los comandos de entrada y salida para envió de señales a otros equipos tales como Registradores Automáticos de Fallas (RAP).

- Almacenamiento de contador de disparos en la memoria del equipo y en un panel visual.

- Todas las funciones lógicas deben ser programadas sin remover algún módulo o abrir el chasis.

### DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

Los equipos de teleprotección y en su conjunto deberán proveer una disponibilidad de 99.999% para todas y cada una de las partes.

Los cálculos a suministrar deberán incluir:

- Cálculos de MTBF (tiempo medio antes de ocurrir una falla) correspondientes a cada equipo y dispositivo a ser incluido.

- Cálculos de MTTR (tiempo medio para reparación) previsto por el oferente en el período de garantía, detallando lista de repuestos que preverá disponer, ubicación del centro de mantenimiento, de tal forma que permita certificar la real validez del MTTR. Dentro de este tiempo se deberá incluir el tiempo de la nueva puesta en servicio del equipamiento caído.

### ALARMAS

Las alarmas mínimas que deberán incluir son las siguientes:

- Pérdida de señal de entrada en interfaces eléctricas.

- Pérdida de señal de entrada en la interfaces ópticas.

- Degradación del enlace.

- Pérdida del sistema de energía.

- Perdida de sincronismo.

- Problemas en hardware.

- Señal de disparo superior a un tiempo definido.

- Disparo transmitido y recibido.

### SISTEMA DE GESTIÓN

Se deberá proveer de un software capaz de manejar todos y cada uno de los elementos de la red (equipos y tarjetas) de forma local y remota.

Dentro de las principales características del sistema de gestión se debe incluir:

- El software y servidor de comunicación para la administración, gestión y operación de los equipos, en un ambiente virtual en el hardware unificado que CELEC EP – TRANSELECTRIC posee al momento. El oferente deberá incluir todo el licenciamiento necesario.

- Configuración local a través de interfaz serial (RS-232) o Ethernet.

- Configuración remota a través de interfaz Ethernet.

- El software permitirá ingresar al equipo local y remotamente con el fin de poder hacer configuraciones, revisiones y mantenimientos. Se debe tener en cuenta que al momento de hacer un ingreso local no se deberá perder la gestión remota.

- Para comunicación con el usuario deberá incluir un módulo de software altamente amigable y compatible con sistemas operativos actuales.

- Instalación del software y hardware de gestión que se requiera.

- Software y licencias de terceros.

La gestión se traerá a través de la red WAN, por lo que se manejará de forma remota y centralizada desde el Centro de Gestión de Telecomunicaciones de CELEC EP – TRANSELECTRIC para la administración, configuración, operación y mantenimiento.

### SINCRONISMO

La sincronización de los equipos será mediante alguno de los siguientes procedimientos:

- Señal de sincronismo proveniente de una fuente externa de reloj (preferentemente GPS disponible en la subestación).

- Sincronismo propio generado a partir del oscilador interno del equipamiento.

En caso de faltar la referencia externa, el equipamiento deberá operar en modo autónomo mediante el oscilador interno que poseerá cada equipo.

### ALIMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS

Todos los equipos deberán contar con dos fuentes de alimentación independientes (Protección 1+1). Una fuente debe ser de -48 VDC y la segunda de 125 VAC.

### REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN

- Instalar los equipos, componentes y accesorios del equipo de teleprotección.

- La instalación se la realizará en base a planos y/o diagramas del equipo de teleprotección, acorde a diseños realizados por proveedor de los equipo, revisados y aprobados por personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Es obligación del contratista o subcontratista realizar todas las actividades y trabajos relacionados a la instalación, indicadas por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Se debe incluir todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación.

- El contratista deberá contar con el personal calificado, el equipo de protección adecuado y las herramientas requeridas para la instalación.

#### INSTALACIÓN RACK EQUIPO DE TELEPROTECCIÓN:

- Desembalaje y ubicación del rack en el lugar de instalación.

- Anclaje del rack.

- Puesta a tierra del rack.

- Tendido de cables de energía desde las fuentes del rack hacia el tablero de distribución de -48 VDC Y 125 VDC.

- Preparación de cables.

- Colocación de terminales y accesorios.

- Etiquetación de cables.

- Conexión de cables de energía en las fuentes y en los disyuntores (breakers) ubicados en el tablero de distribución -48 VDC Y 125 VDC.

- Tendido de cables de datos, gestión remota y alarmas.

#### INSTALACIÓN EQUIPO DE TELEPROTECCIÓN:

- Tendido de cables de energía, y datos.

- Preparación de cables.

- Etiquetación de cables.

- Elaboración de conectores de datos.

### REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN

Todos los trabajos realizados por la contratista o subcontratista serán revisados y aprobados a completa satisfacción por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC designado para supervisar dicha instalación.

El personal de supervisión de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá realizar cambios y sugerencias durante los trabajos de instalación si así lo amerita el caso.

Se comprobará con los planos, diagramas, recomendaciones de la rama de la industria y/o el fabricante que la instalación este acorde a lo requerido.

### MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE

El contratista proveerá todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación como son:

- Terminales para cable.

- Pernos, pernos de talón, pernos de anclaje, tuercas, tornillos, tacos, terminales para puestas a tierra.

- Conectores DB25 macho y hembra, DB9 macho y hembra, RJ-45, etc.

- Amarras, etiquetas, cinta aislante.

- Otros necesarios para su correcta instalación.

#### HERRAMIENTAS

El personal de la contratista o subcontratista deberá contar con todas las herramientas de trabajo para realizar la instalación. Estas herramientas serán: manuales, mecánicas, electromecánicas, eléctricas, electrónicas, según el caso. El personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá solicitar el uso de una herramienta especializada acorde a los trabajos de instalación.

#### LUGAR DE INSTALACIÓN

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

### CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS

El oferente debe entregar el reporte de las pruebas en fábrica FAT de todos y cada uno de los equipos de teleprotección. Estos reportes deben estar firmados y respaldados por el fabricante con el objetivo de que aseguren el perfecto funcionamiento de los equipos.

Antes de la entrega de los equipos instalados, el oferente debe presentar a CELEC EP – TRANSELECTRIC un protocolo de pruebas el cual será aprobado a completa satisfacción de CELEC EP – TRANSELECTRIC. Estas pruebas en sitio SAT deben corroborar la operación y cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

El oferente debe suministrar todo el material, equipos de medición y accesorios necesarios para cumplir con las pruebas SAT. Las pruebas SAT deben seguir las recomendaciones de la rama de la industria como son: IEEE, RFC, ITU-T, EIA/TIA, IEC, ANSI.

En las pruebas SAT personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC verificará que la instalación, conexión, configuración y accesorios utilizados en los equipos sea la correcta. Los equipos deberán quedar completamente configurados e integrados a la red de acuerdo a los requerimientos de CELEC EP – TRANSELECTRC.

Cualquier incumplimiento en las pruebas SAT generará causal de rechazo para la aceptación de los equipos y su instalación.

Al finalizar la instalación el proveedor deberá realizar una transferencia de conocimientos en donde explicará al personal designado de la administración y gestión de los equipos por parte de CELEC EP TRANSELECTRIC, todo el detalle de la red levantada incluyendo configuraciones realizadas. Durante esta transferencia el proveedor deberá solventar todas las preguntas realizadas por el personal de CELEC EP TRANSELECTRIC.

### CAPACITACIÓN

El oferente debe incluir el entrenamiento que debe estar orientado a la instalación, funcionamiento, configuración, operación y el mantenimiento de los equipos multiplexores ofertados. El oferente debe incluir dos entrenamientos de al menos cuarenta (40) horas cada uno, para dos grupos diferentes de al menos ocho (8) personas y serán dictados en diferentes días y horarios, fuera de las instalaciones de CELEC EP – TRANSELECTRIC uno en la ciudad de Quito y otro en la ciudad de Cuenca. El suministrador proveerá todos los recursos como sean requeridos para el entrenamiento completo. Los recursos que deben estar incluidos en el curso son los siguientes:

- Profesores.

- Documentación.

- Hardware y software para un entrenamiento práctico.

El oferente deberá conferir los certificados correspondientes a los cursantes para que queden habilitados a ejercer las funciones de instalación, mantenimiento, operación y gestión del sistema previa evaluación teórico práctico. El entrenamiento debe ser en idioma español. Los instructores deben estar certificados por el fabricante para dar cursos con experiencia mínima de tres (3) años de trabajo con los equipos ofertados.

### DOCUMENTACIÓN

La documentación a ser suministrada por el oferente deberá ser específica, concisa, con terminología clara e incluir una descripción detallada de los equipos y sistema de gestión, que permitirá al personal de CELEC EP - TRANSELECTRIC realizar las actividades de instalación, configuración, operación y mantenimiento de los mismos.

La información que deberá ser incluida es la siguiente:

- Documentación técnica de los equipos en la que se incluya la instalación configuración y operación de los mismos.

- Manuales de instalación del sistema de gestión.

- Manuales de usuario del sistema de gestión.

- Instaladores de software.

- Licencias de software y sistema operativo.

- Diagramas esquemáticos y funcionales.

- Resultados de pruebas en sitio y en fábrica.

El oferente deberá entregar esta información a CELEC EP - TRANSELECTRIC en tres copias, a través de un medio digital.

En el caso que CELEC EP - TRANSELECTRIC requiera documentación adicional durante el período de garantía, el oferente otorgará la misma sin costo adicional.

### GARANTÍA

#### Garantía técnica

La garantía de todos los equipos, accesorios e instalación es de treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva. Durante este lapso de tiempo el oferente se compromete a brindar el respaldo técnico en caso de que el equipo no opere de forma adecuada o falle uno de sus módulos o tarjetas.

La garantía técnica será respaldada por el fabricante de los equipos.

#### Garantía de fabricación

- Certificar que ha venido y seguirá fabricando (por lo menos por cinco años más) y/o instalando el mismo tipo de equipo ofrece en la oferta.

- Durante los siguientes cinco años, en el caso de requerirse la adquisición de nuevas tarjetas del mismo tipo a las que se solicitan en este proceso, no se requieran actualizaciones ni en los equipos ni en la gestión.

- Adicionalmente, durante el período de garantía se dispondrá de soporte técnico para cualquier consulta técnica que CELEC EP – TRANSELECTRIC requiera, el soporte debe ser local y con excepciones se deberán escalar las consultas al exterior.

### TRANSPORTE

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA RED CORPORATIVA

### ALCANCE

Lo que se detalla a continuación son los requisitos mínimos que deben cumplir los equipos que conforman la red corporativa y que serán instalados en las subestaciones, cualquier característica adicional o mejora será considerada de igual forma y no se considera como una ventaja.

Los equipos deben ser ofertados con un rack de las siguientes características:

- Cerrado con paneles laterales desmontables.

- Pasacables superior e inferior.

- Puerta frontal y posterior desmontables, incluye llave.

- Alto x ancho x profundidad = 2100mmx600mmx755mm (aproximado).

- Debe incorporar un juego completo de vinchas, tornillos para instalar equipos y niveladores de piso.

- Con barra a tierra.

- Incluye lámpara y switch de encendido.

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA ROUTERS MPLS RED WAN POR SUBESTACIÓN

| ROUTERS MPLS RED WAN POR SUBESTACIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 1 | c/u |
| 2 | S/E BABAHOYO | 1 | c/u |

#### Normas

- Seguridad: UL60950-1 2nd Edition, CAN/CSA 22.2 No.60950-1 2nd Edition,  EN 60950-1, IEC 60950-1ECM: CE Mark, EN 300386, FCC Class A, VCCI Class A, 
EN 55022 Class A (CISPR 22 Class A), EN 55024

- Certificaciones: NEBS Level 3, MEF 9 y MEF 14, GR-63-CORE, GR-1089-CORE

- Ambiental: ROHS

#### Características técnicas de los bienes:

- Plataforma multiservicio compacta con tecnología Carrier Ethernet y soporte MPLS.

- El equipo ofertado debe ser capaz de extender MPLS a las capas de acceso a través de servicios VPN L2 y L3, de requerir licencias adicionales éstas deben estar incluidas.

- El equipo ofertado debe permitir la implementación de SLAs y tener capacidades de QoS jerárquico, escalando a mínimo 8 colas por servicio, tres niveles de programación y alta capacidad para buffering.

#### Características del hardware:

- Forwarding Bandwidth ≥ 44 Gbps Full duplex

- Velocidad de Procesamiento ≥ 65 Mpps

- Tiempo Medio entre fallas (MTBF) ≥ 130000 horas

- DRAM ≥ 1GB

- FLASH ≥ 256 MB

- Puertos 10/100/1000  eléctrico ≥ 16

- Puertos 1000BASE-X SFP LC/UPC ≥ 8

- Puertos uplink ópticos de 10 GB SFP LC/UPC  ≥ 2 para Babahoyo

- Puertos uplink ópticos de 10 GB SFP LC/UPC  ≥ 4 para Quevedo

- Dimensiones ≤ 2 unidades de rack, a ser montado en rack de 19 pulgadas.

- alimentación, estado de puertos, alarmas

- Módulos de ventilación con unidades redundantes (hot-swap)

#### Alimentación:

- Dos fuentes de alimentación independientes.

- Entrada: dos fuentes de -48 VCC.

- El oferente debe indicar el nivel de voltaje mínimo y máximo con el que el equipo puede operar.

- Protección 1+1, intercambiables en caliente.

#### Características de capa 2:

- Direcciones MAC ≥ 16000

- IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP),  IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS   prioritization, IEEE 802.1q VLAN Tagging, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1x Port Based Network Access Control, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae.

#### Características metro:

- E-Line (Ethernet private line EPL, Ethernet Virtual Private

- Line EVPL) y  E-LAN

- IEEE 802.1ag Service Layer OA

- ITU-T G.8032 Ethernet Ring Protection Switching

- ITU-T Y.1731 OAM functions and mechanisms for Ethernet based networks

- IEEE 802.1ad Q-in-Q, selective Q-in-Q, Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)

- IEEE 802.3ah, Multicast VLAN Registration

#### Características de capa 3:

- Enrutamiento: IPv4: IS-IS, OSPF, BGPv4 IPv6: IS-IS, OSPFv3. Multicast: IGMP (v1, v2, v3), IGMP snooping.

- Enrutamiento estático, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Bidirectional

- Forwarding Detection (BFD) para ISIS, OSPF

- Rutas IPv4 ≥ 16000

- Rutas IPv6 ≥ 4000

#### Características IP/MPLS:

- Funcionalidades y protocolos: 
- LSPs principales y secundarios, MPLS OAM, 
- Border Gateway Protocol (BGP)-based MPLS IP VPNs
- RFC 3107 labeled routes for L2 VPNs
- BGP-auto discovery (AD) for VPLS
- MPLS-based VPLS and VLLs, Hierarchical VPLS (H- VPLS)
- Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering  (RSVP-TE)
- Label Distribution Protocol (LDP), LDP over RSVP, Targeted LDP (T-LDP)
-MPLS Fast Reroute (FRR)
-Carrier Supporting Carrier (CsC) with BGP as CE-PE  routing protocol
- BGP with label distribution (RFC3107)
- BFD triggered FRR

- Servicios:

- L2VPN: Ethernet over MPLS (EoMPLS) o Virtual Private

- Wire Service (VPWS), Virtual Private LAN Services (VPLS) 
L3VPN: Virtual Private Routed Network (VPRN)

- Número de servicios soportados:

- L2VPN: Punto a punto ≥ 500

- Multi-punto ≥ 20

- L3VPN: ≥ 100

#### Características QoS:

- QoS en capa 2 y 3

- Colas por servicio ≥ 8

- Clases de tráfico ≥ 8

- Criterios de clasificación: Interfaz, direcciones MAC, Ethertype, 802.1p, VLAN, IP address, DSCP/IP Precedence, protocolo, números de puerto TCP/UDP, MPLS

- Limitación de tráfico ingreso/egreso por puerto, por servicio

- Funcionalidades adicionales: Priority Queuing, Expedited Forwarding PHB, Assured Forwarding PHB, DSCP/IP Precedence trust and marking, Egress remarking, Advanced QoS, Hierarchical QoS (H-QoS), Weighted random early detection (WRED), IPv6 QoS

#### Características link aggregation:

Balanceo de carga (bridged o routed), basado en: Src/Dst MAC, Src/Dst IP, Src/Dst puerto TCP/UDP

#### Características de sincronismo:

Estándares: ITU-T Sync-E

#### Características seguridad:

- Authentication, authorization and accounting (AAA): TACACS+, RADIUS
Protocolo Secure Shell (SSH), Limitación de direcciones MAC, Seguridad en el plano de control, ACL capa 2- capa 4 IPv4/IPv6, IEEE 802.1x en los puertos de acceso,  Control de tormentas broadcast - multicast - unicast, Inspección de ARP dinámica (DAI), Detección y bloqueo de bucles en capa 2 por puerto, Inserción/extracción de módulos en caliente (hot-swap)

#### Características servicio y administración:

- Básica: Interfaz de línea de comandos CLI, puerto de consola, administración en banda, administración fuera de banda: Serial RS-232, Ethernet 10/100BASE-T, configuración de rescate, configuración de rollback, SNMP (v1, v2c, v3), MIBs, RMON, Network Time Protocol (NTP), DHCP, telnet, SSHv1/2, TFTP, FTP

- Avanzada: TACACS+, RADIUS, mirroring (local/remoto), syslog logging, monitoreo de diagnóstico digital para SFPs

#### Características de operación ambientales:

- Temperatura de operación: -40°C - 60°C (32°F to 122°F)

- Humedad: 5% - 95% (sin condensación)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SWITCH RED LAN POR SUBESTACIÓN

| SWITCH RED LAN POR SUBESTACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 4(*) | c/u |
| 2 | S/E QUEVEDO | 3(*) | c/u |

*Se debe instalar un switch en la sala de comunicaciones y uno en cada caseta.

#### Normas

- IEEE 802.3.- Estándar Ethernet.

- IEEE 802.1.- Relación entre las capas del modelo de referencia OSI.

- IEEE 802.3af.- Power over Ethernet

- Certificación.- UL y/o CE.

#### Características técnicas de los bienes:

- Switch administrable de capa 2/3, el equipo ofertado debe ser capaz de creación de VLANs (IEEE 802.1Q).

- El equipo ofertado debe permitir QoS jerárquico, escalando a mínimo 8 colas por servicio, tres niveles de programación y alta capacidad para buffering.

- Soporte de Spanning Tree (IEEE 802.1D), Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1W).

- Control de acceso a la red (IEEE 802.1X).

- Capacidad full duplex en cada uno de sus puertos.

- Los puertos deben ser no bloqueantes (no blocking).

#### Características del hardware:

- Backplane mínimo 85 Gbps.

- Throughput mínimo 60 Mpps.

- Memoria RAM mínimo 128 MB.

- Memoria flash mínimo 16 MB.

- Buffer mínimo 2M.

- Latencia (64 bytes) mínima < 5us.

- 24 puertos útiles100/1000 BASE-TX (MDI/MDIX) con detección automática de velocidad y capacidad de configuración PoE para energizar teléfonos IP, puntos de acceso inalámbrico de interiores y cámaras de interiores. Los puertos deben traer desactivada la opción de PoE y la misma será activada únicamente en los puertos donde este será necesario.

- 4 puertos Giga ópticos, Debe incluir módulos SFP de 500 metros, para todos los puertos ópticos, estos servirán para las conexiones hacia casetas en caso de existir, los SFP deberán ser útiles para fibras monomodo.

- Para montar en rack de 19 pulgadas.

#### Alimentación:

- La alimentación de los switches deberá ser de 110/120 VAC 60 Hz y/o -48 VDC. Deberá tener fuente redundante.

#### Características de capa 2:

- Soporte mínimo 4094 VLAN’s 802.1 Q.

- Soporte de interfaces de VLAN  mínimo 8 (VLAN interfaces).

- Incluir servicio de distribución de direccionamiento IP a través de DHCP a través de VLANs.

- 802.3ad LACP, IGMP v2/v3 multicast filtering.

- Soporte de Spanning Tree IEEE 802.1D (STP), 802.1 w (RSTP), 802.1 s (MSTP).

- Soporte de Jumbo frame.

#### Características de capa 3:

- ARP detection.

- DHCP relay

- Soporte de rutas estáticas mínimo 32 entradas.

- RIP v1 y RIP v2.

- Soporte IPV4/IPV6.

#### Características QoS:

- Control de broadcast.

- Rate – limiting de entrada y salida.

- Soporte protocolos 802.1p, QoS, CoS.

- Priorización de tráfico.

#### Características seguridad:

- Filtro ACL capa 2/3/4., dirección MAC fuente y destino, dirección IP fuente y destino,  puerto TCP/UDP fuente y destino.

- SSH v2.

- Soporte estándar IEEE 802.1X (Radius).

- SNMP v3 encryption.

- Asignación automática de VLAN y ACL a través de servidor Radius.

#### Características servicio y administración:

- CLI vía consola /telnet/SSH.

- Soporte protocolo NTP.

- Soporte protocolos TFTP, FTP, SFTP.

- SNMP v1,v2,v3.

- Soporte RMON.

- Configuración de los equipos: Todas las funciones de los equipos deben ser configuradas mediante línea de comandos o interfaz HTML. El lenguaje de configuración debe ser en inglés o español.

#### Características de operación ambientales:

- Temperatura de operación: 0°C - 50°C (32°F to 122°F)

- Humedad: 5% - 95% (sin condensación)

### REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN RED CORPORATIVA (LAN Y WAN)

Requerimientos generales

- Desembalaje y ubicación del rack.

- Anclaje del rack.

- Desembalaje y ubicación  del equipo en el rack.

- Anclaje del equipo en el rack.

- Verificar puesta a tierra del rack.

- Tendido de cables de energía desde las fuentes del router y switch a la alimentación del rack  de 110 VAC y distribución de -48 VDC.

- Colocación de terminales y accesorios.

- Etiquetación de cables.

### LUGAR DE INSTALACIÓN RED CORPORATIVA (LAN Y WAN)

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

### CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS RED CORPORATIVA (LAN Y WAN)

Antes de la entrega de los equipos instalados, El CONTRATISTA deberá presentar a CELEC EP – TRANSELECTRIC un protocolo de pruebas en sitio SAT, el cual será aprobado a completa satisfacción de CELEC EP – TRANSELECTRIC. Las pruebas SAT se las realizará a todo el equipamiento a adquirir y deben corroborar la operación y cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

El oferente debe suministrar todo el material, equipos de medición y accesorios necesarios para cumplir con las pruebas.

En las pruebas, personal de CELEC EP - TRANSELECTRIC verificará que la instalación, conexión y accesorios utilizados en los equipos sea la correcta.

Una vez instalados los equipos la contratista deberá configurar y realizar la integracón completa con la red de Acceso y Core MPLS a nivel de protocols de enrutamiento y completa integración de servicios MPLS L3VPN, L2vVPN, PUNTO PUNTO Y PUTNO MULTIPUNTO (VPLS) deberán proveer  con las que dispone actualmente CELEC EP – TRANSELECTRIC y

Debe entregar una memoria técnica de todas las configuraciones realizadas. El equipo debe quedar completamente configurado, la memoria técnica debe incluir un troubleshooting básico.

El oferente deberá proveer todo el material, equipos de medición y accesorios necesarios para cumplir con las pruebas SAT. Las pruebas SAT deberán cumplir las recomendaciones de la rama de la industria como son: IEEE, RFC, ITU-T, EIA/TIA, IEC, ANSI.

En las pruebas SAT personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC verificará que la instalación, conexión y accesorios utilizados en los equipos sea la correcta.

Al finalizar la instalación el proveedor deberá realizar una transferencia de conocimientos en donde explicará al personal designado de la administración y gestión de los equipos por parte de CELEC EP TRANSELECTRIC, todo el detalle de la red levantada incluyendo configuraciones realizadas. Durante esta transferencia el proveedor deberá solventar todas las preguntas realizadas por el personal de CELEC EP TRANSELECTRIC.

### CAPACITACIÓN

El oferente debe incluir el entrenamiento que debe estar orientado a la instalación, funcionamiento, configuración, operación y el mantenimiento de los equipos multiplexores ofertados. El oferente debe incluir dos entrenamientos de al menos cuarenta (40) horas cada uno, para dos grupos diferentes de ocho (8) personas y serán dictados en diferentes días y horarios, fuera de las instalaciones de CELEC EP – TRANSELECTRIC en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil. El suministrador proveerá todos los recursos como sean requeridos para el entrenamiento completo. Los recursos que deben estar incluidos en el curso son los siguientes:

- Profesores.

- Documentación.

- Hardware y software para un entrenamiento práctico.

El oferente deberá conferir los certificados correspondientes a los cursantes para que queden habilitados a ejercer las funciones de instalación, mantenimiento, operación y gestión del sistema previa evaluación teórico práctico. El entrenamiento debe ser en idioma español. Los instructores deben estar certificados por el fabricante para dar cursos con experiencia mínima de tres (3) años de trabajo con los equipos ofertados.

### DOCUMENTACIÓN

Entregarán los catálogos en idioma español o inglés, mismos que deben contener configuraciones y posibles pruebas que se requiera realizar.

### GARANTÍA

#### Garantía técnica

La garantía de todos los equipos, accesorios e instalación es de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva. Durante este lapso de tiempo el oferente se compromete a brindar el respaldo técnico en caso de que el equipo no opere de forma adecuada o falle uno de sus módulos o tarjetas.

La garantía técnica será respaldada por el fabricante de los equipos.

#### Garantía de fabricación

- Certificar que ha venido y seguirá fabricando (por lo menos por cinco años más) y/o instalando el mismo tipo de equipo ofrece en la oferta.

- Durante los siguientes cinco años, en el caso de requerirse la adquisición de nuevas tarjetas del mismo tipo a las que se solicitan en este proceso, no se requieran actualizaciones ni en los equipos ni en la gestión.

- Adicionalmente, durante el período de garantía se dispondrá de soporte técnico para cualquier consulta técnica que CELEC EP – TRANSELECTRIC requiera, el soporte deberá ser local y con excepciones se deberán escalar las consultas al exterior.

### TRANSPORTE

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APs, RED DE ACCESO INALÁMBRICO Y RED DE VIDEO VIGILANCIA

| APs PARA EXTERIORES RED WLAN POR SUBESTACIÓN |  | Cantidad(*) | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 3 | c/u |
| 2 | S/E S/E PORTOVIEJO (SAN GREGORIO) | 1 | c/u |
| 3 | S/E QUEVEDO | 1 | c/u |
| APs PARA INTERIORES RED WLAN POR SUBESTACIÓN |  |  |  |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 1 | c/u |
| 2 | S/E S/E PORTOVIEJO (SAN GREGORIO) | 1 | c/u |
| 3 | S/E QUEVEDO | 3 | c/u |

*Se debe garantizar cobertura en toda la subestación incluidos los patios.

### Normas

- FCC CFR 47 Part 15, Class.

- ICES-003 Class B.

- FCC Subpart C 15.247.

- FCC Subpart E 15.407.

- RSS-210.

- EN 301 893.

- EN 300 328.

- EN 301 489 1 & 17.

- EN 50385.

- EN 55011 (CISPR 11) Class B Group 1 ISM.

- AS/NZS3548 (CISPR22).

- EN 55022 (CISPR 22).

### Características técnicas de los bienes:

- El Access Point debe estar en capacidad de operar como equipos stand-alone y también de integrarse a la controladora de acceso inalámbrico Marca CISCO, modelo C1-AIR-CT5508-K9  con la que actualmente cuenta CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Soporte de cliente DHCP.

- Soporte DHCP relay.

- Integración 100% con controladora inalámbrica.

- IEEE 802.11a/b/g/n/ac.

- Wi-FI Alliance Certified.

### Características de hardware:

- Puerto 10/100/1000 BASE- T (MDI/MDIX) mayor o igual a 2.

- Puerto de consola.

- Leds indicadores de estado.

- Antena integrada (2) o externas dependiendo del caso.

- Incluir kit para montaje en pared o techo.

- Throughtput por antena: 450Mbps.

- Soporte Wi-Fi Multimedia (WMM).

- 3x3 MIMO.

- Número de upstreams espaciales mínimo 2.

- Usuarios concurrentes: mayor o igual  120 por antena.

- Llamadas de voz simultáneas mayor o igual a 12.

### Alimentación:

- Fuente de poder: 110 VAC, 50 a 60 Hz, incluye cable.

### Tecnología inalámbrica y radio:

- Ganancia mínima para 2.4GHz de 5.0 dBi omnidireccional.

- Ganancia mínima para 5GHz de 5.0 dBi omnidireccional.

- Selección automática de canal.

- Bandas de frecuencia seleccionables por software para cada radio y auto configurables por la controladora.

### Características de antenas:

- Soporte de múltiples SSIDs (por lo menos 8).

### Características de conectividad:

- IEEE 802.11i, Wi-Fi Protected Access (WPA), (WPA2), y 802.1X.

### Características QoS:

- Calidad de servicio: WMM, 802.11e.

- Control de admisión de llamadas (TSPEC).

- Soporte de Power-Save (U-APSD).

- Roaming rápido entre APs.

- Debe soportar  priorización de tráfico de voz sobre datos para tráfico no etiquetado.

- Debe soportar rate limit basado en usuarios y reglas.

- Debe soportar procesamiento de QoS basado en reglas y roles.

### Características seguridad:

- Cada AP debe incluir los siguientes tipos algoritmo de cifrado: AES, TLS, EAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2.

- Soporte de filtrado por MAC y dirección IP.

- Soporta múltiples SSIDs (mínimo 8).

### Características servicio y administración:

- Administración vía web, telnet o consola.

- SOPORTE DE SNMP.

- Protección de desempeño en ambientes RF congestionados.

- Mitigación de interferencia co-canal.

- Mitigación de interferencia de canal adyacente.

- Re uso de canales en intervalos pequeños.

- Mitigación de interferencia no 802.11 sin radios dedicados.

### Características de operación ambientales:

- Temperatura de operación: 0 a +50°C.

- Humedad: 10 a 90% RH.

### Características de operación adicionales para APs de exteriores:

- Cumplimiento IP65.

- Protección: IP65, NEMA4, UL HAZLOC, FM, ATXEX, para los equipos de exteriores.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE LAS SUBESTACIONES DEL SNT

| CÁMARA IP FIJA A COLOR DÍA Y NOCHE PARA EXTERIORES VIGILANCIA CCTV POR SUBESTACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 8 | c/u |
| 2 | S/E BABAHOYO | 8 | c/u |
| 3 | S/E MILAGRO | 5 | c/u |
| 4 | S/E QUEVEDO | 5 | c/u |
| CÁMARA IP FIJA A COLOR EN DOMO DECORATIVO PARA INTERIORES CCTV POR SUBESTACIÓN |  |  |  |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 1 | c/u |
| 2 | S/E BABAHOYO | 1 | c/u |
| CÁMARA IP PTZ A COLOR EN DOMO DECORATIVO PARA INTERIORES CCTV POR SUBESTACIÓN |  |  |  |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 4 | c/u |
| 2 | S/E BABAHOYO | 5 | c/u |
| 3 | S/E QUEVEDO | 6 | c/u |
| 4 | S/E MILAGRO | 2 |  |
| CÁMARA IP TERMICA DUAL POR SUBESTACIÓN |  |  |  |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 3 | c/u |
| 2 | S/E BABAHOYO | 2 | c/u |
| REPUESTOS |  |  |  |
| 1 | DOS CÁMARAS IP FIJA A COLOR DÍA Y NOCHE PARA EXTERIORES VIGILANCIA CCTV POR SUBESTACIÓN DOS CÁMARA IP PTZ A COLOR EN DOMO DECORATIVO PARA INTERIORES CCTV POR SUBESTACIÓN | 1 | LOTE |

### ALCANCE

Las especificaciones técnicas detalladas a continuación son las características mínimas que deben cumplir los equipos Sistema de Monitoreo y Vigilancia de las Subestaciones del SNT. Una mejora a las mismas no descarta la oferta, sin embargo se valorará que técnicamente cumpla con lo solicitado, sin que exista ventaja entre una u otra oferta por las mejoras presentadas.

### NORMAS

- UL.- Certificación de seguridad para el uso del equipo electrónico.

- IEC 61000-6-4.- Norma para los límites de emisión e inmunidad electromagnética.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los objetivos del sistema son monitorear la operación de seccionadores y el estado general de los equipos, y vigilar la seguridad de todas las instalaciones.

Las cámaras deben ser compatibles con el Sistema de Monitoreo y Vigilancia de las Subestaciones del SNT que CELEC EP – TRANSELECTRIC dispone en la actualidad, marca GENETEC, Security Center mínimo 5.5, lo cual debe garantizarse mediante la certificación de Genetec para tener compatibilidad integral con este sistema, además debe incluir la licencias necesarias para todas la cámaras ofertadas.

Las cámaras deben permitir la grabación en los equipos del mencionado sistema y cumplir con el estándar Compatibilidad  ONVIF perfil S (Foro abierto de interfaces de video en red) para garantizar la interoperabilidad entre productos de vídeo en red.

Para la transmisión de video de las cámaras exteriores se utilizará fibra óptica con conversores FE/FO. No se aceptará cámaras con conexión WIFI.

Las cámaras deberán ser conectadas a un switch administrable de uso dedicado para video vigilancia, que deberá ser provisto por el contratista. Este deberá cumplir con las características solicitadas para los switches de sala de comunicaciones y casetas.

En las nuevas subestaciones, para el monitoreo del equipo de patio se considerará por lo menos una cámara térmografica por cada tres bahías y una cámara termográfica por patio de transformador.

Se debe considerar la instalación de cámaras interiores PTZ para la sala de comunicaciones y cada caseta.

Para la funcionalidad de vigilancia, de sebe considerar cámaras fijas que registren el ingreso de vehículos en la entrada de la Subestación y el ingreso de personal al edificio de la sala de control, además de las cámaras necesarias (fijas o PTZ) para la vigilancia de linderos.

Todas las cámaras que serán instaladas en exteriores y patios deben ser capaces de operar ambientes de alta interferencia electromagnética y alta tensión. La contratista deberá incluir todas las adecuaciones o implementaciones técnicas necesarias para cumplir con este requerimiento.

La oferta debe incluir el diseño total del sistema de la subestación, sujeto a aprobación por parte de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

### SERVIDOR LOCAL:

#### Características generales:

- Quad Core Intel ® Xeon ® E5640 2.66 GHz o mejor

- 16 GB of RAM o major

- 64-bit operating o major

- 80 GB SATA II hard drive or better for OS and Security Center applications

- GbE network interface card

- Standard SVGA video card

- Tarjeta de video: dedicada con al menos 2 GB de memoria.

- RAID: una controladora de discos con al menos 2 GB de caché

- Discos tipo Hotplus SFF SAS (Small form factor) Hotswap.

- Soporte para por lo menos 80 canales de grabación en tiempo real y reproducción de forma simultánea.

- Compresión H.264

- Soporta la instalación de un disco adicional en caliente

- Soporte por lo menos un disco de reserva que entra en funcionamiento automáticamente.

- Alimentación a 110 Vac/48Vdc

- Fuente redundante, hot swap.

- Ventiladores redundantes

- Capacidad de almacenamiento para sistema operativo 500 GB en configuración RAID 1.

- Capacidad de almacenamiento para grabación de cámaras debe ser para 80 cámaras, 30 días, 24 horas de grabación continua al formato de resolución que maneja la plataforma de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

#### Almacenamiento:

- El espacio correspondiente para la grabación en discos separados, en arreglo RAID 1 con capacidad de grabación para 30 días (24 horas) para al menos 80 cámaras configurable por eventos.

#### Software:

- Para cada uno de los servidores solicitados se deberá incluir el software Security Center versión (última versión disponible) con todas las licencias necesarias para funcionar en modo federeción y fail over y ser adaptado e incluido en la plataforma GENETEC y en los servidores de grabación global, utilizada por CELEC-EP TRANSELECTRIC. Incluir todas las configuraciones necesarias para la completa compatibilidad y funcionalidad del sistema.

- Incluir un paquete de 100 licencias para el software Security Center

- Incluir todos los módulos de software y licencias necesarias para acceso vía web en la plataforma GENETEC.

- Incluir software y licenciamiento para  bases de datos, sistema operativo, etc. para el correcto funcionamiento y desempeño del sistema en cada uno de los servidores.

- Incluir todas las configuraciones e integraciones necesarias para compatibilidad con la plataforma GENETEC utilizada por CELEC-EP TRANSELECTRIC a plena satisfacción de CELEC-EP TRANSELECTRIC

#### Funcionalidades software para análisis térmico:

Para el análisis térmico, se deberá entregar un software especializado que tenga:

- Análisis termográfico en tiempo real

- Capacidad para configurar hasta 10 puntos de seguimiento de temperatura por posición preconfigurada, en cada cámara.

- Capacidad para configurar hasta 10 áreas de seguimiento de temperatura por cámara.

- Para los puntos y áreas de seguimiento, debe ser posible la configuración de temperatura máxima, mínima, promedio y límites permitidos; con la generación de una alarma audible al superar cualquiera de los límites.

- Capacidad para descargar imágenes radiométricas de temperatura directamente de cada cámara, para análisis fuera de línea.

- Capacidad de configurar una isoterma por cámara con visualización  de rangos de temperatura, máximos y mínimos.

- Despliegue de fecha, nombre de la cámara, nombre del cuadro  y temperatura en pantalla.

- Varias paletas de colores para visualización de imágenes infrarrojas.

- Formato de almacenamiento de  la Imagen IR: Estándar JPEG Radiométrico.

- Almacenamiento de Imagen: Imagen Sencilla, almacenamiento periódico, almacenamiento simultaneo imagen IR y Visual.

- Imagen Visual: Imágenes visuales automáticamente asociadas con las correspondientes imágenes IR.

- Capacidad de configurar, por cada cámara, parámetros como emisividad  y temperatura ambiente.

- Capacidad para visualizar la imagen térmica y visual en una misma pantalla, y la capacidad de sobreponer ambas imágenes para fácil ubicación de equipos.

#### Licencia:

- Licencias necesarias para el sistema operativo, base de datos y demás componentes que se requieran para la correcta operación del sistema.

- Capacidad para el análisis de puntos calientes en tiempo real con al menos 16 cámaras térmicas a la vez, en cada uno de los workstations y servidores solicitados.

- Uso de diferentes navegadores para acceso a las cámaras, como Internet Explorer, Moxila Firefox, Crome, Opera y Safari, sin necesidad de nuevas licencias ni software cliente. El acceso Web debe permitir la grabación en cualquier equipo cliente, sin necesidad de software adicional.

- Acceso y control de varios sitios (subestaciones) desde un solo PC, sin necesidad de licencias adicionales.

- Incluir todas las licencias de federación necesarias para ser incluido en la plataforma GENETEC utilizada por CELEC-EP TRANSELECTRIC.

- Incluir todas las licencias para abarcar el 50% adicional del total de cámaras para cada  subestación.

- Incluir Licencia para permitir el acceso de varios usuarios al mismo tiempo (por lo menos 10 con capacidad de crecimiento a 20 conexiones simultaneas), tanto a nivel local como a distancia, tanto para visualización en tiempo real como para la reproducción del video almacenado

#### Características Físicas

- Alimentación Eléctrica de 100-240 VAC a una frecuencia de 50/60Hz.

- Temperatura de Operación de  0º C a 40º C.

### CÁMARAS IP TERMOGRÁFICAS

CÁMARA TÉRMICA DUALES, con accesorios para instalación que debe el transformador de alimentación y ser apta para montaje en poste y estructuras.

Las cámaras deben garantizar su operación en ambientes en alta interferencia eléctromagnética, como son los patios de las subestaciones de alta y extra alta tensión.

- Resolución mínima : 320 × 240 pixels.

- Sensibilidad Térmica/NETD: < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK.

- Campo de Visión(FOV) máximo: 15° × 11.25°.

- Mínima distancia focal:  1.2 m.

- Longitud focal mínima: 30 mm.

- Resolución espacial (IFOV): 0.82 mrad.

- Lens identification: Automatic.

- Lente: 1.3 o 1.2.

- Frecuencia de imágenes: 30 Hz.

- Enfoque : Automático o manual.

- Zoom digital : 1–8× continuo.

- Sensor térmico: matriz de plano focal (FPA), de larga duración, microbolómetro de óxido de vanadio no refrigerado.

- Rango espectral: 7.5 – 13 um.

- Paso del detector: 25 um.

- Constante de tiempo del detector: 12 ms.

- Rango de temperatura que puede medir: –20 a +120°C o 0  +350°C.

- Precisión de la medición de temperatura: ±4°C  o ±4% para lectura.

### CÁMARA IP FIJA A COLOR DIA Y NOCHE

Cámara IP con accesorios de instalación que debe incluir el transformador de alimentación y apta para montaje en poste.

- Cámara 1/3" CMOS, barrido progresivo.

- Resolución 1920x1080.

- Iluminación mínima requerida por la cámara: 0.1 luxes.

- Lente: 3.8mm – 12mm.

- True Day/Night. Control automático de ganancia.

- Ajuste automático de contra luz (back light compensation)

- WDR: 70 dB.

- Balance automático de blancos y corrección de distorsión de imagen.

- Relación señal a ruido mayor a 50 dB.

- Detección de movimiento, con programación por zonas.

- Compresión H.264.

- Capacidad de transmisión máxima de 30 fps.

- Opción 1: Interfaz Ethernet 10/100, conector RJ45.

- Encapsulado metálico grado IP-66.

- Soporte IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS y DHCP.

### CÁMARA IP FIJA A COLOR EN DOMO DECORATIVO

- Cámara IP con accesorios de instalación que debe incluir el transformador de alimentación.

- Cámara 1/3", a color de tipo CMOS con barrido progresivo.

- Resolución 720p.

- Iluminación mínima requerida por la cámara: 1.0 luxes.

- Lente varifocal 3-9mm.

- Ajuste de ángulo de cámara.

- True Day/Night. Control automático de ganancia.

- Ajuste automático de contra luz (back light compensation).

- Balance automático de blancos y corrección de distorsión de imagen.

- Detección de movimiento, seguimientos, detección de objetos abandonados.

- Compresión H.264.

- Capacidad de transmisión de 30 fps.

- Interfaz Ethernet 10/100, con conector RJ45.

- Soporte IPv4, IPV6, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS y DHC.

### CÁMARA IP PTZ A COLOR EN DOMO DECORATIVO PARA INTERIORES

- Cámara IP con accesorios de instalación que debe incluir el transformador de alimentación y ser apta para montaje en techo.

- Cámara 1/3" CMOS, barrido progresivo.

- Resolución 720p.

- Iluminación mínima requerida por la cámara: 1 luxes.

- Lente: 4mm-80mm.

- True Day/Night. Control automático de ganancia.

- Ajuste automático de contra luz (back light compensation).

- WDR: 70 dB.

- Balance automático de blancos y corrección de distorsión de imagen.

- Relación señal a ruido mayor a 50 dB.

- Detección de movimiento, con programación por zonas.

- Capacidad de giro horizontal de 360°,  90° vertical.

- Zoom 12x óptico y 3x digital.

- Compresión H.264.

- Capacidad para configuración de mínimo 4 tours con 16 presets cada uno y titulación.

- Capacidad de transmisión de 30 fps.

- Configuración de área de detección de movimiento.

- Soporte IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS y DHCP.

- Opción 1: Interfaz Ethernet 10/100, conector RJ45.

### REQUISITOS DE INSTALACIÓN DEL CCTV Y RED WIRELESS

#### REQUERIMIENTOS GENERALES

- Instalar los APs y cámaras con los componentes y accesorios.

- La instalación se la realizará en base a planos y/o diagramas, acorde a diseños realizados por proveedor de los equipo, revisados y aprobados por personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Es obligación del contratista o subcontratista realizar todas las actividades y trabajos relacionados a la instalación, indicadas por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Se debe incluir todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación.

- El contratista deberá contar con el personal calificado, el equipo de protección adecuado y las herramientas requeridas para la instalación.

- Se implementará un cableado de fibra óptica y cable de fuerza AWG 3/10 desde las fuentes de datos hacia los APs de exteriores y cámaras, por motivos de seguridad industrial NO se permite el uso de otro tipo de cable. Cada equipo instalado en patio deberá contar con una protección que evite que cortos circuitos afecten todo el sistema.

- Todo el cableado deberá quedar etiquetado en todo el tramo tanto el cable de energía como el cable de fibra identificando claramente a que cámara o a que AP pertenece.

#### REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

##### ODF PARA RACK

- Para la instalación en rack de 19”, incluye los herrajes y accesorios de instalación. La sujeción debe ser frontal lateral.

- Con tapa de protección para el área de interconexión del ODF.

- Desarmable y con bandejas fijas, manteniendo la carcasa fija al rack.

- Ingreso del cable por la partes posterior o lateral, con elementos para la sujeción del cable.

- Acceso al área de fusión y empalme independientes del área de conectorización.

- Componentes poliméricos no inflamables.

- Patcheo frontal o transversal, con espacio para que el jumper esté protegido y guiado hacia  los laterales del rack con separadores de cableado.

- Debe asegurar una radio de curvatura de 30 mm para cables, pigtails y cordones.

- Capacidad para 12 y 24 hilos de fibra monomodo FC/UPC G.252.D.

- Bandeja de empalme que permita el alojamiento de porta tubillos con capacidad para 12/24 tubillos termo contráctil de 60 mm.

- Número de pigtails de acuerdo al número de puertos.

- Pigtails con cable de al menos 1.5 m, recubrimiento secundario de 900 micras color amarillo.

- Acoples de fibra óptica tipo LC con pérdidas de inserción máxima de 0.4 dB y nominal de 0.2 dB.

- Conectores con terminación LC.

- Parcheo frontal o transversal.

##### ODF PARA PARED

- Para instalación en pared, incluye accesorios de instalación.

- Caja metálica a prueba de agua y polvo IP55.

- Con tapa de protección para el área de interconexión del ODF.

- Ingreso del cable por la partes posterior o lateral, con elementos para la sujeción del cable.

- Componentes poliméricos no inflamables.

- Debe asegurar una radio de curvatura de 30 mm para cables, pigtails y cordones.

- Capacidad para 4 hilos de fibra monomodo FC/UPC G.252.D.

- Número de pigtails de acuerdo al número de puertos.

- Pigtails con cable de al menos 1.5 m, recubrimiento secundario de 900 micras color amarillo.

- Acoples de fibra óptica tipo LC con pérdidas de inserción máxima de 0.4 dB y nominal de 0.2 dB.

- Conectores con terminación LC.

- Parcheo frontal o transversal.

##### CONVERSORES FAST ETHERNET ELÉCTRICO ÓPTICO PARA MONTAJE EN CAJA EXTERNA

- Conversión 10/100 base Tx a 100 Base Fx.

- Hasta 5 Km.

- Auto-negociación y negociación manual por dip-switch.

- Autodetección MDI/MDIX.

- Envió de paquetes hasta 1600 bytes.

- Soporta LFP.

- Estándares IEEE 802.3x y 802.1q.

- Leds indicadores de funcionamiento.

- Consumo menor a 4W.

- Interfaz Óptica: conector LC o SC, monomodo.

- Interfaz Eléctrica: conector Eléctrico RJ-45, 10/100 Mbps, half/full dúplex.

- Alimentación 120VAC, incluye fuente de poder.

- Temperatura de operación:  -10°C a 50°C.

- Humedad de operación: 10% a 90%, sin condensación.

- Tiempo medio previo a una falla 65000 horas.

- Montable en riel din, incluye accesorios para montaje.

##### CONVERSORES FAST ETHERNET ELÉCTRICO ÓPTICO PARA MONTAJE EN CHASIS PARA RACK

- Conversión 10/100 base Tx a 100 Base Fx.

- Hasta 5 Km.

- Auto-negociación y negociación manual por dip-switch.

- Autodetección MDI/MDIX.

- Envió de paquetes hasta 1600 bytes.

- Soporta LFP.

- Estándares IEEE 802.3x y 802.1q.

- Leds indicadores de funcionamiento.

- Consumo menor a 4W.

- Interfaz Óptica: conector LC o SC, monomodo.

- Interfaz Eléctrica: conector Eléctrico RJ-45, 10/100 Mbps, half/full dúplex.

- Alimentación 48 Vdc.

- Temperatura de operación:  -10°C a 50°C.

- Humedad de operación: 10% a 90%, sin condensación.

- Tiempo medio previo a una falla 65000 horas.

- Montable en chasis.

##### CHASIS PARA CONVERTIDORES

- Capacidad: hasta 12 conversores.

- Montaje: en rack estándar de 19”.

- Alimentación: 48 Vcd, centralizada para encender los conversores instalados.

- Refrigeración: al menos 2 ventiladores, centralizada para todos los conversores.

- Los ventiladores y conversores pueden ser manipulados sin afectar el funcionamiento de los otros conversores instalados, hot swap.

- Espacio para fuente redundante.

- Patch cord de Cable UPT Cat. 6A para instalación en patio:

- Con apantallamiento.

- Chaqueta para exteriores.

- Conectores RJ45/RJ45 con capuchón, conectorizados en fábrica.

- Longitud: 2 metros.

##### PATCH CORD DE CABLE UTP CAT. 6A PARA INSTALACIÓN EN CASETAS Y SALAS DE COMUNICACIÓN

- Cable flexible.

- Con apantallamiento.

- Conectores RJ45/RJ45 con capuchón, conectorizados en fábrica.

- Longitud: 2 metros.

##### FIBRA ÓPTICA MONOMODO G.652 o MULTIMODO

- 4 hilos de fibra óptica en configuración de tubo holgado con bloqueador de humedad.

- Revestimiento para exteriores de polietileno.

- Con refuerzo de fibra de vidrio o aramida contra la tensión mecánica.

- Armadura de acero corrugado antirroedores.

##### PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA

- Con terminales LC/SC (de acuerdo al conversor) y FC para conexión al ODF.

- Monomodo o Multimodo, Simplex/Duplex.

- Pérdidas directas menores a  3 dB.

- Pérdidas de retorno mayores a 45 dB.

- Capacidad de intercambio menor a 2 dB.

- Temperatura de operación: -40°C a 80°C.

- Longitud: 2 y 3 metros.

- Cubierta externa: Polietileno con material resistente a la luz solar.

- Empaque: Individual con identificación de tipo y longitud.

- Durabilidad: ≥ 1000 veces.

##### CONDUCTOR 3X10 AWG

- De cobre con temple suave.

- Aislamiento XLPE, con apantallamiento.

- Chaqueta externa de PVC.

- Voltaje de servicio 600 V.

- Temperatura máxima de operación 90 °C.

##### CABLE PARA CONEXIÓN A TIERRA

- Conductor cableado de cobre con temple suave, desnudo.

- 2/0 AWG.

- 19 hilos.

- Incluye conectores para conexión a la malla de puesta a tierra de la subestación.

##### CAJAS HERMÉTICAS PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES

- Material: metal

- Clasificación: NEMA 4

- Protección para perforaciones de ingreso de cables: IP66

- Para instalación de ODF, conversores y fuentes de alimentación para cámaras exteriores.

##### RACK CERRADO DE 84" DE ALTO (44 UNIDADES DE RACK ÚTILES)

- Acero galvanizado de 1,5mm y cubierto con pintura electrostática de color negro.

- Estructura desmontable mediante pernos, columnas soportantes regulables en profundidad.

- Puerta frontal de material semi-transparente como plexiglass o vidrio templado.

- Debe incorporar en la parte superior ventilador eléctrico.

- Debe incluir una regleta de tomacorrientes polarizados con supresor de transientes y protección térmica.

##### POSTE DE FIBRA DE VIDRIO PARA CÁMARAS Y/O APs

- Material: Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), resina pigmentada con protección UV color gris o blanco.

- Forma circular alivianado (Hueco).

- Coeficiente de seguridad nominal a la rotura: 2.

- Recubrimiento del poste: deberá estar libre de porosidades, fibras de vidrio expuestas, deformaciones, rebabas y superficies irregulares, sin embargo, la textura del poste debe tener pequeñas rugosidades que permitan y faciliten el uso de herramientas (trepadoras) con la presencia de humedad.

- Altura del poste (m): 9 m. (2 m en caso de APs).

- Carga nominal de rotura  horizontal (Kg): 400.

- Diámetro punta (cm): 13 a 16.

- Diámetro base (cm): 28 a 34.

- Ventana inferior rectangular de 2,5 x 8 cm para puesta a tierra (m desde base): 1,30

- Ubicación marca de empotramiento desde la base (m): 1,50.

- Garantía Técnica: Mínimo de 3 años.

##### PRUEBAS Y ENSAYOS DE POSTES:

- Procedimiento: NTE INEN 1967.

- Punto de aplicación de la carga (distancia desde la punta): 200 mm.

- Carga de rotura: mayor a 400 Kg.

- Deformación permanente al 60% de la carga nominal de rotura: menor al 5%.

- Flecha en la carga del trabajo (50% de la carga nominal de rotura) : ≤535% de la longitud útil.

- Ensayos de auto-extinción: ASTM D4923, ASTM D635.

##### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Los APs y cámaras deberán conectarse al panel de distribución de corriente alterna de la subestación, cada uno con un breaker independiente.

- Los APs y cámaras deberán estar respaldados por el sistemas de inversores del a S/E.

##### RACK PARA VIDEO VIGILANCIA

- Cerrado con paneles laterales desmontables.

- Pasacables superior e inferior.

- Puerta frontal y posterior desmontables, incluye llave.

- Alto x ancho x profundidad = 2100mmx600mmx755mm (aproximado).

- Debe incorporar un juego completo de vinchas, tornillos para instalar equipos y niveladores de piso.

- Con barra a tierra.

- Incluye lámpara y switch de encendido.

### REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN

Todos los trabajos realizados por la contratista o subcontratista serán revisados y aprobados a completa satisfacción por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC designado para supervisar dicha instalación.

El personal de supervisión de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá realizar cambios y sugerencias durante los trabajos de instalación.

Se comprobará con los planos, diagramas, recomendaciones de la rama de la industria y/o el fabricante que la instalación este acorde a lo requerido.

Al finalizar la instalación el proveedor deberá realizar una transferencia de conocimientos en donde explicará al personal designado de la administración y gestión de los equipos por parte de CELEC EP TRANSELECTRIC, todo el detalle de la red levantada incluyendo configuraciones realizadas. Durante esta transferencia el proveedor deberá solventar todas las preguntas realizadas por el personal de CELEC EP TRANSELECTRIC.

### MATERIALES DE MONTAJE

El contratista proveerá todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación como son:

- Pernos de anclaje, terminales para cable, terminales de talón, perno hendido, terminales para puestas a tierra, tuercas, tornillos, tacos.

- Conectores, RJ-45, etc.

- Amarras, etiquetas, cinta aislante.

- Otros requerido para la correcta instalación.

#### HERRAMIENTAS

El personal de la contratista o subcontratista deberá contar con todas las herramientas de trabajo para realizar la instalación. Estas herramientas serán: manuales, mecánicas, electromecánicas, eléctricas, electrónicas, según el caso. El personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá solicitar el uso de una herramienta especializada acorde a los trabajos de instalación.

#### LUGAR DE INSTALACIÓN

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

Al finalizar la instalación el proveedor deberá realizar una transferencia de conocimientos en donde explicará al personal designado de la administración y gestión de los equipos por parte de CELEC EP TRANSELECTRIC, todo el detalle de la red levantada incluyendo configuraciones realizadas. Durante esta transferencia el proveedor deberá solventar todas las preguntas realizadas por el personal de CELEC EP TRANSELECTRIC.

### CAPACITACIÓN

El oferente debe incluir el entrenamiento que debe estar orientado a la instalación, funcionamiento, configuración, operación y el mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones. El número de personas previstas para asistir a la capacitación es  de al menos ocho (8). El suministrador proveerá todos los recursos como sean requeridos para el entrenamiento completo.  Se deberá proveer un curso por video vigilancia y un curso por red de acceso inalámbrico.

### DOCUMENTACIÓN

Entregarán los catálogos en idioma español o inglés, mismos que debe contener configuraciones y posibles pruebas que se requiera realizar.

### GARANTÍA

#### GARANTÍA TÉCNICA

La garantía de todos los equipos, accesorios e instalación es de veinte y cuatro (24) meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva. Durante este lapso de tiempo el oferente se compromete a brindar el respaldo técnico en caso de que el equipo no opere de forma adecuada o falle uno de sus módulos o tarjetas.

La garantía técnica será respaldada por el fabricante de los equipos.

#### GARANTÍA DE FABRICACIÓN

- Certificar que ha venido y seguirá fabricando (por lo menos por cinco años más) y/o instalando el mismo tipo de equipo ofrece en la oferta.

- Durante los siguientes cinco años, en el caso de requerirse la adquisición de nuevas tarjetas del mismo tipo a las que se solicitan en este proceso, no se requieran actualizaciones ni en los equipos ni en la gestión.

- Adicionalmente, durante el período de garantía se dispondrá de soporte técnico para cualquier consulta técnica que CELEC EP – TRANSELECTRIC requiera, el soporte debe ser local, y con excepciones se deberán escalar las consultas al exterior.

### TRANSPORTE

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE TELEFONÍA

| SUMINISTRO CENTRAL TELEFÓNICA POR SUBESTACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 1 | c/u |

### ALCANCE

Lo que se detalla a continuación son los requisitos mínimos que deben cumplir las centrales telefónicas a ser instaladas en las subestaciones, cualquier característica adicional o mejora será considerada de igual forma y no se considera como una ventaja.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

La central telefónica debe contar también con tarjetas y puertos E1 para conexión con las centrales telefónicas existentes, de acuerdo a la tabla D, y contar con licenciamiento para conexiones de troncales SIP, E1s y softphones.

| Conexiones para E1s | Licencias tipo E1 | Licencias tipo SIP para extensiones y troncales | Troncales analógicas con licencias | Extensiones analógicas con licencias | Licencia tipo softphone | Extensiones IP Con licencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Para los 2 E1s completos | 32 | 8 | 16 | 20 | 8 |

Tabla D Interfaces y licencias

Las dimensiones de la central serán tales que puedan ser instaladas en un rack de 19 pulgadas y se deben alimentar con  -48 VDC y 110 AC.

La central debe ser tipo híbrida, es decir que maneje extensiones analógicas e IP.

La central telefónica deberá tener la posibilidad de conexión con otras centrales telefónicas a través de conexión IP, tipo SIP, SIPQ, QSIG, H323, Euro-ISDN, la conexión se realizará con centrales telefónicas existentes en CELEC EP - TRANSLECTRIC, marca SIEMENS modelo HIPATH 3800 V9, y Open Scape 4000 V7.

Los sistemas telefónicos deben soportar combinaciones de terminales análogos, digitales e IP. Así como también clientes de PC (softphone) y terminales wlan. Deberá permitir varias aplicaciones compatibles con SIP, como por ejemplo conferencias a través de Internet, servicios telefónicos, notificación instantánea de mensajería y eventos, etc.

Configuración programable de planes de numeración, enlaces, rutas, sistemas de telefonía IP, etc. Tener la funcionalidad VoWLAN (o también conocido como VoWiFi): permite la comunicación de terminales inalámbricos (como Laptops, PDAs, celulares, etc.) sobre redes IP inalámbricas.

#### MÉTODO DE MARCACIÓN

El método de marcación de la central telefónica debe ser por tonos.

#### CONEXIONES

- Los puertos de líneas troncales y extensiones analógicas deben ser a dos hilos con conectores RJ11. Todas las líneas y extensiones deben contar con protectores de línea.

- Se debe incluir el patch panel para todas las extensiones y líneas troncales analógicas debidamente cableadas hasta la central telefónica.

- Se debe incluir cableado para los E1s en conectores BNC desde la central telefónica a un DDF en el mismo rack.

#### REGISTRO

La central debe ser capaz de almacenar un registro detallado de:

- Fecha y hora.

- Número de extensión.

- Número de línea.

- Duración de llamada.

- Número llamado.

- Identificación de llamada.

#### INTERFACES Y SOFTWARE PARA GESTIÓN, REGISTRO PROGRAMACIÓN

Se debe poder observar el registro y programar la central por interfaces: Ethernet o serial V.24, las centrales telefónicas deberán contar con un software para administración local y remota. Adicionalmente deberá contar con un software de administración centralizado por medio del cual se tendrá acceso remoto hacia las centrales telefónicas desde el Edificio Transelectric ubicado en la Av. 6 de diciembre N26-235 y Av. Orellana, este software debe tener la capacidad para ser instalado sobre máquinas virtuales.

#### INTERCONEXIÓN DE CENTRALES TELEFÓNICAS

Se debe realizar la interconexión a nivel de E1o IP con la Centrales Telefónicas existentes marca Siemens, modelo Hipath3800 V9, Open Scape 4000 V7, Huawei.

Los equipos deben ser ofertados con un rack de las siguientes características:

- Cerrado con paneles laterales desmontables.

- Pasacables superior e inferior.

- Puerta frontal y posterior desmontables, incluye llave.

- Alto x ancho x profundidad = 2100mmx600mmx755mm (aproximado).

- Debe incorporar un juego completo de vinchas, tornillos para instalar equipos y niveladores de piso.

- Con barra a tierra.

- Incluye lámpara y switch de encendido.

### REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN

#### REQUERIMIENTOS GENERALES

- La instalación se la realizará en base a planos y/o diagramas de los equipos, acorde a diseños realizados por el proveedor de los equipo, revisados y aprobados por personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Es obligación del contratista o subcontratista realizar todas las actividades y trabajos relacionados con la instalación, indicadas por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Se debe incluir todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación.

- El contratista deberá contar con el personal calificado, el equipo de protección adecuado y las herramientas requeridas para la instalación.

- La conexión del E1 deberá ser terminada en conectores tipos BNC hembra.

#### REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

##### INSTALACIÓN DE RACK PARA LAS CENTRALES TELEFÓNICAS

- Desembalaje y ubicación del rack en el lugar de instalación.

- Anclaje del rack.

- Puesta a tierra del rack.

- Colocación de organizadores horizontales, verticales, bandejas, tomas verticales y demás accesorios requeridos

- Tendido de cables de energía desde el rack hacia el tablero de servicios auxiliares (110 VAC) y/o el tablero de distribución (-48 VDC).

- Preparación de cables.

- Colocación de terminales y accesorios.

- Etiquetación de cables de energía.

- Conexión de cables de energía a toma corrientes, disyuntores auxiliares y/o sub-tableros de distribución.

##### INSTALACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA:

- Desembalaje, ubicación y montaje de la central telefónica en el rack.

- Instalación del equipo y accesorios.

- Puesta a tierra del equipo.

- Tendido de cables de conexión eléctrica, de datos y de voz.

- Elaboración de cables y conectores.

- Colocación de patchcords.

Todas las troncales y extensiones analógicas deberán cablearse desde la central hasta un patch panel que estará ubicado en el mismo rack.

Todas las troncales y extensiones analógicas deberán contar con protecciones de línea.

Los E1s deberán ser cableados desde la central telefónica hasta un DDF con conector BNC que estará ubicado en el mismo rack.

##### REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN

Todos los trabajos realizados por la contratista o subcontratista serán revisados y aprobados a completa satisfacción por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC designado para supervisar dicha instalación.

El personal de supervisión de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá realizar cambios y sugerencias durante los trabajos de instalación si así amerita el caso.

Se comprobará con los planos, diagramas, recomendaciones de la rama de la industria y/o el fabricante que la instalación este acorde a lo requerido.

#### MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE

El contratista proveerá todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación como son:

El contratista proveerá todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación como son:

- Terminales para cable.

- Pernos, pernos de talón, pernos de anclaje, tuercas, tornillos, tacos, terminales para puestas a tierra.

- Conectores DB25 macho y hembra, DB9 macho y hembra, RJ-45, RJ-11, BNC, etc.

- Cajetines telefónicos.

- Amarras, etiquetas, cinta aislante.

- Otros necesarios para su adecuada instalación.

##### HERRAMIENTAS

El personal de la contratista o subcontratista deberá contar con todas las herramientas de trabajo para realizar la instalación. Estas herramientas serán: manuales, mecánicas, electromecánicas, eléctricas, electrónicas, según el caso. El personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá solicitar el uso de una herramienta especializada acorde a los trabajos de instalación.

##### LUGAR DE INSTALACIÓN

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

### CAPACITACIÓN

El oferente debe incluir el entrenamiento que debe estar orientado a la instalación, funcionamiento, configuración, operación y el mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones. El número de personas previstas para asistir a la capacitación es de doce (12). El suministrador proveerá todos los recursos como sean requeridos para el entrenamiento completo. Los recursos que deben estar incluidos en el curso son los siguientes:

- Profesores.

- Documentación.

- Hardware y software para un entrenamiento práctico.

El oferente deberá conferir los certificados correspondientes a los cursantes para que queden habilitados a ejercer las funciones de instalación, mantenimiento, operación y gestión del sistema. El entrenamiento debe ser en idioma español. Los instructores deben estar certificados por el fabricante para dar cursos con experiencia mínima de tres (3) años de trabajo con los equipos ofertados.

### DOCUMENTACIÓN

La documentación a ser suministrada por el oferente deberá ser específica, concisa, con terminología clara e incluir una descripción detallada de los equipos y sistema de gestión, que permitirá al personal de CELEC EP - TRANSELECTRIC realizar las actividades de instalación, configuración, operación y mantenimiento de los mismos.

La información que deberá ser incluida es la siguiente:

- Documentación técnica de los equipos en la que se incluya la instalación configuración y operación de los mismos.

- Manuales de instalación del sistema de gestión.

- Manuales de usuario del sistema de gestión.

- Instaladores de software.

- Licencias de software y sistema operativo.

- Diagramas esquemáticos y funcionales.

- Resultados de pruebas en sitio y en fábrica.

El oferente deberá entregar esta información a CELEC EP - TRANSELECTRIC en tres copias, a través de un medio digital.

En el caso que CELEC EP - TRANSELECTRIC requiera documentación adicional durante el período de garantía, el oferente otorgará la misma sin costo adicional.

### PRUEBAS Y CONFIGURACIÓN

Antes de la entrega de los equipos instalados, El CONTRATISTA deberá presentar a CELEC EP – TRANSELECTRIC un protocolo de pruebas en sitio SAT, el cual será aprobado a completa satisfacción de CELEC EP – TRANSELECTRIC. Las pruebas SAT se las realizará a todo el equipamiento a adquirir y deben corroborar la operación y cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

El oferente debe suministrar todo el material, equipos de medición y accesorios necesarios para cumplir con las pruebas.

En las pruebas, personal de CELEC EP - TRANSELECTRIC verificará que la instalación, conexión y accesorios utilizados en los equipos sea la correcta.

El oferente deberá proveer todo el material, equipos de medición y accesorios necesarios para cumplir con las pruebas SAT. Las pruebas SAT deberán cumplir las recomendaciones de la rama de la industria como son: IEEE, RFC, ITU-T, EIA/TIA, IEC, ANSI.

En las pruebas SAT personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC verificará que la instalación, conexión y accesorios utilizados en los equipos sea la correcta.

Una vez instalados los equipos se deberán probar la integración y compatibilidad con las centrales telefónicas que actualmente forman parte del sistema de telefonía de CELEC EP – TRANSELECTRIC, lo que involucra la configuración del enrutamiento en todas las centrales telefónicas disponibles hasta el momento. Los equipos deberán quedar completamente configurados e integrados, el oferente debe incluir las licencias HG1550 VCHANNEL para la activación de la conexión E1 hacia la Central Telefónica más cercana que posee actualmente CELEC – EP, estas deberán ser instaladas en el servidor Hitpath 5000, ubicado en el Edificio Transelectric en la ciudad de Quito.

Al finalizar la instalación el proveedor deberá realizar una transferencia de conocimientos en donde explicará al personal designado de la administración y gestión de los equipos por parte de CELEC EP TRANSELECTRIC, todo el detalle de la red levantada incluyendo configuraciones realizadas. Durante esta transferencia el proveedor deberá solventar todas las preguntas realizadas por el personal de CELEC EP TRANSELECTRIC.

### GARANTÍA

#### GARANTÍA TÉCNICA

La garantía de todos los equipos, accesorios e instalación es de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva. Durante este lapso de tiempo el oferente se compromete a brindar el respaldo técnico en caso de que el equipo no opere de forma adecuada o falle uno de sus módulos o tarjetas.

La garantía técnica será respaldada por el fabricante de los equipos.

#### GARANTÍA DE FABRICACIÓN

- Certificar que ha venido y seguirá fabricando (por lo menos por cinco años más) y/o instalando el mismo tipo de equipo ofrece en la oferta.

- Durante los siguientes cinco años, en el caso de requerirse la adquisición de nuevas tarjetas del mismo tipo a las que se solicitan en este proceso, no se requieran actualizaciones ni en los equipos ni en la gestión.

- Adicionalmente, durante el período de garantía se dispondrá de soporte técnico para cualquier consulta técnica que CELEC EP – TRANSELECTRIC requiera, el soporte de preferencia deberá ser local, y con excepciones se deberán escalar las consultas al exterior.

### TRANSPORTE

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

## ESPECIFICACIONES GENERALES TERMINALES TELEFÓNICOS

| SUMINISTRO DE TELEFÓNOS INTELIGENTES (CELULAR SMARTPHONE) |  | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 4 | c/u |
| 2 | S/E SAN PORTOVIEJO | 2 | c/u |
| 3 | S/E QUEVEDO | 4 | c/u |
| 4 | S/E BABAHOYO | 4 | c/u |
| 5 | S/E MILAGRO | 2 | c/u |
| 7 | SOFTWARE PARA TERMINALES INTELIGENTES TIPO SOFTFHONE CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS | 20 | c/u |
| 8 | LICENCIAS SOFTHPHONE PARA EL SERVIDOR DE HIPATH 5000 DE CELEC EP TRANSELECTRIC | 20 | c/u |

- Pantalla de 5.2 pulgadas 1080p (1920 x 1080), 16.7M colores.

- Sistema Operativo Android versión 6.0 como mínimo.

- Memoria interna 4GB RAM + 64 GB ROM.

- Soporte Wi-Fi 2.4G/5G，a/b/g/n/ac directo.

- Soporte de aplicaciones tipo SIP y video conferencia.

- Cámara principal 12MP*2, F2.2, cámara frontal Cámara frontal

- 8MP,AF, F2.4

- Batería 3000mAh

- Carcasa: Se requiere que el equipo a entregarse cuente con una carcasa de protección contra golpes.

### Licencias para terminales telefónicos Softphone para terminal Android/IOs

- Aplicación Móvil para celulares con sistemas operativos Android/IOs.

- Interface ágil para todas sus comunicaciones telefónicas, con pestañas  de Contactos, Favoritos e Historial de llamadas.

- Integración Empresarial:

- LDAP / Directorio Activo.

- Descubrimiento DHCP.

- Opciones de autenticación.

- Interoperabilidad con varias plataformas de comunicaciones estándar de la industria y dispositivos telefónicos.

- Voz y video llamadas:

- Funciones de llamada estándar.

- Notificación emergente para las llamadas entrantes.

- Llamadas de vídeo con ventana de vídeo desmontable.

- Video conferencia, Visualizar, enviar y recibir vídeo en alta resolución HD.

- IM y presencia:

- Soporte para SIP SIMPLE y XMPP.

- Envío de mensajes instantáneos a contactos cuando vea que  están en línea

- Notificación pop-up para los cambios de estado de contacto.

- Reglas de privacidad y bloqueo para cada contacto.

- Almacenamiento de contactos en la libreta personal de direcciones.

- Activación de licencias en el servidor y/o central telefónica OS4K/HP3K

- Funciones mandatorias solicitadas en las llamadas:

- Reenvío (Forwarding).

- Colgar (Hold).

- No molestar (Do Not Disturb).

- Recuperar (Pickup).

- Transferir (Transfer).

- En espera (Waiting).

- Importar contactos de otras libretas de direcciones.

- Un solo clic para llamar o mensajería instantánea directamente desde la lista de contactos.

- Se incluirá todas las configuraciones necesarias para la integración y funcionamiento con las centrales telefónicas OS4K/HP3800

- Compatibilidad del 100% con el sistema de telefonía actual.

### ESPECIFICACIONES GENERALES TELÉFONO INALÁMBRICO DOS LÍNEAS

| SUMINISTRO DE TELÉFONO INALÁMBRICO DOS LÍNEAS |  | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 1 | c/u |
| 2 | S/E SAN GREGORIO | 1 | c/u |
| 3 | S/E BABAHOYO | 1 | c/u |
| 4 | S/E MILAGRO | 1 | c/u |

- Se necesitan teléfonos inalámbricos con tecnología DECT 6.0, compatibles con la central telefónica ofertada.

- El teléfono inalámbrico debe tener pantalla con identificador de llamadas y debe operar con tonos. El teléfono debe contar con dos (2) líneas de entrada.

- La batería del equipo debe durar por lo menos 1 día entero sin recibir carga.  Se debe entregar una batería adicional en el stock de repuestos, por cada teléfono.

### ESPECIFICACIONES GENERALES TELÉFONO ANALÓGICO SENCILLO

| SUMINISTRO DE TELÉFONO ANALÓGICO SENCILLO |  | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 1 | c/u |
| 2 | S/E SAN PORTOVIEJO | 1 | c/u |
| 3 | S/E QUEVEDO | 1 | c/u |
| 4 | S/E BABAHOYO | 1 | c/u |
| 5 | S/E MILAGRO | 1 | c/u |

- Se necesitan teléfonos analógicos sencillos, compatibles con la central telefónica ofertada.

- Pantalla LCD de 1 línea y 16 caracteres.

- Niveles de Control de Volumen en Altavoz.

- Micrófono-Altavoz Digital

- 8 botones programables con indicador LED de color dual

- Teclas de Navegación, Conferencia, Pausa, Intercom, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Hold, Flash, Altavoz, Programación, entre otras.

- El teléfono debe permitir programar los tiempos de flash por medio del teclado.

- Aviso de mensaje en el correo/buzón de voz por señalización DMTF

### ESPECIFICACIONES GENERALES TELÉFONO IP ALÁMBRICO

| SUMINISTRO DE TELÉFONO IP ALÁMBRICO |  | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 4 | c/u |
| 2 | S/E SAN PORTOVIEJO | 2 | c/u |
| 3 | S/E QUEVEDO | 4 | c/u |
| 4 | S/E BABAHOYO | 2 | c/u |
| 5 | S/E MILAGRO | 2 | c/u |

- Se necesitan teléfonos IP alámbrico, compatibles con la central telefónica ofertada.

- Manos libres, altavoz, identificador de llamada, cancelación de ECO AEC).

- Códecs de audio: G.711 (64 kbit/s a/μ-law), G.722 (64 kbit/s), G.729AB (8 kbit/s).

- Protocolos soportados: Autenticación de capa dos  (802.1x), QoS, IEEE802.1Q.

- Alimentación, Power over LAN: IEEE 802.3af, Unidad externa de alimentación (EU), PoL Class 1.

- Condiciones de almacenamiento: +5° C to +40° C

- Condiciones de operación: 0° C to +40° C

- Debe incluir licencia

- Compatibilidad con central Siemens HIPATH 3500, Unify 4000, Huawei.

### REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN PARA TERMINALES TELEFÓNICOS

- Instalar los componentes y accesorios de los teléfonos, esto incluye todas las actividades de configuración para que los equipos entren en operación.

- Cada teléfono deberá ser respaldado por el sistema de inversores que será instalado en cada subestación, este deberá quedar debidamente etiquetado.

### GARANTÍA

#### GARANTÍA TÉCNICA

La garantía de todos los equipos, accesorios e instalación es de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva. Durante este lapso de tiempo el oferente se compromete a brindar el respaldo técnico en caso de que el equipo no opere de forma adecuada.

La garantía técnica será respaldada por el fabricante de los equipos.

### TRANSPORTE

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRO DE SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA

| SUMINISTRO DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA |  | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 1 | c/u |
| 2 | S/E BABAHOYO | 1 | c/u |
| 3 | S/E MILAGRO | 1 | c/u |
| 4 | S/E QUEVEDO | 1 | c/u |
| PAQUETE DE 20 LICENCIAS PARA SERVIDOR DE VIDEOCONFERENCIA |  | Cantidad | Unidad |
| 1 | EDIFICIO TRANSELECTRIC | 1 | c/u |
| SUMINISTRO DE PROYECTOR |  |  |  |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 1 | c/u |
| 2 | S/E BABAHOYO | 1 | c/u |
| 3 | S/E MILAGRO | 1 | c/u |
| 4 | S/E QUEVEDO | 1 | c/u |
| SUMINISTRO DE JUEGO DE PARLANTES |  |  |  |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 1 | c/u |
| 2 | S/E BABAHOYO | 1 | c/u |
| 3 | S/E MILAGRO | 1 | c/u |
| 4 | S/E QUEVEDO | 1 | c/u |
| SET VIDEO CONFERENCIA PARA COMPUTADOR OPERADORES |  |  |  |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 1 | c/u |
| 2 | S/E PORTOVIEJO | 1 | c/u |
| 3 | S/E QUEVEDO | 1 | c/u |
| 4 | S/E BABAHOYO | 1 | c/u |
| 5 | S/E MILAGRO | 1 | c/u |

### ALCANCE

Lo que se detalla a continuación son los requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de video conferencia a ser instalados en las subestaciones que comprenden este proyecto, cualquier característica adicional o mejora será considerada de igual forma y no se considera como una ventaja.

### NORMAS

- ITU-T G.711.- Modulación por impulsos codificados (MIC) de frecuencias vocales.

- ITU-T G.722.- Codificación de audio de 7 kHz dentro de 64 kbps.

- ITU-T G.728.- Codificación de señales vocales a 16 kbps utilizando predicción lineal con excitación por código de bajo retardo.

- ITU-T H.235.- Marco de seguridad para sistemas multimedia.

- ITU-T H.261.- Códec vídeo para servicios audiovisuales.

- ITU-T H.264.- Codificación de vídeo avanzada para los servicios audiovisuales genéricos.

- ITU-T H.263.- Codificación de vídeo para comunicación a baja velocidad binaria.

- ITU-T H.224.- Protocolo de control en tiempo real para aplicaciones simplex que utilizan los canales de datos a baja velocidad, datos a alta velocidad y protocolo multicapa de la Rec. ITU-T H.221.

- ITU-T H.323.- Sistema de comunicaciones multimedia basados en paquetes.

- ITU-T H.225.- Protocolos de señalización de llamada y paquetización de trenes de medios para sistemas de comunicación multimedia por paquetes.

- ITU-T H.245.- Protocolo de control para comunicación multimedia.

- ITU-T H.241.- Part 1: Operated by alternating current (ac) Señales de control y procedimientos de vídeo extendidos para terminales de la serie ITU-T H.300.

- ITU-T H.239.- Gestión de funciones y canales de medios adicionales para terminales de la serie ITU-T H.300.

- ITU-T H.231.- Unidades de control multipunto para sistemas audiovisuales que utilizan canales digitales.

- ITU-T H.243.- Procedimientos para el establecimiento de comunicaciones entre tres o más terminales audiovisuales.

- ITU-T H.281.- Protocolo de control de cámara en el extremo remoto para videoconferencias conformes a la Recomendación ITU-T H.224.

- ITU-T H.460.- Extensiones para la Recomendación ITU-T H.323.

- IEEE 802.3.- Estándar Ethernet.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Estos equipos de videoconferencia se incorporarán al sistema de CELEC EP conformado por una central multiconferencia y un servidor de administración soportado en la red WAN de la empresa.

Los terminales de videoconferencia serán los encargados de realizar la codificación de audio, video y protocolo de red; para esto dispondrán de un hardware especializado que le permita realizar estas funciones de forma independiente dentro de una placa general.

Estos equipos deben operar con la central de multiconferencia disponible en CELEC EP – TRANSELECTRIC actualmente, para establecer la comunicación entre los diferentes equipos terminales de videoconferencia y operaciones con el servidor de administración.

Los accesorios para el sistema de videoconferencia como son: proyectores, parlantes y cajas serán utilizados de forma complementaria en el sistema.

Los equipos de videoconferencia ofertados deben ser compatibles con los equipos de videoconferencia que dispone actualmente CELEC EP marca LifeSize y Polycom.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES A TENER EN CUENTA

#### EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA ALTA DEFINICIÓN

- El equipo debe soportar videoconferencias con calidad de video en alta definición con resolución de 720p @ 60fps, utilizando codificación según la norma ITU-T H.264; y, el protocolo ITU-T H.323 y SIP con un ancho de banda entre 128Kbps  hasta  6 Mbps superiorLicencia para llamada multipunto mínimo 4 nodos remotos en HD o 6 nodos remotos en SD.

- Codecs de alta compresión: 720p a 60fps desde 832Kbps, 1080p a 30fps desde 832Kbps, 4SIF/4CIF a 30fps desde 128Kbps, 4SIF/4CIF a 60fps desde 512Kbps, SIF (352 x 240), CIF (352 x 288), QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144).

- Deberá contar con cables: Audio, HDMI, y manejo de contenido incluidos, de proveer adaptadores estos deben ser de la marca del fabricante.

- Telepresencia: Contar con la capacidad, por medio de licenciamiento opcional, de integración para videoconferencias con salas de Telepresencia utilizando el protocolo TIP.

- El equipo terminal debe ser capaz de soportar videoconferencia punto a punto sin acceder a la central de multiconferencia.

- Soportar el envío simultáneo de contenido mediante H.239 con resolución de mínimo 720p

- Capacidad para conectar una computadora portátil en el dispositivo a través de un cable VGA, para el envío de contenido

- Capacidad para conectar una computadora portátil en el dispositivo a través de un cable HDMI, para el envío de contenido

- Contar con una aplicación cliente que permita el envío de contenido desde una PC mediante la red LAN

- Debe soportar relación de aspecto 16:9 (wide screen)

- Incluir algoritmos especiales para corregir el efecto de la pérdida de paquetes (Packet Loss) en niveles de perdida superiores al 4%.

- Cámara: Alta definición 1080p, control remoto PTZ, cámara separada del códec, incluir soporte para montaje de cámara y codec sobre pantalla plana o pared, campo de visión horizontal de mínimo de 70º, Zoom mayor o igual a 12x óptico.

- Protocolos de audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729A, audio de mínimo 22KHz estéreo, con cancelación de errores.

- Entradas de video: Entrada de cámara PTZ principal de alta definición, Entrada para contenido tipo VGA, Entrada HD fomato DVI/HDMI para contenido.

- Salida de video: Salida a monitor principal de alta definición en formato DVI o HDMI, salida a monitor secundario de alta definición en formato DVI o HDMI.

- Entradas y salidas de audio: Soporte de hasta 2 micrófonos, 1 x entrada estéreo (HDMI), 1 x entrada estéreo de 3,5mm (Audio PC), 1 x salida estéreo (HDMI), 1 x salida estéreo de 3,5mm.

- Interfaces: Interfaz de red 10/100/1000 Mbps, 1 interface de control RS-232.

- Direccionamiento: Soportar direccionamiento IPv4 e IPv6.

- Micrófono: 1 micrófono de mesa, cobertura omnidireccional, Cancelación de eco de adaptación instantánea, Control automático de ganancia, Supresión automática de ruido, Capacidad de cobertura de 3 m del micrófono, De la misma marca que el equipo de video conferencia.

- Operación del sistema: Contar con un control remoto que permita el acceso a todas las funciones del sistema, El control remoto deberá poseer batería recargable y se debe poder conectar al terminal para su recarga, Deberá permitir al usuario conectarse por medio de la detección automática de la dirección IP sin la necesidad de configuración alguna en su dispositivo, Deberá poder ser controlado desde tablets o iPads, como realizar/finalizar llamadas, silenciar los micrófonos y aumentar o disminuir volumen

- Seguridad: Encriptación AES, Cifrado validado FIPS 140-2.

#### PROYECTOR

Estos equipos constarán de:

- Sistema de proyección 3LCD con.

- Resolución mínima de 1280x800.

- Al menos 4000 lúmenes.

- Dispondrán de control remoto.

- Zoom óptico.

- Conexión Wireless 802.11 a/b/g. Resolución mínima XGA.

- Relación del aspecto 16:9.

- Tiempo de vida de la lámina 3500 horas.

- Entrada HDMI.

- Serial RS-232c X1.

- Computer/component Audio: Mini D-sub HD 15 pin x 2

- S-video: Mini DIN x 1.

- Composite udio RCA x 1.

- Audio in x 3 (RCA (L & R) x 1, mini stereo x 2).

- Variable Audio out: mini stereo x 1.

- USB connector Type B x 1 (for mouse/keyboard control, USB display).

- USB connector Type A x 1 (for USB memory device).

- LAN networking: RJ-45 x 1t.

- Monitor out: Mini D-sub 15 pin x 1.

- Empotrable.

- Con soporte para fijar al techo.

#### PARLANTES

Constará de juego de parlantes para sonidos medios y altos, amplificador bajos 50 o 25 + 25 y cables para su correcto conexionado de 10 m, adicionalmente deberá traer cables RCA.

#### ALIMENTACIÓN

Todos los equipos de videoconferencia deberán contar con fuentes de alimentación de 110 VAC.

El oferente debe indicar cuál es el nivel de voltaje mínimo y máximo con el que el equipo puede operar y los equipos deben contar con alarmas que indiquen estos eventos.

### REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN

#### REQUERIMIENTOS GENERALES

- Instalar los equipos, componentes y accesorios del equipo de video conferencia.

- Los equipos ofertados deben ser nuevos de fábrica (no remanufacturados, no reconstruidos,), garantizados contra defectos de fabricación y fallas de instalación, con la obligación de su inmediato reemplazo (no únicamente reparación), en caso de detectarse daños de esta naturaleza.

- Los equipos deben ser entregados: instalados, probados y funcionando correctamente con las últimas versiones de sistemas operativos, con actualizaciones sin costo durante el tiempo de garantía.

- La instalación se la realizará en base a planos y/o diagramas del equipo, acorde a diseños realizados por proveedor de los equipo, revisados y aprobados por personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Es obligación del contratista o subcontratista realizar todas las actividades y trabajos relacionados a la instalación, indicadas por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Se debe incluir todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación.

- El contratista deberá contar con el personal calificado, el equipo de protección adecuado y las herramientas requeridas para la instalación.

#### REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN

Todos los trabajos realizados por la contratista o subcontratista serán revisados y aprobados a completa satisfacción por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC designado para supervisar dicha instalación.

El personal de supervisión de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá realizar cambios y sugerencias durante los trabajos de instalación.

Se comprobará con los planos, diagramas, recomendaciones de la rama de la industria y/o el fabricante que la instalación este acorde a lo requerido.

### MATERIALES DE MONTAJE

- El contratista proveerá todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación como son:

- Pernos y tuercas, pernos de anclaje, terminales para cable, pernos de talón, perno hendido para puesta a tierra, tornillos, tacos.

- Conectores, RJ-45, BNC.

- Amarras, etiquetas, cinta aislante.

- Otros necesarios para la correcta instalación.

#### HERRAMIENTAS

El personal de la contratista o subcontratista deberá contar con todas las herramientas de trabajo para realizar la instalación. Estas herramientas serán: manuales, mecánicas, electromecánicas, eléctricas, electrónicas, según el caso. El personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá solicitar el uso de una herramienta especializada acorde a los trabajos de instalación.

##### LUGAR DE INSTALACIÓN

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

### CAPACITACIÓN

El oferente debe incluir el entrenamiento que debe estar orientado a la instalación, funcionamiento, configuración, operación y el mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones. El número de personas previstas para asistir a la capacitación es de al menos ocho (8) y será dictado en la ciudad de Quito fuera de las instalaciones de CELEC EP - TRANSELECTRIC. El suministrador proveerá todos los recursos como sean requeridos para el entrenamiento completo. Los recursos que deben estar incluidos en el curso son los siguientes:

- Profesores.

- Documentación.

- Hardware y software para un entrenamiento práctico.

El oferente deberá conferir los certificados correspondientes a los cursantes para que queden habilitados a ejercer las funciones de instalación, mantenimiento, operación y gestión del sistema. El entrenamiento debe ser en idioma español. Los instructores deben estar certificados por el fabricante para dar cursos con experiencia mínima de tres (3) años de trabajo con los equipos ofertados.

### DOCUMENTACIÓN

La documentación a ser suministrada por el oferente deberá ser específica, concisa, con terminología clara e incluir una descripción detallada de los equipos y sistema de gestión, que permitirá al personal de CELEC EP - TRANSELECTRIC realizar las actividades de instalación, configuración, operación y mantenimiento de los mismos.

La información que deberá ser incluida es la siguiente:

- Documentación técnica de los equipos en la que se incluya la instalación configuración y operación de los mismos.

- Instaladores de software.

- Licencias de software y sistema operativo.

- Diagramas esquemáticos y funcionales.

El oferente deberá entregar esta información a CELEC EP - TRANSELECTRIC en tres copias, a través de un medio digital.

En el caso que CELEC EP - TRANSELECTRIC requiera documentación adicional durante el período de garantía, el oferente otorgará la misma sin costo adicional.

### CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS

Antes de la entrega de los equipos instalados, El CONTRATISTA deberá presentar a CELEC EP – TRANSELECTRIC un protocolo de pruebas en sitio SAT, el cual será aprobado a completa satisfacción de CELEC EP – TRANSELECTRIC. Las pruebas SAT se las realizará a todo el equipamiento a adquirir y deben corroborar la operación y cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

El oferente debe suministrar todo el material, equipos de medición y accesorios necesarios para cumplir con las pruebas.

En las pruebas, personal de CELEC EP - TRANSELECTRIC verificará que la instalación, conexión y accesorios utilizados en los equipos sea la correcta.

Una vez instalados los equipos se deberán probar la integración y compatibilidad con la red de video conferencia con la que dispone actualmente CELEC EP – TRANSELECTRIC.

El proveedor deberá entregar con los equipo de video conferencia un paquete de al menos 20 licencias HD a 720p “RPCS 1800, 20x720p/40xSD resource licenses” para el sistema de videoconferencia Polycom instalado en CELEC EP. La instalación debe comprender la configuración del servidor RPCS 1800, con sus respectivas pruebas de funcionamiento sobre la plataforma. Previo a la instalación se debe realizar el respectivo respaldo o back up de las configuraciones de los servidores involucrados.

El oferente deberá proveer todo el material, equipos de medición y accesorios necesarios para cumplir con las pruebas SAT. Las pruebas SAT deberán cumplir las recomendaciones de la rama de la industria como son: IEEE, RFC, ITU-T, EIA/TIA, IEC, ANSI.

En las pruebas SAT personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC verificará que la instalación, conexión y accesorios utilizados en los equipos sea la correcta.

### GARANTÍA

#### GARANTÍA TÉCNICA

La garantía de todos los equipos, accesorios e instalación es de treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva. Durante este lapso de tiempo el oferente se compromete a brindar el respaldo técnico en caso de que el equipo no opere de forma adecuada o falle uno de sus módulos o tarjetas.

La garantía técnica será respaldada por el fabricante de los equipos.

#### GARANTÍA DE FABRICACIÓN

- Certificar que ha venido y seguirá fabricando (por lo menos por cinco años más) y/o instalando el mismo tipo de equipo ofrece en la oferta.

- Durante los siguientes cinco años, en el caso de requerirse la adquisición de nuevas tarjetas del mismo tipo a las que se solicitan en este proceso, no se requieran actualizaciones ni en los equipos ni en la gestión.

- Adicionalmente, durante el período de garantía se dispondrá de soporte técnico para cualquier consulta técnica que CELEC EP – TRANSELECTRIC requiera, el soporte deberá ser local, y con excepciones se deberán escalar las consultas al exterior.

### TRANSPORTE

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIENES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

| BIENES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ |  | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| S/E SAN JUAN DE MANTA |  |  |  |
| 1 | Cable F/STP CAT6 Puntos de voz | 1200 | m |
| 2 | Cable UTP CAT6 Puntos de datos | 1000 | m |
| 3 | Patch cord categoría 6 (3 pies) | 50 | c/u |
| 4 | Patch cord categoría 6 (7 pies) | 50 | c/u |
| 5 | Face plate | 40 | c/u |
| 6 | Cajas sobrepuesta de puntos de red | 40 | c/u |
| 7 | Conector tipo jack categoría 6 color negro | 25 | c/u |
| 8 | Conector tipo jack categoría 6 color blanco | 20 | c/u |
| 9 | Patch panel de 24 puertos categoría 6 | 4 | c/u |
| 10 | Organizador horizontal de cables | 20 | c/u |
| 11 | Organizador vertical de cables | 5 | c/u |
| 12 | Fibra óptica | 1000 | m |
| 13 | ODFs de 48 hilos | 8 | c/u |
| 14 | Acopladores LC-SC/UPC | 384 | c/u |
| 15 | Fusiones | 384 | c/u |
| 16 | Rack de telecomunicaciones | 5 | c/u |
| 17 | Escalerilla para paso de cables con accesorios de instalación | 20 | c/u |
| 18 | Canaleta con tapa para cables de fibra óptica (fiber runner) | 100 | m |
| S/E BABAHOYO |  |  |  |
| 1 | Cable F/STP CAT6 Puntos de voz | 1200 | m |
| 2 | Cable UTP CAT6 Puntos de datos | 1000 | m |
| 3 | Patch cord categoría 6 (3 pies) | 50 | c/u |
| 4 | Patch cord categoría 6 (7 pies) | 50 | c/u |
| 5 | Face plate | 35 | c/u |
| 6 | Cajas sobrepuesta de puntos de red | 35 | c/u |
| 7 | Conector tipo jack categoría 6 color negro | 20 | c/u |
| 8 | Conector tipo jack categoría 6 color blanco | 15 | c/u |
| 9 | Patch panel de 24 puertos categoría 6 | 4 | c/u |
| 10 | Organizador horizontal de cables | 20 | c/u |
| 11 | Organizador vertical de cables | 5 | c/u |
| 12 | Fibra óptica | 1000 | m |
| 13 | ODFs de 48 hilos | 8 | c/u |
| 14 | Acopladores LC-SC/UPC | 384 | c/u |
| 15 | Fusiones | 384 | c/u |
| 16 | Rack de telecomunicaciones | 5 | c/u |
| 17 | Escalerilla para paso de cables con accesorios de instalación | 20 | c/u |
| 18 | Canaleta con tapa para cables de fibra óptica (fiber runner) | 100 | m |
| S/E QUEVEDO Y S/E MILAGRO |  |  |  |
| 1 | Cable F/STP CAT6 Puntos de voz | 1200 | m |
| 2 | Cable UTP CAT6 Puntos de datos | 1000 | m |
| 3 | Patch cord categoría 6 (3 pies) | 50 | c/u |
| 4 | Patch cord categoría 6 (7 pies) | 50 | c/u |
| 5 | Face plate | 35 | c/u |
| 6 | Cajas sobrepuesta de puntos de red | 35 | c/u |
| 7 | Conector tipo ack categoría 6 color negro | 20 | c/u |
| 8 | Conector tipo ack categoría 6 color blanco | 15 | c/u |
| 9 | Patch panel de 24 puertos categoría 6 | 4 | c/u |
| 10 | Organizador horizontal de cables | 20 | c/u |
| 11 | Organizador vertical de cables | 5 | c/u |
| 12 | Fibra óptica | 1000 | m |
| 13 | ODFs de 48 hilos | 8 | c/u |
| 14 | Acopladores LC-SC/UPC | 384 | c/u |
| 15 | Fusiones | 384 | c/u |
| 16 | Rack de telecomunicaciones | 5 | c/u |
| 17 | Escalerilla para paso de cables con accesorios de instalación | 20 | c/u |
| 18 | Canaleta con tapa para cables de fibra óptica (fiber runner) | 100 | m |
| S/E MILAGRO |  |  |  |
| 1 | Cable F/STP CAT6 Puntos de voz | 1200 | m |
| 2 | Cable UTP CAT6 Puntos de datos | 1000 | m |
| 3 | Patch cord categoría 6 (3 pies) | 50 | c/u |
| 4 | Patch cord categoría 6 (7 pies) | 50 | c/u |
| 5 | Face plate | 35 | c/u |
| 6 | Cajas sobrepuesta de puntos de red | 35 | c/u |
| 7 | Conector tipo ack categoría 6 color negro | 20 | c/u |
| 8 | Conector tipo ack categoría 6 color blanco | 15 | c/u |
| 9 | Patch panel de 24 puertos categoría 6 | 4 | c/u |
| 10 | Organizador horizontal de cables | 20 | c/u |
| 11 | Organizador vertical de cables | 5 | c/u |
| 12 | Fibra óptica | 1000 | m |
| 13 | ODFs de 48 hilos | 8 | c/u |
| 14 | Acopladores LC-SC/UPC | 384 | c/u |
| 15 | Fusiones | 384 | c/u |
| 16 | Rack de telecomunicaciones | 5 | c/u |
| 17 | Escalerilla para paso de cables con accesorios de instalación | 20 | c/u |
| 18 | Canaleta con tapa para cables de fibra óptica (fiber runner) | 100 | m |

### ALCANCE

Lo que se detalla a continuación son los requisitos mínimos que deben cumplir el suministro de cableado estructurado a ser instalado en la las diferentes subestaciones, cualquier característica adicional o mejora será considerada de igual forma y no se considera como una ventaja.

### NORMAS

- ANSI/TIA/EIA-568-B.- Referente a la planeación e instalación de un sistema de cableado estructurado, independientemente del proveedor y sin conocimiento previo de los servicios y dispositivos de telecomunicaciones que serán utilizados en la vida útil del edificio.

- EIA/TIA-569-A.- Especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales que soportará un ambiente multiproducto y multifabricante.

- EIA/TIA 606.- Indica las guías para administrar los componentes de un sistema de cableado estructurado.

- EIA/TIA 607.- Describe los métodos y estándares para distribuir las señales de tierra a través del edificio.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se requiere que el cableado estructurado cumpla con las siguientes características, de tener alguna duda referirse a la norma de cableado ANSI/TIA/EIA.

- La posición de los racks las define CELEC EP TRANSELECTRIC, las recomendaciones del proveedor serán tomadas en cuenta en la instalación. Estos con adicionales a los requeridos en los puntos anteriores.

- Los racks deben ser anclados adecuadamente, nivelados y aplomados.

- Los racks deberán quedar anclados y energizados con energía AC y DC.

- Las canaletas de para cables de comunicación y la  canaleta para cables de fibra óptica deben ir en paralelo, con bajantes adecuadas en cada rack de la sala de telecomunicaciones.

- Para la bandeja de cable de fibra óptica debe haber dos bajantes por cada rack, en los extremos.

- Las bandejas de cables serán instalados en la parte superior de cada rack incluido para futuros racks, teniendo en cuenta por ejemplo que si el área de sala de telecomunicaciones es de 7 metros y la fila de racks ocupa 3 metros, se debe poner la bandeja de 7 metros con bajantes, de extremo a extremo para un mayor soporte y para futuras instalaciones.

Se requiere la siguiente cantidad de puntos de voz y de datos:

- Cuatro puntos de voz por oficina dentro de la casa de control.

- Cuatro puntos de datos por oficina dentro de la casa de control

- Seis puntos de datos en el sitio asignado para el operador de la subestación.

- Cuatro puntos de voz en el sitio asignado para el operador de la subestación.

- Para las casetas de patio se requiere un punto de voz para cada caseta. Para este caso se deberá usar un cable CAT 6 con la protección necesaria para exteriores y contra interferencia electromagnética.

- Un punto de voz en la caseta del guardia a la entrada de la subestación. Para este caso se deberá usar un cable CAT 6 con la protección necesaria para exteriores y contra interferencia electromagnética.

- Un punto de datos en la caseta del guardia a la entrada de la subestación. Para este caso se deberá usar un cable CAT 6 con la protección necesaria para exteriores y contra interferencia electromagnética.

- Un punto de voz en la bodega.

- Un puento de datos en la bodega.

- Un punto de voz en el cuarto de baterías.

- Cuantro puentos de datos en la sala de reuniones.

- Un punto de voz en la sala de reuniones.

- De acuerdo a la parte a la arquitectura de la subestación se requerirá más puntos.

- Los reflejos de todos los puntos deberán ser instalados en patch panel de 24 puertos respectivamente en el rack de telecomunicaciones que estará ubicado dentro de la casa de control.

- Los patch panels deberán ser instalados en la parte inferior del rack y este rack deberá contar con un organizador horizontal de cables entre patch panels y dos organizadores verticales ubicados en los laterales del mismo.

- Se deberá proveer  la cantidad necesaria de patch cords certificados en fábrica CAT 6 con conectores RJ45 para la conexión entre el switch de datos y el patch panel de datos así como para la conexión entre los puntos de datos en face plate y los equipos terminales.

- Se deberá dejar con jacks todos los puertos de los patch panels.

- La canaleta para fibra óptica color amarillo, deberá ir instalada en la parte superior de los racks a 500 mm.

- La canaleta para datos deberá se instalada en la parte superior o inferior de los racks.

- La canaleta de alimentación deberá ir instalada en la inferior de los racks.

Imagen 1. Canaletas  de cable de datos y de fibra óptica.

Para el cableado con fibra óptica desde la casa control hasta las casetas de patio, se deberá suministrar cable de fibra óptica monomodo de 48 hilos con protección anti roedores dieléctrico, ODF’s de 48 puertos para instalación en rack de 19 pulgadas con pigtails LC-SC/UPC incluidos y acopladores LC-SC/UPC. Todos los hilos deberán quedar fusionados.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES A TENER EN CUENTA

#### ESPECIFICACIONES: CONECTOR TIPO JACK CATEGORÍA 6

- Debe ser de categoría 6 de acuerdo a la norma TIA/EIA 568B.2-1.

- El ack debe ser de ocho posiciones tipo IDC para conexión con herramienta de impacto.

- Debe permitir conectorización del tipo T568B.

- Deben ser reutilizables certificados por el fabricante.

- Debe ser compatible con el face plate que se use.

- Debe contar con certificación ISO 9001.

- Se debe permitir la conexión de conector de 2, 3 y 4 pares sin que se dañe físicamente el conector.

- No deben contar con soldaduras de estaño en las conexiones internas del producto.

- Debe ser de una sola pieza.

#### ESPECIFICACIONES: CABLE CATEGORÍA 6

- Cable de par trenzado de cuatro pares de diámetro AWG 24 de 100 Ω.

- Chaqueta en PVC, conductor en cobre sólido.

- Probado a 250 MHz mínimo.

- Los cables no deberán ser de pares adheridos.

- Deben contar con Certificación ISO 9001.

#### ESPECIFICACIONES: FACE PLATE

- Los face plates deben ser para uno, dos o cuatro puertos dependiendo del punto.

- Se debe contar con un lugar para la etiquetación del punto y debe tener una protección para que la etiqueta no sea expuesta al contacto directo.

- Debe contar con los tornillos de fijación correspondientes a la caja empotrada en la pared o sobresalida según sea el caso.

#### ESPECIFICACIONES: CAJA PARA PUNTOS DE RED

- Las cajas para puntos de red deben ser totalmente compatibles con face plates planos, y poder soportar conectores: RJ11, RJ45, SC, LC y tapa ciega.

- Tienen que incluir todos los elementos de fijación.

- Las cajas deben ser de color blanco y con las siguientes dimensiones, altura: 120mm, ancho: 75mm, profundidad: 50mm.

- Las cajas deben ser de termoplástico no propagador de incendio.

#### ESPECIFICACIONES: PATCH PANEL

- Los patch panel deben ser de 24 puertos sólidos CAT 6.

- Deben incluir los 24 conectores tipo ack CAT 6.

- Deben ser de una unidad de rack.

- Deben contar con identificación de conectorización para T568B.

- Los patch panel deben ser de 19 pulgadas de ancho y deben tener los accesorios para ser instalados en rack.

- Lo conectores de este patch panel deben cumplir con las pruebas de producto para cableado de cobre.

- Se debe colocar tapas ciegas en todos los puertos no usados de los patch panel, las tapas deben ser del mismo color del patch panel.

#### ESPECIFICACIONES: ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLES

- El organizador de cable debe tener una altura de una unidad de rack y se debe instalar uno cada dos patch panel mínimo. (En el caso del rack principal).

- Los organizadores deben ser de 19 pulgadas de ancho y deben tener los accesorios para ser instalados en rack o gabinete.

- Los organizadores de cables deben ser del tipo canaleta ranurada.

- Deben contar con elementos de fijación que sostengan los cables y eviten que estos se caigan al ser las tapas quitadas, o también pueden contar con tapas con bisagras.

#### ESPECIFICACIONES: ORGANIZADOR VERTICAL DE CABLES

- Los organizadores verticales deben ser del tipo canaleta ranurada.

- Deben ser de 4 pulgadas mínimo de ancho y 5 pulgadas de profundidad.

- Debe tener agujeros para el paso de cables desde la parte frontal a la parte posterior del rack.

- Deben contar con elementos de fijación que sostengan los cables y eviten que estos se caigan al ser las tapas quitadas, o también pueden contar con tapas con bisagras.

#### PATCH CORD CATEGORÍA 6

- Cable de par trenzado de 4 pares AWG# 24

- Impedancia 100 Ohms

- Chaueta PVC

- Conctores RJ45 CAT 6

#### ESPECIFICACIONES: RACK DE TELECOMUNICACIONES

- Construido bajo la norma EIA-310-D.

- Debe soportar un peso de 1300 kg.

- Fabricado en acero.

- Dimensiones de alto x ancho x profundidad = 196 x 60 x 80 cm.

- Incluya en el interior PDU con posición vertical de 24 tomas de salida de 110 VAC, 20 A.

- Al menos 4 bandejas para racks que soporte hasta 70 kg, que cumplan con norma EIA-310-D y UL-60950.

- Bastidores numerados y regulables, del 1 al 42 de arriba hacia abajo.

- Grado de protección IP20.

- Perfiles verticales con agujeros laterales para paso del cable.

- Base inferior con ranuras para paso de cables.

- Con barra de cobre con al menos 10 perforaciones para puesta a tierra de equipos.

- Puerta y bastidor conectados a barra de tierra.

- Puerta frontal una sola pieza, perforada para ventilación (malla metálica), con cerradura y llave.

- En la parte superior con al menos 2 ventiladores 110VAC.

- Puerta posterior perforada, abatible.

- Paneles laterales desmontables.

- Parantes portantes frontal y posterior regulables en profundidad.

- Anclado al piso.

- Niveladores de piso.

- Juego completo de vinchas, tornillos para instalar equipos.

#### ESPECIFICACIONES: ESCALERILLA PARA PASO DE CABLES CON ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.

- Unidades de 3 m.

- Para uso como portacables tipo malla.

- Uniones y bordes redondeados para evitar daños.

- Incluya uniones para los 150 m.

- Que se formen curvas únicamente con corte de la malla y sujetos con uniones o multiuniones.

- Corte mediante tenaza de corte asimétrico.

- Que puedan ser colocadas al techo o la pared mediante soportes.

- De 300 mm de ancho x 100 mm de alto.

- Composición de acero inoxidable electrocincado bicromatado.

- Bajantes apropiados para cables.

#### ESPECIFICACIONES: CANALETA CON TAPA  PARA CABLES  DE FIBRA ÓPTICA

- Unidades de 4x4 pulgadas, sólida, con tapas.

- Color amarillo.

- Para uso como portacables de fibra óptica.

- Uniones, codos, “T”, cruces, bajantes y bordes redondeados para evitar daños.

- Con bajantes adecuadas hasta los racks y ductos.

- Que se formen curvas únicamente con los accesorios correctos, sujetos con uniones o multiuniones.

- Que puedan ser colocadas al techo o la pared mediante soportes.

#### CABLE CON FIBRA ÓPTICA PARA CASETAS

- Cable de fibra óptica debe tener 48 entre la sala de control, hilos del tipo monomodo de tipo tight buffered, además debe tener una cubierta de 900um por fibra, y en su interior hilos de aramida.

- Debe ser del tipo G.652.

- El cable debe ser armado para instalación en ductos y debe contar con protección anti roedores dieléctrica y de humedad.

- La fibra óptica debe ser de 48 hilos.

- Resistencia contra abrasiones y cortes.

- La pérdida máxima del empalme debe ser de 0.2Db.

- Debe cumplir con la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.3 Anexo ‘A’, y la sección aplicable de la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.1.

- La atenuación máxima debe ser de 0.35Db/km para el caso de 1310 nm y 0.21 Db/km para el caso de 1550 nm.

#### ODF DE 48 PUERTOS Y ACOPLADORES FC-LC-SC/UPC

- Deben ser acopladores tipo FC-LC-SC/UPC tanto por la parte frontal como posterior.

- Deben ser acopladores para instalación en rack  de 19 pulgadas.

- Debe cumplir con la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.3 Anexo ‘A’, y la sección aplicable de la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.1.

- Deben tener protecciones para los puertos no utilizados.

### REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN

#### REQUERIMIENTOS GENERALES

- La instalación se la realizará en base a planos y/o diagramas acorde a diseños realizados por proveedor, revisados y aprobados por personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Es obligación del contratista o subcontratista realizar todas las actividades y trabajos relacionados a la instalación, indicadas por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Se debe incluir todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación.

- El contratista deberá contar con el personal calificado, el equipo de protección adecuado y las herramientas requeridas para la instalación.

- Los puntos deberán ser debidamente certificados.

#### PUESTA A TIERRA

- Todos los racks, canaletas, escalerillas, etc, deben estar aterrizados a tierra

- Los cables de tierra deben ser de color amarillo con verde y deben ser colocados con los accesorios adecuados

#### ETIQUETADO

- Todos los cables deben estar etiquetados tipo bandera con origen y destino en cada extremo del cable, de la siguiente manera:

RACK 01

ODF 01 FO8

A CASETA 138KV

RACK 02

SWITCH XXX

PUERTO 05

- La etiqueta deben ser impresa, en papel vinil o nylon de acuerdo a las condiciones del área.

### REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN

- Todos los trabajos realizados por la contratista o subcontratista serán revisados y aprobados a completa satisfacción por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC designado para supervisar dicha instalación.

- El personal de supervisión de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá realizar cambios y sugerencias durante los trabajos de instalación.

- Se comprobará con los planos, diagramas, recomendaciones de la rama de la industria y/o el fabricante que la instalación este acorde a lo requerido.

- Al finalizar la instalación el proveedor deberá realizar una transferencia de conocimientos en donde explicará al personal designado de la administración y gestión de los equipos por parte de CELEC EP TRANSELECTRIC, todo el detalle de la red levantada incluyendo configuraciones realizadas. Durante esta transferencia el proveedor deberá solventar todas las preguntas realizadas por el personal de CELEC EP TRANSELECTRIC.

### HERRAMIENTAS

El personal de la contratista o subcontratista deberá contar con todas las herramientas de trabajo para realizar la instalación. Estas herramientas serán: manuales, mecánicas, electromecánicas, eléctricas, electrónicas, según el caso. El personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá solicitar el uso de una herramienta especializada acorde a los trabajos de instalación.

### LUGAR DE INSTALACIÓN

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

### DOCUMENTACIÓN

La documentación a ser suministrada por el oferente deberá ser específica, la información que deberá ser incluida es la siguiente:

Documentación de resultados de pruebas de funcionamiento:

- Documento de certificación de cada punto

- Documentación de resultados de pruebas de funcionamiento

El oferente deberá entregar esta información a CELEC EP – TRANSELECTRIC en tres copias, a través de un medio digital.

En el caso que CELEC EP – TRANSELECTRIC requiera documentación adicional durante el período de garantía, el oferente otorgará la misma sin costo adicional.

### PRUEBAS

- Todas las pruebas deben estar basadas en el estándar TIA/EIA TSB67.

- Se debe presentar la documentación de los resultados de las pruebas de funcionamiento indicando claramente a qué punto se está haciendo las pruebas. Y el documento de certificación de cada punto.

- Se debe entregar la documentación en medio físico y digital.

- Las pruebas deben ser realizadas en una configuración de enlace de canal con cuatro pares ya conectorizados. Tanto en el puesto de trabajo como en el rack principal.

- La certificación de los puntos de datos y de fibra óptica se los debe realizar en presencia de personal de telecomunicaciones de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

### GARANTÍA TÉCNICA

La garantía de todos los accesorios e instalación es de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva.

### TRANSPORTE

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRO DE INVERSORES

| SUMINISTRO INVERSORES DE 48 VDC A 110 AC |  | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 3 | c/u |
| 2 | S/E QUEVEDO | 4 | c/u |
| 3 | S/E BABAHOYO | 3 | c/u |
| 4 | S/E MILAGRO | 4 | c/u |
| SUPRESORES DE TRANSIENTES AC |  |  |  |
| 3 | UNO POR CADA INVERSOR | 14 | c/u |
| CENTROS DE CARGA AC PARA 24 PUNTOS |  |  |  |
| 4 | UNO POR CADA INVERSOR | 14 | c/u |

### ALCANCE

Las especificaciones técnicas detalladas a continuación son las mínimas que deben cumplir los inversores.

### CERTIFICACIÓN

EN61000-4 – UL 60950 – EN 55022 (Clase B)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES INVERSORES

- Los inversores deben ser de tipo modular con redundancia 1+N

- Los inversores se instalarán dentro de gabinetes en todas las subestaciones, estos gabinetes deben ser provistos por el contratista

- MTBF mayor o igual a 200.000 horas

- Eficiencia mayor o igual al 92%

- Temperatura de operación de 10°C a 40°C o mayor

- Humedad relativa   95% sin condensación

- Altura de operación 0 a 3000 m.s.n.m. sin reducción de potencia

- Ventilación forzada

- Tiempo de transferencia 0 (segundos)

- Barras de distribución dimensionadas acorde a la capacidad total del sistema

- Unidad de distribución de salida AC incluye breakers, debe ser adaptada para que se encuentre dentro del mismo rack que el inversor.

- Unidad de distribución de energía DC para los módulos inversores

- Inversor diseñado para aplicaciones críticas

- Módulos inversores intercambiables en caliente

#### ENTRADA

- Voltaje AC de entrada monofásico 120 VAC +/- 15%

- Frecuencia de entrada/salida 60 Hz

- Voltaje DC de entrada nominal -48 o 125 VDC +/- 15% (dependiendo del caso)

- Factor de potencia >99%

#### SALIDA

- Voltaje de salida 120 VAC Línea neutro

- Forma de onda AC de salida sinusoidal pura

#### PARÁMETROS QUE SE VISUALIZAN EN EL MÓDULO DE CONTROL

- Alarma presente

- Sistema en operación normal.

- Falla de uno o más módulos

- Voltaje, corriente, y potencia de  entrada AC

- Voltaje, corriente, y potencia de  entrada DC

- Voltaje, corriente, frecuencia y potencia de  salida DC de todo el sistema

- Número de inversores configurados y redundantes

#### ALARMAS GESTIONADAS POR EL MÓDULO DE CONTROL DE CELEC EP – TRANSELECTRIC

- Registro de alarmas e histórico

- Falla de tensión de entrada

- Falla de módulo

- Falla fusible

- Falla de fusible de distribución

- Sobre voltaje de salida

#### ELEMENTO DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO

- Puerto Ethernet para mantenimiento, supervisión local y remota vía SNMP, con un servidor con un programa que permita realizar estas actividades.

#### MANUALES DE USUARIO

Todos los bienes deberán ser entregados con sus correspondientes manuales de usuario, escritos en idioma inglés o español. Deben contener:

- Instrucciones de seguridad.

- Instrucciones y esquemas para la instalación mecánica.

- Diagramas funcionales de interconexión y esquemáticos del equipo, incluyendo la lista de los elementos con sus características.

- Diagramas funcionales de interconexión y esquemáticos del equipo, incluyendo la lista de los elementos con sus características.

- Diagnóstico de fallas.

- Los manuales del equipo deben ser entregados como parte de la documentación de la oferta en idioma español o inglés.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO AC, 24 PUNTOS

- Tableros de distribución AC (carga regulada)

- Caja sobrepuesta, tipo NEMA 1, tipo Q0 o su equivalente.

- Una fase

- Breakers:

- (1) BREAKER ENCHUFABLE 1 POLOS 40AMP

- (5) BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO 10AMP

- (4) BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO 20AMP

- Los tableros deberán ser colocados en un rack de 19 pulgadas dedicado.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES SUPRESOR DE TRASIENTES

- Categoría B

- Tecnología MOV

- Conexión Paralelo con la carga

- Modos de protección L-L; L-N; L-T; N-T

- Capacidad nominal: 50 kA por fase

- Contactos secos para monitoreo

- Voltaje de operación: 220 VAC, 2 fases-neutro-tierra

- Frecuencia de operación 60 Hz

- Temperatura de operación  0°C a 40°C o mayor

- Voltaje máximo de operación continua (MCOV) 300 VAC L-L

- Fusible térmico a la entrada del equipo

- Normativa ANSI/UL 1449 Tercera Edición.

- Características mecánicas del panel NEMA 1

- Humedad relativa 0-90% sin condensación

### REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN

#### REQUERIMIENTOS GENERALES

El sistema de redundancia de inversores deberá ser instalado en cada subestación de acuerdo al diagrama presentado:

- Los equipos deberán ser instalados dentro de racks.

- Desembalaje y ubicación del cargador en el lugar de instalación.

- Anclaje del rack.

- Puesta a tierra del rack.

- Para las acometidas eléctricas AC y DC se deberán utilizar conductores eléctricos seleccionados de acuerdo a la máxima capacidad de consumo del total de los módulos por chasis.

- Los equipos, tableros, gabinetes y escalerillas, deberán ser conectados sólidamente a la malla de tierra propia de la subestación; se deberán usar terminales de compresión (remachables) para los cables y perno y tuerca de acero inoxidable entre estos y la malla de puesta a tierra.

- La instalación se la realizará en base a planos y/o diagramas del sistema, acorde a diseños realizados por proveedor de los equipo, revisados y aprobados por personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Es obligación del contratista realizar todas las actividades y ajustes que el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC indique  con relación a la instalación.

- Se debe incluir todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación.

- El contratista deberá contar con el personal calificado, el equipo de protección adecuada y las herramientas requeridas para la instalación.

- Las conexiones eléctricas y mecánicas deberán ser sólidas, evitando conexiones flojas. No se aceptarán, en ningún tramo de las acometidas eléctricas la instalación de cables con deterioro en el aislamiento, ni empalmes.

- Se deberán instalar en cada gabinete, dos distribuidores verticales de 24 tomas alimentados desde cada uno de los tableros de distribución AC regulados por los inversores.

- El tablero de AC deberá ser acoplado en un rack de 19 pulgadas, junto con el tablero de distribución DC, de ser el caso.

### REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN

Todos los trabajos realizados por la contratista o subcontratista serán revisados y aprobados a completa satisfacción por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC designado para supervisar dicha instalación.

El personal de supervisión de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá realizar cambios y sugerencias durante los trabajos de instalación si así amerita el caso.

Se comprobará con los planos, diagramas, recomendaciones de la rama de la industria y/o el fabricante que la instalación este acorde a lo requerido.

Al finalizar la instalación el proveedor deberá realizar una transferencia de conocimientos en donde explicará al personal designado de la administración y gestión de los equipos por parte de CELEC EP TRANSELECTRIC, todo el detalle de la red levantada incluyendo configuraciones realizadas. Durante esta transferencia el proveedor deberá solventar todas las preguntas realizadas por el personal de CELEC EP TRANSELECTRIC.

### MATERIALES Y ACCESORIOS

El contratista proveerá todos los materiales y accesorios para instalación en Rack, incluido el rack.

#### HERRAMIENTAS

El personal de la contratista o subcontratista deberá contar con todas las herramientas de trabajo para realizar la instalación. Estas herramientas serán: manuales, mecánicas, electromecánicas, eléctricas, electrónicas, según el caso. El personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá solicitar el uso de una herramienta especializada acorde a los trabajos de instalación.

#### LUGAR DE INSTALACIÓN

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

### DOCUMENTACIÓN

La documentación a ser suministrada por el oferente deberá ser específica, la información que deberá ser incluida es la siguiente:

Documentación de resultados de pruebas de funcionamiento:

- Documento de certificación de cada punto

- Documentación de resultados de pruebas de funcionamiento

El oferente deberá entregar esta información a CELEC EP - TRANSELECTRIC en tres copias, a través de un medio digital.

En el caso que CELEC EP - TRANSELECTRIC requiera documentación adicional durante el período de garantía, el oferente otorgará la misma sin costo adicional.

### PRUEBAS

El oferente debe entregar el reporte de las pruebas en fábrica FAT de todos y cada uno de los equipos que conformarán el sistema de redundacia AC. Estos reportes deben estar firmados y respaldados por el fabricante con el objetivo de que aseguren el perfecto funcionamiento de los equipos. Personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC realizará una visita a la fábrica de los equipos para verificar las pruebas FAT. El cupo de  personas para las pruebas será de dos (2).

Antes de la entrega de los equipos instalados, el oferente debe presentar a CELEC EP – TRANSELECTRIC un protocolo de pruebas el cual será aprobado a completa satisfacción de CELEC EP – TRANSELECTRIC. Estas pruebas en sitio SAT deben corroborar la operación y cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

El oferente debe suministrar todo el material, equipos de medición y accesorios necesarios para cumplir con las pruebas SAT. Las pruebas SAT deben seguir las recomendaciones de la rama de la industria como son: IEEE, RFC, ITU-T, EIA/TIA, IEC, ANSI.

En las pruebas SAT personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC verificará que la instalación, conexión, configuración y accesorios utilizados en los equipos sea la correcta.

Cualquier incumplimiento en las pruebas FAT y SAT generará causal de rechazo para la aceptación de los equipos y su instalación.

### GARANTÍA

#### GARANTÍA TÉCNICA

La garantía de todos los equipos, accesorios e instalación es de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva. Durante este lapso de tiempo el oferente se compromete a brindar el respaldo técnico en caso de que el equipo no opere de forma adecuada o falle uno de sus módulos o tarjetas.

La garantía técnica será respaldada por el fabricante de los equipos.

#### GARANTÍA DE FABRICACIÓN

- Certificar que ha venido y seguirá fabricando (por lo menos por cinco años más) y/o instalando el mismo tipo de equipo ofrece en la oferta.

- Durante los siguientes cinco años, en el caso de requerirse la adquisición de nuevas tarjetas del mismo tipo a las que se solicitan en este proceso, no se requieran actualizaciones ni en los equipos ni en la gestión.

- Adicionalmente, durante el período de garantía se dispondrá de soporte técnico para cualquier consulta técnica que CELEC EP – TRANSELECTRIC requiera, el soporte de preferencia deberá ser local, y con excepciones se deberán escalar las consultas al exterior.

### TRANSPORTE

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRO DEL SISTEMA DE ENERGÍA DE -48VDC (CARGADOR DE BATERÍAS, BANCO DE BATERÍAS, Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN)

| SUMINISTRO SISTEMA DE ENERGÍA DE -48VDC (CARGADOR DE BATERÍAS, BANCO DE BATERÍAS, Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 48 VDC) |  | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/E SAN JUAN DE MANTA | 1 | c/u |

### ALCANCE

Lo que se detalla a continuación son los requisitos mínimos que deben cumplir el suministro de cargador, banco de baterías y tablero de distribución, todos estos elementos conforman el sistema de energía de -48 VDC, cualquier característica adicional o mejora será considerada de igual forma y no se considera como una ventaja.

En la tabla F.1. se indican las características del cargador, banco de baterías y tablero de distribución

| Rubro | Descripción |
| --- | --- |
| Dos cargadores conectados en paralelo | Capacidad 150 A (cada cargador) |
| Banco de baterías | Capacidad 600 Ah (uno por cada cargador) |
| Tablero de distribución | Disyuntores principales: 2x100 A |
|  | Disyuntores distribución tipo 1: 4x20 A |
|  | Disyuntores distribución tipo 2: 4x10 A |

Tabla No. F.1.- Descripción equipos sistema de energía de -48 VDC.

### NORMAS

IEC 60146 – IEC 60439 – IEC 61000-6-2 – IEC 61000-6-4.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BANCO DE BATERÍAS

#### Características generales

- Baterías AGM y VRLA, o GEL y VRLA, secas selladas libre de mantenimiento, aplicación en telecomunicaciones.

- Número de celdas: 24 por banco.

- Número de bancos a instalarse por sitio: 2, ver capacidades y cantidades en tabla No. 1.

- Voltaje nominal por celda: 2 VDC.

- Voltaje de flotación por celda: 2.25 VDC +/-1%.

- Voltaje de igualación por celda: 2.35 VDC +/-1%.

- Voltaje final de operación por celda: 1.75 V/celda.

- Voltaje mínimo de descarga del banco: 42 VDC.

- Temperatura de operación + 10 °C a + 40 °C o rango superior.

- Resistencia Interna, especificación de fábrica menor a 3 mili ohms.

- Vida útil mayor o igual a 15 años en operación de flotación continua hasta aprox. 80% de capacidad.

- Recipiente: ABS o superior.

- Bornes: recubiertos de plomo, inserto roscado/terminal perforado, marcada la polaridad en forma clara e indeleble.

- Tapones: VRLA en ABS termo soldado.

- Enlaces de cobre (barras), recubiertos de plomo u otra aleación.

#### Accesorios

- Racks metálicos para el montaje de los bancos de baterías, serán de resistencia mecánica adecuada para el peso de las baterías, y anclados al piso.

- Los Racks metálicos deberán ser protegidos con pintura anticorrosiva y electrostática para evitar la corrosión de los mismos.

- El diseño de los racks debe permitir de manera fácil la realización de  actividades de mantenimiento considerando el espacio físico disponible.

- En cada banco de baterías se instalará una placa auto adhesiva que contenga la siguiente información:

- Marca/Fabricante.

- Número de Banco.

- Fecha de instalación.

- Capacidad nominal.

- Señalización de seguridad.

- Etiquetas para cada elemento o batería de cada uno de los bancos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARGADOR -48 VDC

#### TIPO

- Rectificación en estado sólido (SCR’s), tipo industrial, no de alta frecuencia o modulares.

#### ENTRADA

- Voltaje de entrada: 220 VAC (Trifásico).

- Tolerancia voltaje de entrada: +/- 10%, sin trabajo en baterías.

- Frecuencia de entrada: 60Hz.

- Factor de potencia: 0.8 típica a plena carga.

- Tolerancia frecuencia de entrada: +/- 5%.

#### SALIDA

- Voltaje de salida: -48 VDC (positivo a tierra), ajustable a +20% -15%.

- Corriente de salida: VARIABLE, ver tabla de punto 1.6 Sección III de los pliegos, ajustable al 105%.

- Regulación de tensión: menor o igual al +/- 1%.

- Rizado : Menor o igual a 1%, en flotación, y batería conectada.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modos de operación: Automático (como cargador) y Manual (como fuente).

- MTBF mayor o igual a 250.000 horas.

- Transformador de dos devanados.

- Arranque automático: Después de ocurrir un incidente en la alimentación de entrada (pérdida parcial o total de suministro eléctrico).

- Cargadores (1+1): Los dos rectificadores deben conectarse en paralelo simultáneamente a una carga DC común y compartir por igual la carga.

- Temperatura de operación +10 °C a +40 °C o rango superior, altura de operación: 0 a 3000 m.s.n.m, sin reducción de potencia.

- Ruido audible: Menor a 60 dBA a 1 metro, con el 100% de la carga.

- Eficiencia: Mayor o igual a 92%.

- Humedad relativa de operación: 90% sin condensación.

- Medida de punto medio de los bancos de baterías.

- Sensor de temperatura para baterías.

- Compensación automática por temperatura, voltaje DC de salida.

- Rack con grado de protección IP20 o mayor, que deberá ser fijado al piso.

- Diodos anti-retorno (salida de cada equipo).

- Prueba de baterías: Configurable en el control principal.

#### ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

- Breaker individual de entradas AC y salida DC.

- Polarización inversa de batería.

- Limitación automática de corriente.

- Contra sobre tensiones transitorias.

- El sistema compuesto por rectificador y banco trabajarán con positivo a tierra.

- Dispositivo de protección para baterías LVD (Low Voltaje Disconnect) que permite la desconexión automática de las baterías del resto del sistema, en caso de descarga profunda de las baterías.

#### ELEMENTOS DE MEDIDA PREFERENTEMENTE DIGITALES

- Voltaje y corriente de alimentación AC.

- Voltaje y corriente de salida a las cargas y a las baterías.

#### ALARMAS Y ESTADO DEL CARGADOR

- Señalización del estado de operación: Flotación/Ecualización.

- Señalización del modo de operación: Automático /Manual.

- Disponer de un bloque de conexión, dentro del bastidor del sistema de rectificación, con contactos secos para las alarmas del sistema de rectificación los mismos que deben estar disponibles, para la utilización inmediata, tales como:

- Falla de voltaje AC de entrada.

- Falla de rectificador.

- Bajo y sobre voltaje DC de salida.

- Sobrecorriente DC de salida.

- Baterías en descarga.

#### ELEMENTOS DE AJUSTE

- De las tensiones de flotación y ecualización.

- Limitación de corriente en el lado de continua, bajo cualquier carga.

#### ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO

- Puerto Ethernet para mantenimiento, supervisión local y remota vía SNMP, con un servidor con un programa que permita realizar estas actividades.

#### MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Instrucciones de seguridad.

- Descripción del producto.

- Instrucciones y esquemas para la instalación mecánica.

- Diagramas funcionales de interconexión y esquemáticos del equipo, incluyendo la lista de los elementos con sus características.

- Puntos de medición y procedimientos de calibración y descripción de valores estándares.

- Diagnóstico de fallas.

- Los manuales del equipo deben ser entregados como parte de la documentación de la oferta en idioma español o inglés.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

- Tableros de distribución DC (carga regulada).

- Dos tableros por sistema DC

- Debe disponer de un amperímetro que permita visualizar la carga total conectado ya se digital o analógico.

- El tablero de distribución se utilizará para energizar todos los equipos de telecomunicaciones a -48 VDC.

- Debe estar de acuerdo a las normas IEC, NEMA y ANSI.

- Breakers tipo caja moldeada o empotrables, para la salida de los rectificadores y bancos de baterías, dimensionados para la máxima capacidad del sistema. Estos breakers deberán ser suministrados.

#### EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEBE CONSTAR DE:

- Voltaje 48 VDC.

- Dos barras principales.

- Negativo a tierra.

- Compatible con el banco de baterías y cargador ofertado.

- Elementos de medición de corriente y voltaje.

- Sistema de control, medición de energía y protección.

- Elementos de protección contra sobre corriente y sobre voltaje.

- Rack con grado de protección IP21.

#### SUPRESOR DE TRANSIENTES (SPD’S)

- Categoría B.

- Tecnología MOV.

- Conexión Paralelo con la carga.

- Modos de protección L-L; L-N; L-T; N-T.

- Capacidad nominal: 50 kA por fase.

- Voltaje de operación: 120/208 VAC, 3 fases-neutro-tierra.

- Frecuencia de operación 60 Hz.

- Temperatura de operación  0°C a 40°C o mayor.

- Voltaje máximo de operación continua (MCOV) 300 VAC L-L.

- Fusible térmico a la entrada del equipo.

- Normativa ANSI/UL 1449 Tercera Edición.

- Características mecánicas del panel NEMA 1.

- Humedad relativa 0-90 % sin condensación.

- Led externos y contactos secos para señalización de alarmas.

#### SISTEMA DE GESTIÓN

El sistema de alimentación deberá ser gestionable desde el Edificio Transelectric ubicado en la 6 de diciembre y Orellana.

Parámetros mínimos que se deberán visualizar en el sistema de gestión:

- Voltaje y corriente de alimentación.

- Voltaje y corriente de salida a las cargas y a las baterías.

- Voltaje y corriente que entrega cada módulo rectificador.

Alarmas Gestionadas que se deberán visualizar en el sistema de gestión:

- Registro de alarmas e histórico.

- Falla de voltaje de entrada.

- Falla de módulo rectificador.

- Falla fusible de rectificador.

- Falla fusible de batería.

- Falla de fusible de distribución.

- Sobre y bajo voltaje de salida.

- Sobrecorriente de salida.

- Baterías en descarga.

- En caso de ocurrir algún evento, el programa automáticamente emitirá una alarma sonora, para su inmediata revisión.

- De acuerdo al tipo de alarma el sistema de gestión emite una alerta con diferentes tipos de criticidad.

- El sistema de gestión deberá instalarse en el hardware unificado que se encuentra en el Edificio Transeletric ubicado en la Av. 6 de diciembre y AV. Orellana

### REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN

#### REQUERIMIENTOS GENERALES

- Instalar los equipos y componentes que conforman el sistema de energía de -48 VDC.

- La instalación se la realizará en base a planos y/o diagramas del sistema, acorde a diseños realizados por proveedor de los equipo, revisados y aprobados por personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

- Es obligación del contratista realizar todas las actividades y ajustes relacionados a la instalación que el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC indique.

- Se debe incluir todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación.

- El contratista deberá contar con el personal calificado, el equipo de protección adecuada y las herramientas requeridas para la instalación.

- Las conexiones eléctricas y mecánicas deberán ser sólidas, evitando conexiones flojas.

- No se aceptarán, en ningún tramo de las acometidas eléctricas: empalmes ni cables con deterioro en el aislamiento.

#### INSTALACIÓN CARGADOR DE -48 VDC

Para la instalación del cargador de -48 VDC se realizarán las siguientes actividades:

- Desembalaje y ubicación del cargador en el lugar de instalación.

- Anclaje del rack.

- Puesta a tierra del rack.

- Tendido de cables de energía entre todos los elementos relacionados: tablero servicios auxiliares y tablero de distribución.

- Tendido de cables y conexión del positivo a tierra.

- Preparación de cables.

- Colocación de terminales y accesorios.

- Etiquetación de cables.

- Conexión de cables de energía en el cargador y en los tableros.

- Tendido de cables y conexión de alarmas y gestión remota del equipo.

- Conexión en paralelo de dos cargadores.

#### INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

- Desembalaje y ubicación del tablero en el lugar de instalación.

- Anclaje del tablero.

- Puesta a tierra del tablero.

- Tendido de cable y conexión del positivo a tierra.

- Colocación de disyuntores (breakers).

- Conexiones internas del tablero.

- Colocación de terminales y accesorios.

- Etiquetación de cables y disyuntores.

- El tablero de 48 VDC deberá ser acoplado en un rack de 48 VDC, compartido con el tablero de distribución de AC. El rack debe ser provisto por el proveedor.

#### INSTALACIÓN BANCO DE BATERÍAS

- Desembalaje y ubicación del banco de baterías en el lugar de instalación.

- Anclaje del rack.

- Puesta a tierra del rack.

- Tendido de cables de energía hacia el tablero de distribución.

- Preparación de cables.

- Colocación de terminales y accesorios.

- Etiquetación de cables.

- Conexión de cables de energía entre el banco de baterías y el tablero de distribución.

### REVISIÓN DE INSTALACIÓN

Todos los trabajos realizados por la contratista o subcontratista serán revisados y aprobados a completa satisfacción por el personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC designado para supervisar dicha instalación.

El personal de supervisión de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá realizar cambios y sugerencias durante los trabajos de instalación si así lo amerita el caso.

Se comprobará con los planos, diagramas, recomendaciones de la rama de la industria y/o el fabricante que la instalación este acorde a lo requerido.

### MATERIALES Y ACCESORIOS

El contratista proveerá todos los materiales y accesorios menores requeridos para la instalación como son:

- Pernos de anclaje, terminales para cable, pernos de talón, perno hendido, terminales para puesta a tierra, tuercas, tornillos, tacos.

- Amarras, etiquetas, cinta aislante, entre otros.

#### HERRAMIENTAS

El personal de la contratista o subcontratista deberá contar con todas las herramientas de trabajo para realizar la instalación. Estas herramientas serán: manuales, mecánicas, electromecánicas, eléctricas, electrónicas, según el caso. El personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá solicitar el uso de una herramienta especializada acorde a los trabajos de instalación.

#### LUGAR DE INSTALACIÓN

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.

### CAPACITACIÓN

El oferente debe incluir el entrenamiento que debe estar orientado a la instalación, funcionamiento, configuración, operación y el mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones. El número de personas previstas para asistir a la capacitación es de doce (12). El suministrador proveerá todos los recursos como sean requeridos para el entrenamiento completo. Los recursos que deben estar incluidos en el curso son los siguientes:

- Profesores.

- Documentación.

- Hardware y software para un entrenamiento práctico.

El oferente deberá conferir los certificados correspondientes a los cursantes para que queden habilitados a ejercer las funciones de instalación, mantenimiento, operación y gestión del sistema. El entrenamiento debe ser en idioma español. Los instructores deben estar certificados por el fabricante para dar cursos con experiencia mínima de tres (3) años de trabajo con los equipos ofertados

### DOCUMENTACIÓN

La documentación a ser suministrada por el oferente deberá ser específica, concisa, con terminología clara e incluir una descripción detallada de los equipos y sistema de gestión, que permitirá al personal de CELEC EP - TRANSELECTRIC realizar las actividades de instalación, configuración, operación y mantenimiento de los mismos.

La información que deberá ser incluida es la siguiente:

- Documentación técnica de los equipos en la que se incluya la instalación configuración y operación de los mismos.

- Manuales de instalación del sistema de gestión.

- Manuales de usuario del sistema de gestión.

- Instaladores de software.

- Licencias de software y sistema operativo.

- Diagramas esquemáticos y funcionales.

- Resultados de pruebas en sitio y en fábrica.

El oferente deberá entregar esta información a CELEC EP - TRANSELECTRIC en tres copias, a través de un medio digital.

En el caso que CELEC EP - TRANSELECTRIC requiera documentación adicional durante el período de garantía, el oferente otorgará la misma sin costo adicional.

### PRUEBAS

El objetivo de estas pruebas es determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los requerimientos funcionales y los rendimientos esperados, en los equipos y/o materiales ofertados.

El oferente debe entregar el reporte de las pruebas en fábrica FAT. Estos reportes deben estar firmados y respaldados por el fabricante con el objetivo de que aseguren el perfecto funcionamiento de los equipos. Personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC podrá  realizar una visita a la fábrica de los equipos para verificar las pruebas FAT. El cupo de  personas para las pruebas será de dos (2). Los costos de desplazamiento, traslado, hospedaje y alimentación correrán a cargo de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

El CONTRATISTA entregará un Protocolo Oficial de Pruebas antes de la salida de fábrica de los bienes, los mismos que no podrán ser despachados si previamente no disponen de la autorización de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

Los reportes de las pruebas FAT deberán ser firmados y respaldados por el fabricante y deben asegurar el perfecto funcionamiento de los equipos.

El CONTRATISTA deberá presentar a CELEC EP – TRANSELECTRIC un protocolo de pruebas en sitio SAT, el cual será aprobado a completa satisfacción de CELEC EP – TRANSELECTRIC. Las pruebas SAT se las realizará a todo el equipamiento a adquirir y deben corroborar la operación y cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

El oferente deberá proveer todo el material, equipos de medición y accesorios necesarios para cumplir con las pruebas SAT. Las pruebas SAT deberán cumplir las recomendaciones de la rama de la industria como son: IEEE, RFC, ITU-T, EIA/TIA, IEC, ANSI.

En las pruebas SAT personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC verificará que la instalación, conexión y accesorios utilizados en los equipos sea la correcta.

Cualquier incumplimiento en las pruebas FAT y SAT generará causal de rechazo para la aceptación de los equipos y su instalación.

Al finalizar la instalación el proveedor deberá realizar una transferencia de conocimientos en donde explicará al personal designado de la administración y gestión de los equipos por parte de CELEC EP TRANSELECTRIC, todo el detalle de la red levantada incluyendo configuraciones realizadas. Durante esta transferencia el proveedor deberá solventar todas las preguntas realizadas por el personal de CELEC EP TRANSELECTRIC.

### GARANTÍA

#### GARANTÍA TÉCNICA

La garantía de todos los equipos, accesorios e instalación es de treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva. Durante este lapso de tiempo el oferente se compromete a brindar el respaldo técnico en caso de que el equipo no opere de forma adecuada o falle uno de sus módulos o tarjetas.

La garantía técnica será respaldada por el fabricante de los equipos.

#### GARANTÍA DE FABRICACIÓN

- Certificar que ha venido y seguirá fabricando (por lo menos por cinco años más) y/o instalando el mismo tipo de equipo ofrece en la oferta.

- Durante los siguientes cinco años, en el caso de requerirse la adquisición de nuevas tarjetas del mismo tipo a las que se solicitan en este proceso, no se requieran actualizaciones ni en los equipos ni en la gestión.

- Adicionalmente, durante el período de garantía se dispondrá de soporte técnico para cualquier consulta técnica que CELEC EP – TRANSELECTRIC requiera, el soporte de preferencia deberá ser local, y con excepciones se deberán escalar las consultas al exterior.

### TRANSPORTE

Todos los equipos serán transportados e instalados en las subestaciones de acuerdo al detalle de equipos por subestación.