## DISY-R
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- DISYUNTORES DE ALTA TENSIÓN
ITEM | PARÁMETROS |  | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  |  | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 230 KV | 138 KV | 13.8 KV | 230 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV
|  |  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5 | LOTE 5 | LOTE 5
1 | SF6, Tipo columna (SF6-COL) |  |  | SF6-COL | SF6-COL | SF6-COL | SF6-COL/VACÍO-COL | SF6-COL | SF6-COL | SF6-COL | SF6-COL/VACÍO-COL | SF6-COL | SF6-COL | SF6-COL/VACÍO-COL | SF6-COL | SF6-COL | SF6-COL/VACÍO-COL | SF6-COL | SF6-COL | SF6-COL | SF6-COL/VACÍO-COL | SF6-COL | SF6-COL | SF6-COL/VACÍO-COL
2 | Modelo (**)
3 | DP = Definite Purpose |  |  | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | Propósito Definido | General | General | General | General | General
4 | Mando Sincronizado |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO
5 | Clase |  |  | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie
6 | Fabricante (**)
7 | País de origen |  |  | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible
8 | Número de polos |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
9 | Voltaje nominal de diseño |  | kV | 245 | 145 | 72.5 | ≥24 | 245 | 245 | 145 | ≥24 | 245 | 72.5 | ≥24 | 245 | 72.5 | ≥24 | 245 | 145 | 72.5 | ≥24 | 145 | 72.5 | ≥24
10 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos al nivel del mar |  | kVpic. | 1050 | 750 | 325 | ≥125 | 1050 | 1050 | 750 | ≥125 | 1050 | 325 | ≥125 | 1050 | 325 | ≥125 | 1050 | 750 | 325 | ≥125 | 750 | 325 | ≥125
11 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto al nivel del mar |  | kV | 460 | 325 | 140 | ≥50 | 460 | 460 | 325 | ≥50 | 460 | 140 | ≥50 | 460 | 140 | ≥50 | 460 | 325 | 140 | ≥50 | 325 | 140 | ≥50
12 | Mínima distancia de contorneo |  | mm | 6125 | 3625 | 1813 | 600 | 6125 | 6125 | 3625 | 600 | 6125 | 1813 | 600 | 6125 | 1813 | 600 | 6125 | 3625 | 1813 | 600 | 3625 | 1813 | 600
( Nivel de Polución III )( * )
13 | Frecuencia nominal |  | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
14 | Corriente nominal normal |  | A | ≥2000 | ≥1250 | ≥2500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥1250 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥1250 | ≥2500 | ≥2000 | ≥1250 | ≥2500 | ≥2000
15 | Corriente nominal interrupción de línea en vacío |  | A | 125 | 50 | 10 | 10 | 125 | 125 | 50 | 10 | 125 | 10 | 10 | 125 | 10 | 10 | 125 | 50 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10
16 | Corriente nominal interrupción de cable en vacío |  | A | 250 | 160 | 125 | 31.5 | 250 | 250 | 160 | 31.5 | 250 | 125 | 31.5 | 250 | 125 | 31.5 | 250 | 160 | 125 | 31.5 | 160 | 125 | 31.5
17 | Corriente nominal de interrupción de capacitor |  | kA | [15 empty] | 20 (***)
18 | Capacidad nominal de interrupción en cortocircuito |  | kArms | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥40 | ≥31.5 | ≥40 | ≥31.5 | ≥40 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥40 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥40 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥40 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥40
- Valor eficaz de la componente alterna
19 | Factor de apertura del primer polo |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5
20 | Razón de incremento del voltaje de recuperación para 100% de la capacidad de interrupción |  | kV/us | 2 | 2 | ≥0.75≤1.47 | ≥0.47≤1.05 | 2 | 2 | 2 | ≥0.47≤1.05 | 2 | ≥0.75≤1.47 | ≥0.47≤1.05 | 2 | ≥0.75≤1.47 | ≥0.47≤1.05 | 2 | 2 | ≥0.75≤1.47 | ≥0.47≤1.05 | 2 | ≥0.75≤1.47 | ≥0.47≤1.05
21 | Capacidad nominal de cierre en cortocircuito |  | kA | ≥81.9 | ≥81.9 | ≥81.9 | ≥104 | ≥81.9 | ≥81.9 | ≥81.9 | ≥104 | ≥81.9 | ≥81.9 | ≥104 | ≥81.9 | ≥81.9 | ≥104 | ≥81.9 | ≥81.9 | ≥81.9 | ≥104 | ≥81.9 | ≥81.9 | ≥104
22 | Secuencia nominal de operación |  |  | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO | O-0.3s-CO-3m-CO
23 | Duración nominal de cortocircuito |  | s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | Capacidad nominal de interrupción en discordancia de fases |  | kA | ≥7.88 | ≥7.88 | ≥7.88 | ≥10 | ≥7.88 | ≥7.88 | ≥7.88 | ≥10 | ≥7.88 | ≥7.88 | ≥10 | ≥7.88 | ≥7.88 | ≥10 | ≥7.88 | ≥7.88 | ≥7.88 | ≥10 | ≥7.88 | ≥7.88 | ≥10
25 | Máximo tiempo total de interrupción |  | ms | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
26 | Mecanismo de operación ( cierre y disparo) |  |  | motor – | motor – | motor -resorte | motor – | motor – | motor – | motor –resorte | motor –resorte | motor –resorte | motor -resorte | motor –resorte | motor –resorte | motor -resorte | motor–resorte | motor–resorte | motor–resorte | motor -resorte | motor–resorte | motor – | motor -resorte | motor–resorte
|  |  |  | resorte | resorte |  | resorte | resorte | resorte | [12 empty] | resorte
27 | Clase de resistencia mecánica |  |  | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2
28 | Voltaje de control |  | VDC | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
29 | Conector terminal para conductor AAC 1033.5 kcmil |  |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
30 | Aisladores: material |  |  | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
31 | Corriente nominal en energización del banco de capacitores (****) |  | kApic. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤ 20 | - | - | - | - | -
32 | Frecuencia en energización del banco de capacitores (Ixf≤2500kAkHz) (*****) |  | KH | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | ≤ 4.5 | - |  | - | - | -
33 | Precisión del mando sincronizado |  | ms | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | 1 | - |  | - | - | -
34 | Inductancia limitadora para banco de capacitores |  | mH | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | 1 | - |  | - | - | -
35 | Estructura metálica de soporte |  |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
NOTAS ACLARATORIAS
( * ) |  | Considerando lo establecido en las normas IEC 60694, 60815 y 60137
( ** ) |  | DATO REFERENCIAL NO INCIDE EN LA CALIFICACIÓN: El oferente debe llenar el tipo y modelo de catálogo
( *** ) |  | Solo para interruptor de capacitores de San Gregorio
(****) |  | Para Interruptores en SF6 la corriente Inrush/Outrush no deberá exceder 2,6x la corriente nominal RMS de cortocircuito del Interruptor.
(*****) |  | Solo es aplicable para Interruptores en SF6

## DISY-O
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- DISYUNTORES DE ALTA TENSIÓN-DATOS OFERTADOS
ITEM | PARÁMETROS |  | UNIDAD |  | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  |  | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 230 KV | 138 KV | 13.8 KV | 230 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV
|  |  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5 | LOTE 5 | LOTE 5
1 | SF6, Tipo columna (SF6-COL)
2 | Modelo (**)
3 | DP = Definite Purpose
4 | Mando Sincronizado
5 | Clase
6 | Fabricante (**)
7 | País de origen
8 | Número de polos
9 | Voltaje nominal de diseño |  | kV
10 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos al nivel del mar |  | kVpic.
11 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto al nivel del mar |  | kV
12 | Mínima distancia de contorneo |  | mm
( Nivel de Polución III )( * )
13 | Frecuencia nominal |  | Hz
14 | Corriente nominal normal |  | A
15 | Corriente nominal interrupción de línea en vacío |  | A
16 | Corriente nominal interrupción de cable en vacío |  | A
17 | Corriente nominal de interrupción de capacitor |  | kA
18 | Capacidad nominal de interrupción en cortocircuito |  | kArms
- Valor eficaz de la componente alterna
19 | Factor de apertura del primer polo
20 | Razón de incremento del voltaje de recuperación para 100% de la capacidad de interrupción |  | kV/us
21 | Capacidad nominal de cierre en cortocircuito |  | kA
22 | Secuencia nominal de operación
23 | Duración nominal de cortocircuito |  | s
24 | Capacidad nominal de interrupción en discordancia de fases |  | kA
25 | Máximo tiempo total de interrupción |  | ms
26 | Mecanismo de operación ( cierre y disparo)
27 | Clase de resistencia mecánica
28 | Voltaje de control |  | VDC
29 | Conector terminal para conductor AAC 1033.5 kcmil
30 | Aisladores: material
31 | Corriente nominal en energización del banco de capacitores |  | kApic.
32 | Frecuencia en energización del banco de capacitores (Ixf≤2500kAkHz) (*****) |  | KH
33 | Precisión del mando sincronizado |  | ms
34 | Inductancia limitadora para banco de capacitores |  | mH
35 | Estructura metálica de soporte
NOTAS ACLARATORIAS
( * ) |  | Considerando lo establecido en las normas IEC 60694, 60815 y 60137
( ** ) |  | DATO REFERENCIAL NO INCIDE EN LA CALIFICACIÓN: El oferente debe llenar el tipo y modelo de catálogo
( *** ) |  | Solo para interruptor de capacitores de San Gregorio
(****) |  | Para Interruptores en SF6 la corriente Inrush/Outrush no deberá exceder 2,6x la corriente nominal RMS de cortocircuito del Interruptor.
(*****) |  | Solo es aplicable para Interruptores en SF6

## SEC SIN PAT-R
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- SECCIONADORES DE ALTA TENSIÓN SIN CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA
ITEM | PARÁMETROS | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E SANTO DOMINGO | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8kV | 230 KV | 230 KV | 138 KV | 13.8kV | 13.8kV | 230 KV | 69 KV | 13.8kV | 13.8kV | 230 KV | 69 KV | 13.8kV | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8kV | 13.8kV | 138 KV | 69 KV | 13.8kV | 13.8kV
|  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5 | LOTE 5 | LOTE 5 | LOTE 4
|  |  | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) |  |  |  | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) |  |  | Tipo doble tiro para montaje horizontal | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) |  |  | Tipo doble tiro para montaje horizontal | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) |  | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) |  | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) |  | Tipo doble tiro para montaje horizontal |  |  |  | Tipo doble tiro para montaje horizontal
1 | Tipo |  | 3 columnas doble apertura lateral | 3 columnas doble apertura lateral | 3 columnas doble apertura lateral | 2 columnas | 3 columnas doble apertura lateral | 3 columnas doble apertura lateral | 3 columnas doble apertura lateral | 2 columnas | 3 columnas | 3 columnas doble apertura lateral | 3 columnas doble apertura lateral | 2 columnas | 3 columnas | 3 columnas doble apertura lateral | 3 columnas doble apertura lateral | 2 columnas | 3 columnas doble apertura lateral | 3 columnas doble apertura lateral | 3 columnas doble apertura lateral | 2 columnas | 3 columnas | 3 columnas doble apertura lateral | 3 columnas doble apertura lateral | 2 columnas | 3 columnas
2 | Clase |  | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie
3 | Fabricante(**)
4 | País de origen |  | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible
5 | Número de polos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | Voltaje nominal de diseño | kV | 245 | 145 | 72.5 | 24 | 245 | 245 | 145 | 24 | 17.5 | 245 | 72.5 | 24 | 24 | 245 | 72.5 | 24 | 245 | 145 | 72.5 | 24 | 17.5 | 145 | 72.5 | 24 | 17.5
7 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos a nivel del mar (cuchillas principales y de puesta a tierra)
| a) A tierra y entre polos | kVp | 1050 | 750 | 325 | 95 | 1050 | 1050 | 750 | 125 | 125 | 1050 | 325 | 125 | 125 | 1050 | 325 | 125 | 1050 | 750 | 325 | 125 | 125 | 750 | 325 | 125 | 125
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kVp | 1200 | 860 | 375 | 110 | 1200 | 1200 | 860 | 145 | 145 | 1200 | 375 | 145 | 145 | 1200 | 375 | 145 | 1200 | 860 | 375 | 145 | 145 | 860 | 375 | 145 | 145
8 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial a nivel del mar (cuchillas principales y de puesta a tierra)
| a) A tierra y entre polos | kV | 460 | 275 | 140 | 38 | 460 | 460 | 275 | 38 | 38 | 460 | 140 | 38 | 38 | 460 | 140 | 38 | 460 | 275 | 140 | 38 | 38 | 275 | 140 | 38 | 38
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kV | 530 | 315 | 160 | 45 | 530 | 530 | 315 | 45 | 45 | 530 | 160 | 45 | 45 | 530 | 160 | 45 | 530 | 315 | 160 | 45 | 45 | 315 | 160 | 45 | 45
9 | Mínima distancia de contorneo (Nivel de polución III) ( * ) | mm | 6125 | 3625 | 1813 | 438 | 6125 | 6125 | 3625 | 438 | 438 | 6125 | 1813 | 438 | 438 | 6125 | 1813 | 438 | 6125 | 3625 | 1813 | 438 | 438 | 3625 | 1813 | 438 | 438
10 | Frecuencia nominal | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
11 | Corriente nominal normal | A | ≥2000 | ≥1250 | ≥2500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥1250 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥1250 | ≥2500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥1250 | ≥2500 | ≥2000 | ≥2000
12 | Corriente nominal soportable de corta duración, 1s | kA | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥40 | ≥31.5 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥31.5 | ≥40 | ≥40 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥40 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥40 | ≥40 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥40 | ≥40
13 | Duración del cortocircuito | s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Máximo voltaje de radiointerferencia | µV | <2500 | <2500 | … | .. | <2500 | <2500 | <2500 | .. | .. | <2500 | … | .. | .. | <2500 | … | .. | <2500 | <2500 | … | .. | .. | <2500 | …. | .. | ..
15 | Aisladores: Material |  | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
16 | Conectores terminales de línea para conductor AAC 1033.5 MCM |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
17 | Clase de resistencia mecánica |  | M2 | M2 | M2 | …. | M2 | M2 | M2 | …. | …. | M2 | M2 | …. | …. | M2 | M2 | …. | M2 | M2 | M2 | …. | …. | M2 | M2 | …. | ….
18 | Mecanismo de operación cuchillas principales |  | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | MANUAL | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | MANUAL | Motor 125 VDC MANUAL | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | MANUAL | Motor 125 VDC MANUAL | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | MANUAL | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | MANUAL | Motor 125 VDC MANUAL | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | MANUAL | Motor 125 VDC MANUAL
19 | Se requiere estructura de acero galvanizada: SI-NO |  | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO
NOTAS ACLARATORIAS
(*) Considerando lo establecido en las normas IEC 60694, 60815 y 60137
(**)DATO REFERENCIAL NO INCIDE EN LA CALIFICACIÓN
(***)Los datos garantizados son similares para el seccionador BY PASS, cuyo montaje se lo hace en la viga de la estructura del pórtico de llegada de L/T, debiéndose incluir los accesorios para la sujeción de la base y del mando.

## SEC SIN PAT-O
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- SECCIONADORES DE ALTA TENSIÓN SIN CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA-DATOS OFERTADOS
ITEM | PARÁMETROS | UNIDAD |  | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E SANTO DOMINGO | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | 230 KV |  | 138 KV | 69 KV | 13.8kV | 230 KV | 230 KV | 138 KV | 13.8kV | 13.8kV | 230 KV | 69 KV | 13.8kV | 13.8kV | 230 KV | 69 KV | 13.8kV | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8kV | 13.8kV | 138 KV | 69 KV | 13.8kV | 13.8kV
|  |  | LOTE 1 |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5 | LOTE 5 | LOTE 5 | LOTE 4
|  |  | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) |  |  | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) |  |  | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) |  |  | Tipo doble tiro para montaje horizontal | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) |  |  | Tipo doble tiro para montaje horizontal | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) |  | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) |  | Para montaje en estructura propia y para BY PASS (***) |  | Tipo doble tiro para montaje horizontal |  |  |  | Tipo doble tiro para montaje horizontal
1 | Tipo
2 | Clase
3 | Fabricante(**)
4 | País de origen
5 | Número de polos
6 | Voltaje nominal de diseño | kV
7 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos a nivel del mar (cuchillas principales y de puesta a tierra)
| a) A tierra y entre polos | kVp
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kVp
8 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial a nivel del mar (cuchillas principales y de puesta a tierra)
| a) A tierra y entre polos | kV
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kV
9 | Mínima distancia de contorneo (Nivel de polución III) ( * ) | mm
10 | Frecuencia nominal | Hz
11 | Corriente nominal normal | A
12 | Corriente nominal soportable de corta duración, 1s | kA
13 | Duración del cortocircuito | s
14 | Máximo voltaje de radiointerferencia | µV
15 | Aisladores: Material
16 | Conectores terminales de línea para conductor AAC 1033.5 MCM
17 | Clase de resistencia mecánica
18 | Mecanismo de operación cuchillas principales
19 | Se requiere estructura de acero galvanizada: SI-NO
NOTAS ACLARATORIAS
(*) Considerando lo establecido en las normas IEC 60694, 60815 y 60137
(**)DATO REFERENCIAL NO INCIDE EN LA CALIFICACIÓN
(***)Los datos garantizados son similares para el seccionador BY PASS, cuyo montaje se lo hace en la viga de la estructura del pórtico de llegada de L/T, debiéndose incluir los accesorios para la sujeción de la base y del mando.

## SEC CON PAT-R
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- SECCIONADORES DE ALTA TENSIÓN CON CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA
ITEM | PARÁMETROS | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 230 KV | 69 KV | 230 KV | 230 KV | 69 KV | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 69 KV
|  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5
1 | Tipo |  | 3 columnas doble apertura lateral con cuchillas de puesta a tierra para operación independiente | 3 columnas doble apertura lateral con cuchillas de puesta a tierra para operación independiente | 3 columnas doble apertura lateral con cuchillas de puesta a tierra para operación independiente | 3 columnas doble apertura lateral con cuchillas de puesta a tierra para operación independiente | 3 columnas doble apertura lateral con cuchillas de puesta a tierra para operación independiente | 3 columnas doble apertura lateral con cuchillas de puesta a tierra para operación independiente | 3 columnas doble apertura lateral con cuchillas de puesta a tierra para operación independiente | 3 columnas doble apertura lateral con cuchillas de puesta a tierra para operación independiente | 3 columnas doble apertura lateral con cuchillas de puesta a tierra para operación independiente | 3 columnas doble apertura lateral con cuchillas de puesta a tierra para operación independiente | 3 columnas doble apertura lateral con cuchillas de puesta a tierra para operación independiente | 3 columnas doble apertura lateral con cuchillas de puesta a tierra para operación independiente
2 | Clase |  | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie
3 | Fabricante(**)
4 | País de origen |  | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible
5 | Número de polos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | Voltaje nominal de diseño | kV | 245 | 145 | 72.5 | 245 | 72.5 | 245 | 245 | 72.5 | 245 | 145 | 72.5 | 72.5
7 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos a nivel del mar (cuchillas principales y de puesta a tierra)
| a) A tierra y entre polos | kVp | 1050 | 750 | 325 | 1050 | 325 | 1050 | 1050 | 325 | 1050 | 750 | 325 | 325
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kVp | 1200 | 860 | 375 | 1200 | 375 | 1200 | 1200 | 375 | 1200 | 860 | 375 | 375
8 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial a nivel del mar (cuchillas principales y de puesta a tierra)
| a) A tierra y entre polos | kV | 460 | 275 | 140 | 460 | 140 | 460 | 460 | 140 | 460 | 275 | 140 | 140
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kV | 530 | 315 | 160 | 530 | 160 | 530 | 530 | 160 | 530 | 315 | 160 | 160
9 | Mínima distancia de contorneo (Nivel de polución III) ( * ) | mm | 6125 | 3625 | 1813 | 6125 | 1813 | 6125 | 6125 | 1813 | 6125 | 3625 | 1813 | 1813
10 | Frecuencia nominal | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
11 | Corriente nominal normal | A | ≥2000 | ≥1250 | ≥2500 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2000 | ≥1250 | ≥2500 | ≥2500
12 | Corriente nominal soportable de corta duración, 1s
13 | (cuchillas principales y de puesta a tierra) | kA | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥40 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5
14 | Duración del cortocircuito | s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Máximo voltaje de radiointerferencia | µV | <2500 | <2500 | ….. | <2500 | ….. | <2500 | <2500 | ….. | <2500 | <2500 | ….. | …..
16 | Aisladores: Material |  | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
17 | Conectores terminales de línea para conductor AAC 1033.5 MCM |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
18 | Mecanismo de operación cuchillas principales |  | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC | Motor 125 VDC
19 | Mecanismo de operación cuchillas de puesta a tierra |  | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL
20 | Clase de resistencia mecánica |  | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2
21 | Se requiere estructura de acero galvanizada: SI-NO |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
NOTAS ACLARATORIAS
(*) Considerando lo establecido en las normas IEC 60694, 60815 y 60137
NOTAS ACLARATORIAS
(*)Considerando lo establecido en las normas IEC 60694, 60815 y 60137
(**)DATO REFERENCIAL NO INCIDE EN LA CALIFICACIÓN

## SEC CON PAT-O
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- SECCIONADORES DE ALTA TENSIÓN CON CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA-DATOS OFERTADOS.
ITEM | PARÁMETROS | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 230 KV | 69 KV | 230 KV | 230 KV | 69 KV | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 69 KV
|  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5
1 | Tipo
2 | Clase
3 | Fabricante(**)
4 | País de origen
5 | Número de polos
6 | Voltaje nominal de diseño | kV
7 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos a nivel del mar (cuchillas principales y de puesta a tierra)
| a) A tierra y entre polos | kVp
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kVp
8 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial a nivel del mar (cuchillas principales y de puesta a tierra)
| a) A tierra y entre polos | kV
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kV
9 | Mínima distancia de contorneo (Nivel de polución III) ( * ) | mm
10 | Frecuencia nominal | Hz
11 | Corriente nominal normal | A
12 | Corriente nominal soportable de corta duración, 1s
13 | (cuchillas principales y de puesta a tierra) | kA
14 | Duración del cortocircuito | s
15 | Máximo voltaje de radiointerferencia | µV
16 | Aisladores: Material
17 | Conectores terminales de línea para conductor AAC 1033.5 MCM
18 | Mecanismo de operación cuchillas principales
19 | Mecanismo de operación cuchillas de puesta a tierra
20 | Clase de resistencia mecánica
21 | Se requiere estructura de acero galvanizada: SI-NO
NOTAS ACLARATORIAS
(*) Considerando lo establecido en las normas IEC 60694, 60815 y 60137
NOTAS ACLARATORIAS
(*)Considerando lo establecido en las normas IEC 60694, 60815 y 60137
(**)DATO REFERENCIAL NO INCIDE EN LA CALIFICACIÓN

## TC-R
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
ITEM |  | PARÁMETROS | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  |  | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 230 KV | 138 KV | 13.8 KV | 230 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV
|  |  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5 | LOTE 5 | LOTE 5
1 |  | Tipo |  | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Epóxico/bushing porcelana | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Epóxico/bushing porcelana | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Epóxico/bushing porcelana | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Epóxico/bushing porcelana | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Epóxico/bushing porcelana | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Epóxico/bushing porcelana
2 |  | Clase |  | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE | INTEMPERIE
3 |  | Fabricante
4 |  | País de origen |  | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible
5 |  | Voltaje nominal primario de diseño (fase-fase) | kV | 245 | 145 | 72.5 | 17.5 | 245 | 245 | 145 | 17.5 | 245 | 72.5 | 17.5 | 245 | 72.5 | 17.5 | 245 | 145 | 72.5 | 17.5 | 145 | 72.5 | 17.5
6 |  | Corriente nominal primaria | A | ≥1200 | ≥1200 | ≥2500 | ≥2000 | ≥1200 | ≥2000 | ≥2000 | 2000/1000 | ≥1200 | ≥2500 | 2000/1000 | ≥1200 | ≥2500 | 2000/1000 | ≥1200 | ≥1200 | ≥2000 | 2000/1000 | ≥1200 | ≥1200 | 2000/1000
7 |  | Corriente nominal secundaria | A | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5
8 |  | Corriente máxima permanente | % | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
9 |  | Corriente nominal de corta duración (1 s) | kA rms | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5
10 |  | Corriente dinámica | kA pico | ≥78.75 | ≥78.75 | ≥78.75 | ≥50 | ≥100 | ≥100 | ≥78.75 | ≥78.75 | ≥100 | ≥78.75 | ≥50 | ≥100 | ≥78.75 | ≥50 | ≥100 | ≥78.75 | ≥78.75 | ≥50 | ≥78.75 | ≥78.75 | ≥50
11 |  | Niveles nominales de aislamiento a nivel del mar
|  | a) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto | kV,rms | 460 | 325 | 140 | 50 | 460 | 460 | 325 | 50 | 460 | 140 | 50 | 460 | 140 | 50 | 460 | 325 | 140 | 50 | 325 | 140 | 50
|  | b) Rigidez dieléctrica a onda de impulso a nivel del mar | kV,pico | 1050 | 750 | 325 | 125 | 1050 | 1050 | 750 | 125 | 1050 | 325 | 125 | 1050 | 325 | 125 | 1050 | 750 | 325 | 125 | 750 | 325 | 125
12 |  | Capacidad nominal de salida (burden) y clase de precisión (**):
a) Devanado secundario 1
|  | - Precisión/Carga (burden) |  | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2 - 15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA | 0.2-15 VA
b) Devanado secundario 2
|  | - Precisión/Carga (burden) |  | 5P20-60VA | 5P20-60VA | 5P20-30VA | 5P20-60VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA
c) Devanado secundario 3
|  | - Precisión/Carga (burden) |  | 5P20-60VA | 5P20-60VA | 5P20-30VA | NA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | NA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | NA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | NA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | NA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | NA
d) Devanado secundario 4
|  | - Precisión/Carga (burden) |  | 5P20-60VA | 5P20-60VA | 5P20-30VA | NA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | NA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | NA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | NA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | NA | 5P20-30VA | 5P20-30VA | NA
13 |  | Relación múltiple de acuerdo con ANSI C 57.13 (SI-NO) |  | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO
14 |  | Distancia mínima de contorneo (Nivel de polución III) ( * ) | mm | 6125 | 3625 | 1813 | 600 | 6125 | 6125 | 3625 | 600 | 6125 | 1813 | 600 | 6125 | 1813 | 600 | 6125 | 3625 | 1813 | 600 | 3625 | 1813 | 600
15 |  | Material de los aisladores |  | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
16 |  | Tablero para conexión de terminales de las tres fases con borneras cortocircuitables y seccionables |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
17 |  | Conectores terminales de línea para conductor AAC 1033.5 MCM |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
18 |  | Estructura soporte de acero galvanizado requerida (Si o No) |  | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO
( * ) | Considerando lo establecido en las Normas IEC 60694, 60815 , 60137 Y 60044
( ** ) | La clase de precisión y carga debe cumplirse para todas las relaciones desde los 600/5 A hasta la máxima requerida

## TC-O
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE-DATOS OFERTADOS
ITEM |  | PARÁMETROS | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  |  | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 230 KV | 138 KV | 13.8 KV | 230 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV
|  |  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5 | LOTE 5 | LOTE 5
1 |  | Tipo
2 |  | Clase
3 |  | Fabricante
4 |  | País de origen
5 |  | Voltaje nominal primario de diseño (fase-fase) | kV
6 |  | Corriente nominal primaria | A
7 |  | Corriente nominal secundaria | A
8 |  | Corriente máxima permanente | %
9 |  | Corriente nominal de corta duración (1 s) | kA rms
10 |  | Corriente dinámica | kA pico
11 |  | Niveles nominales de aislamiento a nivel del mar
|  | a) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto | kV,rms
|  | b) Rigidez dieléctrica a onda de impulso a nivel del mar | kV,pico
12 |  | Capacidad nominal de salida (burden) y clase de precisión (**):
a) Devanado secundario 1
- Precisión/Carga (burden)
b) Devanado secundario 2
- Precisión/Carga (burden)
c) Devanado secundario 3
- Precisión/Carga (burden)
d) Devanado secundario 4
- Precisión/Carga (burden)
13 |  | Relación múltiple de acuerdo con ANSI C 57.13 (SI-NO)
14 |  | Distancia mínima de contorneo (Nivel de polución III) ( * ) | mm
15 |  | Material de los aisladores
16 |  | Tablero para conexión de terminales de las tres fases con borneras cortocircuitables y seccionables
17 |  | Conectores terminales de línea para conductor AAC 1033.5 MCM
18 |  | Estructura soporte de acero galvanizado requerida (Si o No)
( * ) | Considerando lo establecido en las Normas IEC 60694, 60815 , 60137 Y 60044
( ** ) | La clase de precisión y carga debe cumplirse para todas las relaciones desde los 600/5 A hasta la máxima requerida

## TP I-R
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- TRANSFORMADORES DE POTENCIAL INDUCTIVO
ITEM | PARÁMETROS | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | 69/√3 kV | 13.8/√3 kV | 13.8/√3 kV | 69/√3 kV | 13.8/√3 kV | 69/√3 kV | 13.8/√3 kV | 69/√3 kV | 13.8/√3 kV | 69/√3 kV | 13.8/√3 kV
|  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5 | LOTE 5
1 | Tipo |  | Tanque, inmerso en aceite | Epóxico/bushing porcelana | Epóxico/bushing porcelana | Tanque, inmerso en aceite | Epóxico/bushing porcelana | Tanque, inmerso en aceite | Epóxico/bushing porcelana | Tanque, inmerso en aceite | Epóxico/bushing porcelana | Tanque, inmerso en aceite | Epóxico/bushing porcelana
2 | Clase |  | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie
3 | Fabricante
4 | País de origen |  | elegible | elegible | elegible | elegible | elegible | elegible | elegible | elegible | elegible | elegible | elegible
5 | Voltaje nominal primario de diseño | kV | 69/√3 | 24 | 24 | 69/√3 | 24 | 69/√3 | 24 | 69/√3 | 24 | 69/√3 | 24
6 | Voltaje nominal de salida
| a) Devanado secundario 1 | V | 115/66.4 | 115 | 115 | 115/66.4 | 115 | 115/66.4 | 115 | 115/66.4 | 115 | 115/66.4 | 115
| b) Devanado secundario 2 | V | 115/66.4 | 115 | 115 | 115/66.4 | 115 | 115/66.4 | 115 | 115/66.4 | 115 | 115/66.4 | 115
| c) Devanado secundario 3 | V | 115/66.4 | 115 | 115 | 115/66.4 | 115 | 115/66.4 | 115 | 115/66.4 | 115 | 115/66.4 | 115
7 | Factor de voltaje
| a) Operación continua | % | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| b) 30 s | % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
8 | Niveles nominales de aislamiento a nivel del mar
| a) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto | kV, rms | 140 | 50 | 50 | 140 | 50 | 140 | 50 | 140 | 50 | 140 | 50
| b) Rigidez dieléctrica a onda de impulso | kV, pico | 325 | 125 | 125 | 325 | 125 | 325 | 125 | 325 | 125 | 325 | 125
9 | Capacidad nominal de salida (burden) y clase de precisión para:
a) Devanado secundario 1
| - Carga (burden) | VA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| - Precisión | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
b) Devanado secundario 2
| - Carga (burden) | VA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| - Precisión | % | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P
c) Devanado secundario 3
| - Carga (burden) | VA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| - Precisión | % | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P
10 | Distancia mínima de contorneo (Nivel de polución III) ( * ) | mm | 1813 | 600 | 600 | 1813 | 600 | 1813 | 600 | 1813 | 600 | 1813 | 600
11 | Material de los aisladores |  | PORCELANA | PORCELANA | PORCELANA | PORCELANA | PORCELANA | PORCELANA | PORCELANA | PORCELANA | PORCELANA | PORCELANA | PORCELANA
12 | Tablero para conexión de terminales de las tres fases con borneras seccionables ( uno por cada tres unidades) | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
13 | Conectores terminales de línea para conductor AAC 1033.5 MCM | SI/NO | SI | SI ( 2-2/0) | SI ( 2-2/0) | SI | SI ( 2-2/0) | SI | SI ( 2-2/0) | SI | SI ( 2-2/0) | SI | SI ( 2-2/0)
14 | Estructura soporte de acero galvanizado requerida (Si o No) | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
NOTAS
( * ) | Considerando lo establecido en las Normas IEC 60694, 60815 Y 60137

## TP I-O
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- TRANSFORMADORES DE POTENCIAL INDUCTIVO-DATOS OFERTADOS.
ITEM | PARÁMETROS | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | 69/√3 kV | 13.8/√3 kV | 13.8/√3 kV | 69/√3 kV | 13.8/√3 kV | 69/√3 kV | 13.8/√3 kV | 69/√3 kV | 13.8/√3 kV | 69/√3 kV | 13.8/√3 kV
|  |  | LOTE 3 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5 | LOTE 5
1 | Tipo
2 | Clase
3 | Fabricante
4 | País de origen
5 | Voltaje nominal primario de diseño | kV
6 | Voltaje nominal de salida
| a) Devanado secundario 1 | V
| b) Devanado secundario 2 | V
| c) Devanado secundario 3 | V
7 | Factor de voltaje
| a) Operación continua | %
| b) 30 s | %
8 | Niveles nominales de aislamiento a nivel del mar
| a) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto | kV, rms
| b) Rigidez dieléctrica a onda de impulso | kV, pico
9 | Capacidad nominal de salida (burden) y clase de precisión para:
a) Devanado secundario 1
| - Carga (burden) | VA
| - Precisión | %
b) Devanado secundario 2
| - Carga (burden) | VA
| - Precisión | %
c) Devanado secundario 3
| - Carga (burden) | VA
| - Precisión | %
10 | Distancia mínima de contorneo (Nivel de polución III) ( * ) | mm
11 | Material de los aisladores
12 | Tablero para conexión de terminales de las tres fases con borneras seccionables ( uno por cada tres unidades) | SI/NO
13 | Conectores terminales de línea para conductor AAC 1033.5 MCM | SI/NO
14 | Estructura soporte de acero galvanizado requerida (Si o No) | SI/NO
NOTAS
( * ) | Considerando lo establecido en las Normas IEC 60694, 60815 Y 60137

## TP C-R
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CAPACITIVO
ITEM | PARÁMETROS |  | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  |  | 230/√3 KV | 138/√3 KV | 230/√3 KV | 230/√3 KV | 138/√3 KV | 230/√3 KV | 230/√3 KV | 230/√3 KV | 138/√3 KV | 138/√3 KV
|  |  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5
1 | Tipo |  |  | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite | Tanque, inmerso en aceite
2 | Clase |  |  | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie
3 | Fabricante (*)
4 | País de origen |  |  | elegible | Elegible | elegible | elegible | Elegible | elegible | elegible | elegible | Elegible | Elegible
5 | Voltaje nominal primario (fase-tierra) |  | kV | 230/√3 | 138/√3 | 230/√3 | 230/√3 | 138/√3 | 230/√3 | 230/√3 | 230/√3 | 138/√3 | 138/√3
6 | Capacitancia mínima (fase-tierra) |  | pF | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000
7 | Voltaje nominal de salida
| a) Devanado secundario 1 |  | V | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4
| b) Devanado secundario 2 |  | V | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4 | 115/66.4
| c) Devanado secundario 3 |  | V | 115/66.5 | 115/66.5 | 115/66.5 | 115/66.5 | 115/66.5 | 115/66.5 | 115/66.5 | 115/66.5 | 115/66.5 | 115/66.5
8 | Factor de voltaje
| a) Operación continua |  | % | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| b) 30 s. |  | % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
9 | Niveles nominales de aislamiento a nivel del mar
| a) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto |  | kV, rms | 460 | 325 | 460 | 460 | 325 | 460 | 460 | 460 | 325 | 325
| b) Rigidez dieléctrica a onda de impulso |  | kV, pico | 1050 | 750 | 1050 | 1050 | 750 | 1050 | 1050 | 1050 | 750 | 750
10 | Capacidad nominal de salida (burden) y clase de precisión
a) Devanador secundario 1
| - Carga (burden) |  | VA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| - Precisión |  | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
b) Devanado secundario 2
| - Carga (burden) |  | VA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| - Precisión |  | % | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P
c) Devanado secundario 3
| - Carga (burden) |  | VA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| - Precisión |  | % | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P
11 | Distancia mínima de contorneo (Nivel de polución III) |  | mm | 6125 | 3625 | 6125 | 6125 | 3625 | 6125 | 6125 | 6125 | 3625 | 3625
12 | Rango de frecuencia para acoplamiento de equipo de onda portadora |  | kHz | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
13 | Accesorios para onda portadora |  | SI/NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
14 | Material de los aisladores |  |  | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
15 | Tablero para conexión de terminales de las tres fases con borneras cortocircuitables y seccionables |  | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
16 | Conectores terminales de línea para conductor AAC 1033.5 MCM |  | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
17 | Estructura soporte de acero galvanizado requerida |  | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
NOTAS ACLARATORIAS
(*) Dato indicativo. No incide en la calificación
NA = NO APLICA

## TP C-O
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CAPACITIVO-DATOS OFERTADOS.
ITEM | PARÁMETROS |  | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  |  | 230/√3 KV | 138/√3 KV | 230/√3 KV | 230/√3 KV | 138/√3 KV | 230/√3 KV | 230/√3 KV | 230/√3 KV | 138/√3 KV | 138/√3 KV
|  |  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5
1 | Tipo
2 | Clase
3 | Fabricante (*)
4 | País de origen
5 | Voltaje nominal primario (fase-tierra) |  | kV
6 | Capacitancia mínima (fase-tierra) |  | pF
7 | Voltaje nominal de salida
| a) Devanado secundario 1 |  | V
| b) Devanado secundario 2 |  | V
| c) Devanado secundario 3 |  | V
8 | Factor de voltaje
| a) Operación continua |  | %
| b) 30 s. |  | %
9 | Niveles nominales de aislamiento a nivel del mar
| a) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto |  | kV, rms
| b) Rigidez dieléctrica a onda de impulso |  | kV, pico
10 | Capacidad nominal de salida (burden) y clase de precisión
a) Devanador secundario 1
| - Carga (burden) |  | VA
| - Precisión |  | %
b) Devanado secundario 2
| - Carga (burden) |  | VA
| - Precisión |  | %
c) Devanado secundario 3
| - Carga (burden) |  | VA
| - Precisión |  | %
11 | Distancia mínima de contorneo (Nivel de polución III) |  | mm
12 | Rango de frecuencia para acoplamiento de equipo de onda portadora |  | kHz
13 | Accesorios para onda portadora |  | SI/NO
14 | Material de los aisladores
15 | Tablero para conexión de terminales de las tres fases con borneras cortocircuitables y seccionables |  | SI/NO
16 | Conectores terminales de línea para conductor AAC 1033.5 MCM |  | SI/NO
17 | Estructura soporte de acero galvanizado requerida |  | SI/NO
NOTAS ACLARATORIAS
(*) Dato indicativo. No incide en la calificación
NA = NO APLICA

## PAR-R
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- PARARRAYOS
ITEM | PARÁMETROS | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | 230 KV | 138 KV | 13.8 KV | 230 KV | 230 KV | 138 KV | 13.8 KV | 230 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV
|  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5 | LOTE 5 | LOTE 5
1 | Tipo |  | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN | ESTACIÓN
2 | Clase
3 | Fabricante
4 | País de origen |  | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE
5 | Voltaje nominal de diseño | kV,rms | 245 | 145 | 15 | 245 | 245 | 145 | 15 | 245 | 72.5 | 15 | 245 | 72.5 | 15 | 245 | 145 | 72.5 | 15 | 145 | 72.5 | 15
6 | Frecuencia | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
7 | Máxima duración de la falla a tierra | ms | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
8 | Corriente de cortocircuito del sistema en el punto de ubicación del descargador (fase tierra) | kA | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥20 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥20 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥20 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥20 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥20 | ≥31.5 | ≥31.5 | ≥20
9 | Máxima longitud de circuito entre la ubicación del descargador y el equipo a ser protegido | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
10 | Nivel de aislamiento del equipo a ser protegido | kV | 1050 | 750 | 125 | 1050 | 1050 | 750 | 125 | 1050 | 325 | 125 | 1050 | 325 | 125 | 1050 | 750 | 325 | 125 | 750 | 325 | 125
CARACTERÍSTICAS DEL DESCARGADOR (*)
11 | Máximo voltaje de operación contínua (MCOV) | kV | 192 | 120 | 12 | 192 | 192 | 120 | 12 | 192 | 60 | 12 | 192 | 60 | 12 | 192 | 120 | 60 | 12 | 120 | 60 | 12
12 | Corriente nominal de descarga | kA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
13 | Clase de descarga |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
14 | Tipo de equipo protegido |  | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Terciario de transformador de potencia | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Terciario de transformador de potencia | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Terciario de transformador de potencia | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Terciario de transformador de potencia | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Terciario de transformador de potencia | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Equipo primario convencional para línea de transmisión | Terciario de transformador de potencia
15 | Conexión de pararrayos |  | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G | Ø-G
16 | Conector terminal de línea para conductor AAC 1033.5 MCM |  | SI | SI | SI(4/0 AWG) | SI | SI | SI | SI(4/0 AWG) | SI | SI | SI(4/0 AWG) | SI | SI | SI(4/0 AWG) | SI | SI | SI | SI(4/0 AWG) | SI | SI | SI(4/0 AWG)
17 | Estructura soporte de acero galvanizado para montaje |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO
18 | Contador de descargas (tipo y catálogo) |  | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO
NOTAS ACLARATORIAS
(*) Según Normas 60099-4 y 60099-5

## PAR-O
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- PARARRAYOS-DATOS OFERTADOS
ITEM | PARÁMETROS | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  |  | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | 230 KV | 138 KV | 13.8 KV | 230 KV | 230 KV | 138 KV | 13.8 KV | 230 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 69 KV | 13.8 KV | 230 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV | 138 KV | 69 KV | 13.8 KV
|  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 4 | LOTE 5 | LOTE 5 | LOTE 5
1 | Tipo
2 | Clase
3 | Fabricante
4 | País de origen
5 | Voltaje nominal de diseño | kV,rms
6 | Frecuencia | Hz
7 | Máxima duración de la falla a tierra | ms
8 | Corriente de cortocircuito del sistema en el punto de ubicación del descargador (fase tierra) | kA
9 | Máxima longitud de circuito entre la ubicación del descargador y el equipo a ser protegido | m
10 | Nivel de aislamiento del equipo a ser protegido | kV
CARACTERÍSTICAS DEL DESCARGADOR (*)
11 | Máximo voltaje de operación contínua (MCOV) | kV
12 | Corriente nominal de descarga | kA
13 | Clase de descarga
14 | Tipo de equipo protegido
15 | Conexión de pararrayos
16 | Conector terminal de línea para conductor AAC 1033.5 MCM
17 | Estructura soporte de acero galvanizado para montaje
18 | Contador de descargas (tipo y catálogo)
NOTAS ACLARATORIAS
(*) Según Normas 60099-4 y 60099-5

## ATT-R
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE POTENCIA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 5
1 | Tipo |  | Autotransformador trifásico | Autotransformador trifásico | Autotransformador trifásico | Autotransformador trifásico | Autotransformador trifásico
2 | Clase |  | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie
3 | Fabricante (*)
4 | País de origen |  | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible | Elegible
5 | Altura de Instalación sobre el nivel del mar | msnm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
6 | Número de fases |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
7 | Número de devanados |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | Frecuencia | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
9 | Montaje: Interior o Intemperie |  | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie
10 | Voltajes nominales de devanados (relación de transformación)
| a) Alta tensión (Primario) (Ø-tierra) | kV | 230/√3 | 230/√3 | 230/√3 | 230/√3 | 138/√3
| b) Media tensión (Secundario) (Ø-tierra) | kV | 138/√3 | 69/√3 | 69/√3 | 69/√3 | 69/√3
| c) Baja tensión (Terciario) (Ø-Ø) | kV | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8
11 | Potencia nominal continua de salida en todas las posiciones de los conmutadores de tomas como: enfriamiento natural 1a. etapa de enfriamiento forzado / 2a. etapa de enfriamiento forzado, para un incremento promedio del cobre de 55°C
| a) Alta tensión (Primario) | MVA | 180/240/300 | 135/180/225 | 135/180/225 | 100/133.3/166.7 | 40/53.3/66.7
| b) Media tensión (Secundario) | MVA | 180/240/300 | 135/180/225 | 135/180/225 | 100/133.3/166.7 | 40/53.3/66.7
| c) Baja tensión (Terciario) | MVA | 60/80/100 | 45/60/75 | 45/60/75 | 33.3/44.4/55.6 | 13.3/17.8/22.2
Nota: La carga simultánea en secundario y terciario no excederá la capacidad del primario.
12 | Conmutador automático de tomas bajo carga en el lado de media tensión (secundario)
| Tipo |  | N.A | vacío (vacuum tap) | vacío (vacuum tap) | vacío (vacuum tap) | vacío (vacuum tap)
| a) Rango de variación respecto al voltaje nominal | ±% | N A | 10 | 10 | 10 | 10
| b) Número total de tomas, |  | N.A | 33 | 33 | 33 | 33
13 | Conmutador manual de tomas sin tensión en el lado de alta tensión (primario)
| a) Rango de variación respecto al voltaje nominal | % | ±2X2.5 | ±2X2.5 | ±2X2.5 | ±2X2.5 | ±2X2.5
| b) Número total de tomas incluyendo la nominal |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | Voltajes máximos del sistema
| a) Alta tensión | kV | 245 | 245 | 245 | 245 | 145
| b) Media tensión | kV | 145 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
| c) Baja tensión | kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
15 | Método de conexión de devanados y desplazamiento angular |  | YNa0d1 | YNa0d1 | YNa0d1 | YNa0d1 | YNa0d1
16 | Tensiones mínimas que debe resistir a impulso/frecuencia industrial a nivel del mar
| a) Arrollamiento de alta tensión (primario) | kV | 1050/460 | 1050/50 | 1050/50 | 1050/50 | 750/325
| b) Arrollamiento de media tensión (secundario) | kV | 650/275 | 380/150 | 380/150 | 380/150 | 380/150
| c) Arrollamiento de baja tensión (terciario) | kV | 150/50 | 150/50 | 150/50 | 150/50 | 150/50
| d) Pasatapas de alta tensión, lado línea | kV | 1050/460 | 1050/460 | 1050/460 | 1050/460 | 750/325
| e) Pasatapas de media tensión, lado línea | kV | 750/325 | 380/150 | 380/150 | 380/150 | 380/150
| f) Pasatapas de baja tensión, lado línea | kV | 150/50 | 150/50 | 150/50 | 150/50 | 150/50
| g) Pasatapas de neutro | kV | 150/50 | 150/50 | 150/50 | 150/50 | 150/50
17 | Corriente máxima de cortocircuito del sistema a los terminales del transformador
| En alta / media / baja tensión | kA | 28.5/28.5/37 | 6.9/10.9/23 | 10.0/13.5/38 | 6.1/12.6/27 | 5.1/5.3/10
Los devanados deben soportar al menos 25 veces la I nominal
18 | Impedancia de cortocircuito A 75°C y a potencia nominal AT-MT en la base nominal máxima de cada transformador | % | Similar a actual transformador (**) | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0
19 | Relación y clase de transformadores de corriente tipo "bushing"
a) En alta tensión
| - Cantidad |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Relación de transformación |  | MR 1200/5 | MR 1200/5 | MR 1200/5 | MR 800/5 | MR 600/5
| Clase de precisión y carga |  | 5P20-60VA | 5P20-60VA | 5P20-60VA | 5P20-60VA | 5P20-60VA
| - Cantidad |  | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Relación de transformación |  | MR 2600/5 (H2) | N/A | N/A | N/A | N/A
| Clase de precisión y carga |  | CL3-50VA | N/A | N/A | N/A | N/A
| - Cantidad |  | N/A | 3 | 3 | 3 | 3
| Núcleo de imagen térmica |  | N/A | Definido por el proponente | Definido por el proponente | Definido por el proponente | Definido por el proponente
b) En media tensión
| - Cantidad |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Relación de transformación |  | MR 1600/5 | MR 2500/5 | MR 2500/5 | MR 2000/5 | MR 800/5
| Clase de precisión y carga |  | 5P20-60VA | 5P20-60VA | 5P20-60VA | 5P20-60VA | 5P20-60VA
| - Cantidad |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Relación de transformación |  | MR 1600/5 | MR 2500/5 | MR 2500/5 | MR 2000/5 | MR 800/5
| Clase de precisión y carga |  | 0.2-50 VA | 5P20-60VA | 5P20-60VA | 5P20-60VA | 5P20-60VA
| - Cantidad |  | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Relación de transformación |  | MR 4200/5 (X2) | N/A | N/A | N/A | N/A
| Clase de precisión y carga |  | CL3-50VA | N/A | N/A | N/A | N/A
| - Cantidad |  | N/A | 3 | 3 | 3 | 3
| Núcleo de imagen térmica |  | N/A | Definido por el proponente | Definido por el proponente | Definido por el proponente | Definido por el proponente
c) En baja tensión
| Cantidad |  | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Relación de transformación |  | MR 4200/5 (Y2) | N/A | N/A | N/A | N/A
| Clase de precisión y carga |  | CL3-50VA | N/A | N/A | N/A | N/A
| - Cantidad |  | N/A | 3 | 3 | 3 | 3
| Núcleo de imagen térmica |  | N/A | Definido por el proponente | Definido por el proponente | Definido por el proponente | Definido por el proponente
d) NEUTRO
| Cantidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Relación de transformación |  | MR 1600/5 | MR 1200/5 | MR 1200/5 | MR 800/5 | MR 600/5
| Clase de precisión y carga |  | 5P20-50VA | 5P20-60VA | 5P20-60VA | 5P20-60VA | 5P20-60VA
20 | Mínima distancia de contorneo de los pasatapas Polución Grado III
| a) Alta tensión (primario) | Mm | 6125 | 6125 | 6125 | 6125 | 3625
| b) Media tensión (secundario) | Mm | 3625 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813
| c) Baja tensión (terciario) | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| d) Neutro del Transformador | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
21 | Valores de pérdidas, a la potencia nominal y a 75°C
| a) Pérdidas en vacío | kW | ≤83.0 | ≤70.0 | ≤70.0 | ≤55.0 | ≤28.0
| b) Pérdidas con carga | kW | ≤250.0 | ≤235.0 | ≤235.0 | ≤220.0 | ≤202.00
22 | Voltaje para sistema de enfriamiento | V | 208/120 | 208/120 | 208/120 | 208/120 | 208/120
23 | Detector y transmisor de temperatura de devanados y de aceite para indicación a distancia. | Ohm | Pt100 ó Ni100 | Pt100 ó Ni100 | Pt100 ó Ni100 | Pt100 ó Ni100 | Pt100 ó Ni100
24 | Presión interna máxima de la cuba llena de aceite en el nivel superior.(Internal top-oil pressure)(ANSI C57.12.10-1997) | kPa | ≤43.12 | ≤43.12 | ≤43.12 | ≤43.12 | ≤43.12
25 | Grado de vacío soportable para proceso de secado y primer llenado de aceite (ANSI C57.12.10-1997) | mmHg | Vacío completo (full vacuum) | Vacío completo (full vacuum) | Vacío completo (full vacuum) | Vacío completo (full vacuum) | Vacío completo (full vacuum)
26 | Conector adecuado para cable:
| a) En pasatapas de alta tensión, lado línea | Kcmil | 1033.5-AAC | 1033.5-AAC | 1033.5-AAC | 1033.5-AAC | 1033.5-AAC
| b) Pasatapas de media tensión, lado línea | Kcmil | 1033.5-AAC | 1033.5-AAC | 1033.5-AAC | 1033.5-AAC | 1033.5-AAC
| c) Pasatapas de baja tensión, lado línea | Kcmil | 1033.5-AAC | 1033.5-AAC | 1033.5-AAC | 1033.5-AAC | 1033.5-AAC
| d) Pasatapas de neutro | Kcmil | 2/0 - 250 | 2/0 - 250 | 2/0 - 250 | 2/0 - 250 | 2/0 - 250
27 | Normas de Fabricación (*) |  | ANSI C 57.12 ó | ANSI C 57.12 ó | ANSI C 57.12 ó | ANSI C 57.12 ó | ANSI C 57.12 ó
|  |  | IEC 60076.1ª 3 | IEC 60076.1ª 3 | IEC 60076.1ª 3 | IEC 60076.1ª 3 | IEC 60076.1ª 3
28 | Diagrama Unifilar (*) |  | Plano No. 1000-E-1001-0 | Plano No. 0819-E-1002-2 | Plano No. 0914-E-1001 | Plano No. 0933-E-1004-01 | Plano No. 0824-E-1001-1
29 | El autotransformador debe funcionar en paralelo con otro existente cuyas características consta en los datos de placa del fabricante respectivo y además debe cumplir con similares valores de impedancias. |  | SI (El existente es un autotransformador trifásico) | SI (El existente, es un banco de 3 autotransformadores monofásicos) | N/A | N/A | N/A
30 | El autotransformador debe incluir soportes metálicos en el lado de alta y media tensión, para soportar a los pararrayos respectivos, igualmente debe suministrar los cables y el contador de descargas (con miliamperímetros para medir corriente resistiva) de tales pararrayos. El oferente deberá suministrar el cable seleccionado y todos los accesorios para efectuar las conexiones desde el pararrayos hasta el terminal de tierra correspondiente mediante el uso de los aisladores apropiados. | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI
NOTAS ACLARATORIAS
N/A No aplica
(*) Datos informativos. No inciden en la calificación.
(**) Datos de placa de actual transformador de INGA
% IMPEDANCIAS
HV-XV | 11.57% | A 300 MVA
HV-YV | 48.81% | A 300 MVA
XV-YV | 34.25% | A 300 MVA
(***) Datos de placa de actual transformador de RIOBAMBA
% IMPEDANCIAS
HV-XV | 9.93% | A 20 MVA
HV-YV | 16.80% | A 20 MVA
XV-YV | 5.16% | A 20 MVA

## ATT-O
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE POTENCIA-DATOS OFERTADOS
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 5
1 | Tipo
2 | Clase
3 | Fabricante (*)
4 | País de origen
5 | Altura de Instalación sobre el nivel del mar | msnm
6 | Número de fases
7 | Número de devanados
8 | Frecuencia | Hz
9 | Montaje: Interior o Intemperie
10 | Voltajes nominales de devanados (relación de transformación)
| a) Alta tensión (Primario) (Ø-tierra) | kV
| b) Media tensión (Secundario) (Ø-tierra) | kV
| c) Baja tensión (Terciario) (Ø-Ø) | kV
11 | Potencia nominal continua de salida en todas las posiciones de los conmutadores de tomas como: enfriamiento natural 1a. etapa de enfriamiento forzado / 2a. etapa de enfriamiento forzado, para un incremento promedio del cobre de 55°C
| a) Alta tensión (Primario) | MVA
| b) Media tensión (Secundario) | MVA
| c) Baja tensión (Terciario) | MVA
Nota: La carga simultánea en secundario y terciario no excederá la capacidad del primario.
12 | Conmutador automático de tomas bajo carga en el lado de media tensión (secundario)
Tipo
| a) Rango de variación respecto al voltaje nominal | ±%
b) Número total de tomas,
13 | Conmutador manual de tomas sin tensión en el lado de alta tensión (primario)
| a) Rango de variación respecto al voltaje nominal | %
b) Número total de tomas incluyendo la nominal
14 | Voltajes máximos del sistema
| a) Alta tensión | kV
| b) Media tensión | kV
| c) Baja tensión | kV
15 | Método de conexión de devanados y desplazamiento angular
16 | Tensiones mínimas que debe resistir a impulso/frecuencia industrial a nivel del mar
| a) Arrollamiento de alta tensión (primario) | kV
| b) Arrollamiento de media tensión (secundario) | kV
| c) Arrollamiento de baja tensión (terciario) | kV
| d) Pasatapas de alta tensión, lado línea | kV
| e) Pasatapas de media tensión, lado línea | kV
| f) Pasatapas de baja tensión, lado línea | kV
| g) Pasatapas de neutro | kV
17 | Corriente máxima de cortocircuito del sistema a los terminales del transformador
| En alta / media / baja tensión | kA
Los devanados deben soportar al menos 25 veces la I nominal
18 | Impedancia de cortocircuito A 75°C y a potencia nominal AT-MT en la base nominal máxima de cada transformador | %
19 | Relación y clase de transformadores de corriente tipo "bushing"
a) En alta tensión
- Cantidad
Relación de transformación
Clase de precisión y carga
- Cantidad
Relación de transformación
Clase de precisión y carga
- Cantidad
Núcleo de imagen térmica
b) En media tensión
- Cantidad
Relación de transformación
Clase de precisión y carga
- Cantidad
Relación de transformación
Clase de precisión y carga
- Cantidad
Relación de transformación
Clase de precisión y carga
- Cantidad
Núcleo de imagen térmica
c) En baja tensión
Cantidad
Relación de transformación
Clase de precisión y carga
- Cantidad
Núcleo de imagen térmica
d) NEUTRO
Cantidad
Relación de transformación
Clase de precisión y carga
20 | Mínima distancia de contorneo de los pasatapas Polución Grado III
| a) Alta tensión (primario) | Mm
| b) Media tensión (secundario) | Mm
| c) Baja tensión (terciario) | Mm
| d) Neutro del Transformador | Mm
21 | Valores de pérdidas, a la potencia nominal y a 75°C
| a) Pérdidas en vacío | kW
| b) Pérdidas con carga | kW
22 | Voltaje para sistema de enfriamiento | V
23 | Detector y transmisor de temperatura de devanados y de aceite para indicación a distancia. | Ohm
24 | Presión interna máxima de la cuba llena de aceite en el nivel superior.(Internal top-oil pressure)(ANSI C57.12.10-1997) | kPa
25 | Grado de vacío soportable para proceso de secado y primer llenado de aceite (ANSI C57.12.10-1997) | mmHg
26 | Conector adecuado para cable:
| a) En pasatapas de alta tensión, lado línea | Kcmil
| b) Pasatapas de media tensión, lado línea | Kcmil
| c) Pasatapas de baja tensión, lado línea | Kcmil
| d) Pasatapas de neutro | Kcmil
27 | Normas de Fabricación (*)
28 | Diagrama Unifilar (*)
29 | El autotransformador debe funcionar en paralelo con otro existente cuyas características consta en los datos de placa del fabricante respectivo y además debe cumplir con similares valores de impedancias.
30 | El autotransformador debe incluir soportes metálicos en el lado de alta y media tensión, para soportar a los pararrayos respectivos, igualmente debe suministrar los cables y el contador de descargas (con miliamperímetros para medir corriente resistiva) de tales pararrayos. El oferente deberá suministrar el cable seleccionado y todos los accesorios para efectuar las conexiones desde el pararrayos hasta el terminal de tierra correspondiente mediante el uso de los aisladores apropiados. | SI/NO
NOTAS ACLARATORIAS
N/A No aplica
(*) Datos informativos. No inciden en la calificación.
(**) Datos de placa de actual transformador de INGA

## ATM-R
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE POTENCIA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
LOTE 1
1 | Tipo |  | Autotransformador monofásico
2 | Clase |  | Intemperie
3 | Fabricante (*)
4 | País de origen |  | Elegible
5 | Altura de Instalación sobre el nivel del mar | msnm | 3000
6 | Número de fases |  | 1
7 | Número de devanados |  | 3
8 | Frecuencia | Hz | 60
9 | Montaje: Interior o Intemperie |  | Intemperie
10 | Voltajes nominales de devanados (relación de transformación)
| a) Alta tensión (Primario) (Ø-tierra) | kV | 230/√3
| b) Media tensión (Secundario) (Ø-tierra) | kV | 138/√3
| c) Baja tensión (Terciario) (Ø-Ø) | kV | 13.8
11 | Potencia nominal continua de salida en todas las posiciones de los conmutadores de tomas como: enfriamiento natural 1a. etapa de enfriamiento forzado / 2a. etapa de enfriamiento forzado, para un incremento promedio del cobre de 55°C
| a) Alta tensión (Primario) | MVA | 33/44/55
| b) Media tensión (Secundario) | MVA | 33/44/55
| c) Baja tensión (Terciario) | MVA | 11/14.7/18.3
Nota: La carga simultánea en secundario y terciario no excederá la capacidad del primario.
12 | Conmutador automático de tomas bajo carga en el lado de media tensión (secundario)
| Tipo |  | N.A
| a) Rango de variación respecto al voltaje nominal | ±% | N A
| b) Número total de tomas, |  | N.A
13 | Conmutador manual de tomas sin tensión en el lado de alta tensión (primario)
| a) Rango de variación respecto al voltaje nominal | % | ±2X2.5
| b) Número total de tomas incluyendo la nominal |  | 5
14 | Voltajes máximos del sistema
| a) Alta tensión | kV | 245
| b) Media tensión | kV | 145
| c) Baja tensión | kV | 15
15 | Método de conexión de devanados y desplazamiento angular (A ser ejecutado en sitio con los tres autotransformadores) |  | YNa0d1
16 | Tensiones mínimas que debe resistir a impulso/frecuencia industrial a nivel del mar
| a) Arrollamiento de alta tensión (primario) | kV | 1050/460
| b) Arrollamiento de media tensión (secundario) | kV | 650/275
| c) Arrollamiento de baja tensión (terciario) | kV | 150/50
| d) Pasatapas de alta tensión, lado línea | kV | 1050/460
| e) Pasatapas de media tensión, lado línea | kV | 750/325
| f) Pasatapas de baja tensión, lado línea | kV | 150/50
| g) Pasatapas de neutro | kV | 150/50
17 | Corriente máxima de cortocircuito del sistema a los terminales del transformador
| En alta / media / baja tensión | kA | 28.5/28.5/38
Los devanados deben soportar al menos 25 veces la I nominal
18 | Impedancia de cortocircuito A 75°C y a potencia nominal AT-MT en la base nominal máxima de cada transformador | % | ≤7.0
19 | Relación y clase de transformadores de corriente tipo "bushing"
a) En alta tensión
| - Cantidad |  | 1
| Relación de transformación |  | MR 800/5
| Clase de precisión y carga |  | 5P20-60VA
| - Cantidad |  | 1
| Relación de transformación |  | MR 800/5
| Clase de precisión y carga |  | 02-30VA
| - Cantidad |  | 1
| Núcleo de imagen térmica |  | Definido por el proponente
b) En media tensión
| - Cantidad |  | 1
| Relación de transformación |  | MR 1200/5
| Clase de precisión y carga |  | 5P20-60VA
| - Cantidad |  | 1
| Relación de transformación |  | MR 1200/5
| Clase de precisión y carga |  | 0.2-30VA
| - Cantidad |  | 1
| Núcleo de imagen térmica |  | Definido por el proponente
c) En baja tensión
| - Cantidad |  | 1
| Relación de transformación |  | MR 2000/5
| Clase de precisión y carga |  | 5P20-60VA
| - Cantidad |  | 1
| Núcleo de imagen térmica |  | Definido por el proponente
d) NEUTRO
| Cantidad |  | 1
| Relación de transformación |  | MR 1200/5
| Clase de precisión y carga |  | 5P20-60VA
20 | Mínima distancia de contorneo de los pasatapas Polución Grado III
| a) Alta tensión (primario) | Mm | 6125
| b) Media tensión (secundario) | Mm | 3625
| c) Baja tensión (terciario) | Mm | 600
| d) Neutro del Transformador | Mm | 600
21 | Valores de pérdidas, a la potencia nominal y a 75°C
| a) Pérdidas en vacío | kW | ≤23.0
| b) Pérdidas con carga | kW | ≤190.0
22 | Voltaje para sistema de enfriamiento | V | 208/120
23 | Detector y transmisor de temperatura de devanados y de aceite para indicación a distancia. | Ohm | Pt100 ó Ni100
24 | Presión interna máxima de la cuba llena de aceite en el nivel superior.(Internal top-oil pressure)(ANSI C57.12.10-1997) | kPa | ≤43.12
25 | Grado de vacío soportable para proceso de secado y primer llenado de aceite (ANSI C57.12.10-1997) | mmHg | Vacío completo (full vacuum)
26 | Conector adecuado para cable:
| a) En pasatapas de alta tensión, lado línea | Kcmil | 1033.5-AAC
| b) Pasatapas de media tensión, lado línea | Kcmil | 1033.5-AAC
| c) Pasatapas de baja tensión, lado línea | Kcmil | 1033.5-AAC
| d) Pasatapas de neutro | Kcmil | 2/0 - 250
27 | Normas de Fabricación (*) |  | ANSI C 57.12 ó
IEC 60076.1ª 3
28 | Diagrama Unifilar (*) |  | Plano No. 0932-E-2001-0
29 | El autotransformador debe funcionar en paralelo con otro existente. |  | N/A
30 | El autotransformador debe incluir soportes metálicos en el lado de alta y media tensión, para soportar a los pararrayos respectivos, igualmente debe suministrar los cables y el contador de descargas (con miliamperímetros para medir corriente resistiva) de tales pararrayos. El oferente deberá suministrar el cable seleccionado y todos los accesorios para efectuar las conexiones desde el pararrayos hasta el terminal de tierra correspondiente mediante el uso de los aisladores apropiados. | SI/NO | SI
NOTAS ACLARATORIAS
N/A No aplica
(*) Datos informativos. No inciden en la calificación.

## ATM-O
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE POTENCIA-DATOS OFERTADOS
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
LOTE 1
1 | Tipo
2 | Clase
3 | Fabricante (*)
4 | País de origen
5 | Altura de Instalación sobre el nivel del mar | msnm
6 | Número de fases
7 | Número de devanados
8 | Frecuencia | Hz
9 | Montaje: Interior o Intemperie
10 | Voltajes nominales de devanados (relación de transformación)
| a) Alta tensión (Primario) (Ø-tierra) | kV
| b) Media tensión (Secundario) (Ø-tierra) | kV
| c) Baja tensión (Terciario) (Ø-Ø) | kV
11 | Potencia nominal continua de salida en todas las posiciones de los conmutadores de tomas como: enfriamiento natural 1a. etapa de enfriamiento forzado / 2a. etapa de enfriamiento forzado, para un incremento promedio del cobre de 55°C
| a) Alta tensión (Primario) | MVA
| b) Media tensión (Secundario) | MVA
| c) Baja tensión (Terciario) | MVA
Nota: La carga simultánea en secundario y terciario no excederá la capacidad del primario.
12 | Conmutador automático de tomas bajo carga en el lado de media tensión (secundario)
Tipo
| a) Rango de variación respecto al voltaje nominal | ±%
b) Número total de tomas,
13 | Conmutador manual de tomas sin tensión en el lado de alta tensión (primario)
| a) Rango de variación respecto al voltaje nominal | %
b) Número total de tomas incluyendo la nominal
14 | Voltajes máximos del sistema
| a) Alta tensión | kV
| b) Media tensión | kV
| c) Baja tensión | kV
15 | Método de conexión de devanados y desplazamiento angular (A ser ejecutado en sitio con los tres autotransformadores)
16 | Tensiones mínimas que debe resistir a impulso/frecuencia industrial a nivel del mar
| a) Arrollamiento de alta tensión (primario) | kV
| b) Arrollamiento de media tensión (secundario) | kV
| c) Arrollamiento de baja tensión (terciario) | kV
| d) Pasatapas de alta tensión, lado línea | kV
| e) Pasatapas de media tensión, lado línea | kV
| f) Pasatapas de baja tensión, lado línea | kV
| g) Pasatapas de neutro | kV
17 | Corriente máxima de cortocircuito del sistema a los terminales del transformador
| En alta / media / baja tensión | kA
Los devanados deben soportar al menos 25 veces la I nominal
18 | Impedancia de cortocircuito A 75°C y a potencia nominal AT-MT en la base nominal máxima de cada transformador | %
19 | Relación y clase de transformadores de corriente tipo "bushing"
a) En alta tensión
- Cantidad
Relación de transformación
Clase de precisión y carga
- Cantidad
Relación de transformación
Clase de precisión y carga
- Cantidad
Núcleo de imagen térmica
b) En media tensión
- Cantidad
Relación de transformación
Clase de precisión y carga
- Cantidad
Relación de transformación
Clase de precisión y carga
- Cantidad
Núcleo de imagen térmica
c) En baja tensión
- Cantidad
Relación de transformación
Clase de precisión y carga
- Cantidad
Núcleo de imagen térmica
d) NEUTRO
Cantidad
Relación de transformación
Clase de precisión y carga
20 | Mínima distancia de contorneo de los pasatapas Polución Grado III
| a) Alta tensión (primario) | Mm
| b) Media tensión (secundario) | Mm
| c) Baja tensión (terciario) | Mm
| d) Neutro del Transformador | Mm
21 | Valores de pérdidas, a la potencia nominal y a 75°C
| a) Pérdidas en vacío | kW
| b) Pérdidas con carga | kW
22 | Voltaje para sistema de enfriamiento | V
23 | Detector y transmisor de temperatura de devanados y de aceite para indicación a distancia. | Ohm
24 | Presión interna máxima de la cuba llena de aceite en el nivel superior.(Internal top-oil pressure)(ANSI C57.12.10-1997) | kPa
25 | Grado de vacío soportable para proceso de secado y primer llenado de aceite (ANSI C57.12.10-1997) | mmHg
26 | Conector adecuado para cable:
| a) En pasatapas de alta tensión, lado línea | Kcmil
| b) Pasatapas de media tensión, lado línea | Kcmil
| c) Pasatapas de baja tensión, lado línea | Kcmil
| d) Pasatapas de neutro | Kcmil
27 | Normas de Fabricación (*)
28 | Diagrama Unifilar (*)
29 | El autotransformador debe funcionar en paralelo con otro existente.
30 | El autotransformador debe incluir soportes metálicos en el lado de alta y media tensión, para soportar a los pararrayos respectivos, igualmente debe suministrar los cables y el contador de descargas (con miliamperímetros para medir corriente resistiva) de tales pararrayos. El oferente deberá suministrar el cable seleccionado y todos los accesorios para efectuar las conexiones desde el pararrayos hasta el terminal de tierra correspondiente mediante el uso de los aisladores apropiados. | SI/NO
NOTAS ACLARATORIAS
N/A No aplica
(*) Datos informativos. No inciden en la calificación.

## CAP-R
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- CAPACITORES
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
LOTE 4
1 | Tipo
2 | Clase
3 | Fabricante (*)
4 | País de origen
5 | Altura de Instalación sobre el nivel del mar | msnm | 3000
6 | Frecuencia | Hz | 60
7 | Montaje |  | Intemperie
8 | Potencia total del banco, trifásica | MVAR | 30
9 | Configuración del banco |  | Y con neutro a tierra
10 | Voltaje nominal (fase-fase) del sistema | kV | 138
11 | Rigidez Dieléctrica a impulsos atmosféricos al nivel del mar, del banco | kV pic. | 750
12 | Rigidez Dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto al nivel del mar, del banco. | kV | 325
13 | Mínima distancia de contorneo | mm | 3620
14 | Disposición de Fusibles Individuales |  | Internos
15 | Configuración de Protección de Desbalance |  | Desbalance de Corriente
16 | Estructura soporte de acero galvanizado requerida (Si o No) |  | Si
17 | Con reactor limitador de corriente |  | Si
NOTAS ACLARATORIAS
N/A No aplica
(*) Datos informativos. No inciden en la calificación.

## CAP-O
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- CAPACITORES -DATOS OFERTADOS.
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
LOTE 4
1 | Tipo
2 | Clase
3 | Fabricante (*)
4 | País de origen
5 | Altura de Instalación sobre el nivel del mar | msnm
6 | Frecuencia | Hz
7 | Montaje
8 | Potencia total del banco, trifásica | MVAR
9 | Configuración del banco
10 | Voltaje nominal (fase-fase) del sistema | kV
11 | Rigidez Dieléctrica a impulsos atmosféricos al nivel del mar, del banco | kV pic.
12 | Rigidez Dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto al nivel del mar, del banco. | kV
13 | Mínima distancia de contorneo | mm
14 | Disposición de Fusibles Individuales
15 | Configuración de Protección de Desbalance
16 | Estructura soporte de acero galvanizado requerida (Si o No)
17 | Con reactor limitador de corriente
NOTAS ACLARATORIAS
N/A No aplica
(*) Datos informativos. No inciden en la calificación.

## TAB MPT-R
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- TABLEROS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN, Y, EQUIPO DE TELEPROTECCIÓN
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E YANACOHCA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 5
1 | Fabricante (*)
2 | País de origen |  | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ELEGIBLE
3 | Clase |  | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR
4 | Funcionalidad del Sistema
4.1 | Tiempo ral | % | ≥99.97 ( 1 ) | ≥99.97 ( 1 ) | ≥99.97 ( 1 ) | ≥99.97 ( 1 ) | ≥ 99.97 ( 1 ) | ≥ 99.97 ( 1 ) | ≥ 99.97 ( 1 )
5 | Monitoreo | % | ≥99.98 ( 1 ) | ≥99.98 ( 1 ) | ≥99.98 ( 1 ) | ≥99.98 ( 1 ) | ≥ 99.98 ( 1 ) | ≥ 99.98 ( 1 ) | ≥ 99.98 ( 1 )
6 | Capacidad del Sistema
6.1 | Numero de IEDS que el sistema puede incluir | c/u | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100
7 | Redundancia
7.1 | Computadores de adquisición | c/u | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7.2 | Operar conjuntamente en HOT_STAND BY |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
7.3 | Cambio automático sin interrupción cuando falle una de las dos unidades |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
8 | IHM | c/u | 2 |  |  |  | 2
9 | Velocidad de comunicación interna del SAS ( 2 )
Tiempo de adquisición/Integridad del los datos/Método de intercambio de:
9.1 | Alarmas | S | 1s/Media/Espontáneo | 1s/Media/Espontáneo | 1s/Media/Espontáneo | 1s/Media/Espontáneo | 1s/Media/ Espontáneo | 1s/Media/ Espontáneo | 1s/Media/ Espontáneo
9.2 | Comandos | S | 1s/Alta/ Espontáneo | 1s/Alta/ Espontáneo | 1s/Alta/ Espontáneo | 1s/Alta/ Espontáneo | 1s/Alta/ Espontáneo | 1s/Alta/ Espontáneo | 1s/Alta/ Espontáneo
9.3 | datos de estado de proceso | S | 2s digital-2-3s medidas/Media/ Espontáneo | 2s digital-2-3s medidas/Media/ Espontáneo | 2s digital-2-3s medidas/Media/ Espontáneo | 2s digital-2-3s medidas/Media/ Espontáneo | 2s digital-2-3s medidas/Media/ Espontáneo | 2s digital-2-3s medidas/Media/ Espontáneo | 2s digital-2-3s medidas/Media/ Espontáneo
9.4 | Consulta de eventos con estampa de tiempo | S | 10s/Baja/A pedido | 10s/Baja/A pedido | 10s/Baja/A pedido | 10s/Baja/A pedido | 10s/Baja/A pedido | 10s/Baja/A pedido | 10s/Baja/A pedido
9.5 | Datos de interbloqueo | S | 5ms/Alta/ Espontáneo | 5ms/Alta/ Espontáneo | 5ms/Alta/ Espontáneo | 5ms/Alta/ Espontáneo | 5ms/Alta/ Espontáneo | 5ms/Alta/ Espontáneo | 5ms/Alta/ Espontáneo
9.6 | Datos de interbloqueo, información de estado de otros automatismos | S | 100ms/Alta/A pedido | 100ms/Alta/A pedido | 100ms/Alta/A pedido | 100ms/Alta/A pedido | 100ms/Alta/A pedido | 100ms/Alta/A pedido | 100ms/Alta/A pedido
9.7 | Disparo por protección | S | 3ms/Alta/Espontáneo por falla en el sistema de potencia o en el equipo primario | 3ms/Alta/Espontáneo por falla en el sistema de potencia o en el equipo primario | 3ms/Alta/Espontáneo por falla en el sistema de potencia o en el equipo primario | 3ms/Alta/Espontáneo por falla en el sistema de potencia o en el equipo primario | 3ms/Alta/Espontáneo por falla en el sistema de potencia o en el equipo primario | 3ms/Alta/Espontáneo por falla en el sistema de potencia o en el equipo primario | 3ms/Alta/Espontáneo por falla en el sistema de potencia o en el equipo primario
10 | Protocolos de comunicación:
10.1 | Interna del SAS |  | IEC 61850 | IEC 61850 | IEC 61850 | IEC 61850 | IEC 61850 | IEC 61850 | IEC 61850
10.2 | Con los Centros de Control |  | IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 y DNP 3.0/TCP-IP | IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 y DNP 3.0/TCP-IP | IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 y DNP 3.0/TCP-IP | IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 y DNP 3.0/TCP-IP | IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 y DNP 3.0/TCP-IP | IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 y DNP 3.0/TCP-IP | IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 y DNP 3.0/TCP-IP
( TRANSELECTRIC y CENACE)
10.3 | Con IEDS de otro Fabricante |  | IEC 60870-5-103 para comunicaciones con IEDS de protección de otro Fabricante que no tenga INTERFACE IEC 61850 | IEC 60870-5-103 para comunicaciones con IEDS de protección de otro Fabricante que no tenga INTERFACE IEC 61850 | IEC 60870-5-103 para comunicaciones con IEDS de protección de otro Fabricante que no tenga INTERFACE IEC 61850 | IEC 60870-5-103 para comunicaciones con IEDS de protección de otro Fabricante que no tenga INTERFACE IEC 61850 | IEC 60870-5-103 para comunicaciones con IEDS de protección de otro Fabricante que no tenga INTERFACE IEC 61850 | IEC 60870-5-103 para comunicaciones con IEDS de protección de otro Fabricante que no tenga INTERFACE IEC 61850 | IEC 60870-5-103 para comunicaciones con IEDS de protección de otro Fabricante que no tenga INTERFACE IEC 61850
10.4 | Con Periféricos (servicios auxiliares , grupo diesel, etc.) |  | Modbus RTU y DNP ( 3 ) | Modbus RTU y DNP ( 3 ) | Modbus RTU y DNP ( 3 ) | Modbus RTU y DNP ( 3 ) | Modbus RTU y DNP ( 3 ) | Modbus RTU y DNP ( 3 ) | Modbus RTU y DNP ( 3 )
11 | Numero de muestras por ciclo en los IEDS de protección | c/u | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16
12 | Disponibilidad del sistema
12.1 | IEDS | % | >99.997 ( 1 ) | >99.997 ( 1 ) | >99.997 ( 1 ) | >99.997 ( 1 ) | >99.997 ( 1 ) | >99.997 ( 1 ) | >99.997 ( 1 )
12.2 | Comunicación entre Nivel 1 y Nivel 2 | % | >99.96 ( 1 ) | >99.96 ( 1 ) | >99.96 ( 1 ) | >99.96 ( 1 ) | >99.96 ( 1 ) | >99.96 ( 1 ) | >99.96 ( 1 )
12.3 | Comunicación entre Nivel 1 y Nivel 2( el nivel 3 considerado mediante un simulador de protocolo) | % | >99.98 con manejo en tiempo real | >99.98 con manejo en tiempo real | >99.98 con manejo en tiempo real | >99.98 con manejo en tiempo real | >99.98 con manejo en tiempo real | >99.98 con manejo en tiempo real | >99.98 con manejo en tiempo real
12.4 | Disponibilidad Total tomando en cuenta fallas menores | % | > 99.97 | > 99.97 | > 99.97 | > 99.97 | > 99.97 | > 99.97 | > 99.97
BATERIAS
13 | Capacidad nominal
13.1 | - en 10 horas | Ah | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
13.2 | - en 5 horas | Ah | - | - | - | - | - | - | -
13.3 | - en 1 hora | Ah | - | - | - | - | - | - | -
14 | Tensión Trifásica de alimentación | V | 208/120 | 208/120 | 208/120 | 208/120 | 208/120 | 208/120 | 208/120
15 | Frecuencia de alimentación | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
16 | Tensión nominal (c.d) | Vdc | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
17 | Regulación de voltaje (plena carga) | % | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5
NOTAS ACLARATORIAS
(*) Dato informativo. No incide en la calificación
-1 | El oferente debe presentar el cálculo de la confiabilidad ofertada, tanto para equipo individual como para el sistema completo.
-2 | El oferente debe presentar certificaciones de cumplimiento de estos tiempos o planes de pruebas para comprobación de los tiempos ofertados.
-3 | El oferente debe incluir en su oferta el valor de las licencias de los dos protocolos.

## TAB MPT-O
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- TABLEROS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN, Y, EQUIPO DE TELEPROTECCIÓN
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E YANACOHCA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 5
1 | Fabricante (*)
2 | País de origen
3 | Clase
4 | Funcionalidad del Sistema
4.1 | Tiempo ral | %
5 | Monitoreo | %
6 | Capacidad del Sistema
6.1 | Numero de IEDS que el sistema puede incluir | c/u
7 | Redundancia
7.1 | Computadores de adquisición | c/u
7.2 | Operar conjuntamente en HOT_STAND BY
7.3 | Cambio automático sin interrupción cuando falle una de las dos unidades
8 | IHM | c/u
9 | Velocidad de comunicación interna del SAS ( 2 )
Tiempo de adquisición/Integridad del los datos/Método de intercambio de:
9.1 | Alarmas | S
9.2 | Comandos | S
9.3 | datos de estado de proceso | S
9.4 | Consulta de eventos con estampa de tiempo | S
9.5 | Datos de interbloqueo | S
9.6 | Datos de interbloqueo, información de estado de otros automatismos | S
9.7 | Disparo por protección | S
10 | Protocolos de comunicación:
10.1 | Interna del SAS
10.2 | Con los Centros de Control
( TRANSELECTRIC y CENACE)
10.3 | Con IEDS de otro Fabricante
10.4 | Con Periféricos (servicios auxiliares , grupo diesel, etc.)
11 | Numero de muestras por ciclo en los IEDS de protección | c/u
12 | Disponibilidad del sistema
12.1 | IEDS | %
12.2 | Comunicación entre Nivel 1 y Nivel 2 | %
12.3 | Comunicación entre Nivel 1 y Nivel 2( el nivel 3 considerado mediante un simulador de protocolo) | %
12.4 | Disponibilidad Total tomando en cuenta fallas menores | %
BATERIAS
13 | Capacidad nominal
13.1 | - en 10 horas | Ah
13.2 | - en 5 horas | Ah
13.3 | - en 1 hora | Ah
14 | Tensión Trifásica de alimentación | V
15 | Frecuencia de alimentación | Hz
16 | Tensión nominal (c.d) | Vdc
17 | Regulación de voltaje (plena carga) | %
NOTAS ACLARATORIAS
(*) Dato informativo. No incide en la calificación
-1 | El oferente debe presentar el cálculo de la confiabilidad ofertada, tanto para equipo individual como para el sistema completo.
-2 | El oferente debe presentar certificaciones de cumplimiento de estos tiempos o planes de pruebas para comprobación de los tiempos ofertados.
-3 | El oferente debe incluir en su oferta el valor de las licencias de los dos protocolos.

## RAP-R
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- REGISTRADORES AUTOMÁTICOS DE PERTURBACIONES RAP’S
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MÓDULO RAP | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 5
| País de origen |  | País elegible | País elegible | País elegible | País elegible | País elegible | País elegible | País elegible
1 | Fuentes de alimentación
| Tensión nominal corriente continua (operación entre 80 y140 V) | V | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
| Tensión nominal en corriente alterna (variación ± 15%) | V | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
2 | Frecuencia nominal del sistema | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
3 | Registros
| Velocidad de registro: Fallas transitorias (hasta 10 s por registro) | Muestra/ciclo | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
| Oscilación dinámica (hasta 3 min. por registro) | Muestra/ciclo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tendencias (60 días, hasta 60 canales, 5 modos) |  | configurable | configurable | configurable | configurable | configurable | configurable | configurable
| Registro de armónicas |  | Corriente hasta la 40ma | Corriente hasta la 40ma | Corriente hasta la 40ma | Corriente hasta la 40ma | Corriente hasta la 40ma | Corriente hasta la 40ma | Corriente hasta la 40ma
|  |  | Tensión hasta la 30ma | Tensión hasta la 30ma | Tensión hasta la 30ma | Tensión hasta la 30ma | Tensión hasta la 30ma | Tensión hasta la 30ma | Tensión hasta la 30ma
4 | Precisión de entradas
| Entradas analógicas (en función de la frecuencia) | ±% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Entradas analógicas (diferencia en fase) | ± grado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entradas digitales (tiempo de resolución) | Ms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Capacidad de almacenamiento
| Memoria interna (internal memory) | Mb | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
6 | Entradas y salidas
| Analógicas | C/U | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Digitales | C/U | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| Relés de alarmas | C/U | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
7 | Ajustes para arranque del registrador
| Canales analógicos, componentes simétricas, canales para frecuencia |  | Valor máximo, Valor mínimo, Veloc.de cambio | Valor máximo, Valor mínimo, Veloc.de cambio | Valor máximo, Valor mínimo, Veloc.de cambio | Valor máximo, Valor mínimo, Veloc.de cambio | Valor máximo, Valor mínimo, Veloc.de cambio | Valor máximo, Valor mínimo, Veloc.de cambio | Valor máximo, Valor mínimo, Veloc.de cambio
| Impedancia de secuencia positiva |  | Círculo imped. | Círculo imped. | Círculo imped. | Círculo imped. | Círculo imped. | Círculo imped. | Círculo imped.
| Canales digitales |  | Rising/falling edge | Rising/falling edge | Rising/falling edge | Rising/falling edge | Rising/falling edge | Rising/falling edge | Rising/falling edge
8 | Reloj interno (fecha absoluta) |  | Día/hora/min/s | Día/hora/min/s | Día/hora/min/s | Día/hora/min/s | Día/hora/min/s | Día/hora/min/s | Día/hora/min/s
9 | Sincronización del tiempo, IRIG - B |  | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS
|  |  | Pulso RS 485, pulso de voltaje | Pulso RS 485, pulso de voltaje | Pulso RS 485, pulso de voltaje | Pulso RS 485, pulso de voltaje | Pulso RS 485, pulso de voltaje | Pulso RS 485, pulso de voltaje | Pulso RS 485, pulso de voltaje
|  |  | Maestro/esclavo | Maestro/esclavo | Maestro/esclavo | Maestro/esclavo | Maestro/esclavo | Maestro/esclavo | Maestro/esclavo
10 | Tiempo de registro
| Pre falla (en pasos de 0.1 s) | S | Ajustable 0.1-2.0 | Ajustable 0.1-2.0 | Ajustable 0.1-2.0 | Ajustable 0.1-2.0 | Ajustable 0.1-2.0 | Ajustable 0.1-2.0 | Ajustable 0.1-2.0
| Post falla (en pasos de 0.1 s) | S | Ajustable 0.3-20.0 | Ajustable 0.3-20.0 | Ajustable 0.3-20.0 | Ajustable 0.3-20.0 | Ajustable 0.3-20.0 | Ajustable 0.3-20.0 | Ajustable 0.3-20.0
11 | INTERFACE y comunicaciones
-Indicaciones en el panel frontal (Registrador en operación, reloj en
| operación, arranque registrador, registros almacenados, prueba, alarma, memoria llena) |  | 8 LED’s | 8 LED’s | 8 LED’s | 8 LED’s | 8 LED’s | 8 LED’s | 8 LED’s
| -Modem interno (protocolo estándar) | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| -Plataformas |  | WindowsXP o superior | WindowsXP o superior | WindowsXP o superior | WindowsXP o superior | WindowsXP o superior | WindowsXP o superior | WindowsXP o superior
| -INTERFACE para fibra óptica | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| -Puerto RS232 | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| -Puerto RS485 | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| Modem o interface ethernet para comunicación de datos | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
12 | Muestras por ciclo | c/u | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
13 | Computador de almacenamiento
| Registros y archivo de forma automática | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
14 | Comunicaciones
| De los RAPS con el computador de almacenamiento |  | TCP/IP Y/O IEC 61850 | TCP/IP Y/O IEC 61850 | TCP/IP Y/O IEC 61850 | TCP/IP Y/O IEC 61850 | TCP/IP Y/O IEC 61850 | TCP/IP Y/O IEC 61850 | TCP/IP Y/O IEC 61850
| De los RAPS con los IEDS de protección |  | TCP/IP IEC 61850 y/o señales digitales conexionadas | TCP/IP IEC 61850 y/o señales digitales conexionadas | TCP/IP IEC 61850 y/o señales digitales conexionadas | TCP/IP IEC 61850 y/o señales digitales conexionadas | TCP/IP IEC 61850 y/o señales digitales conexionadas | TCP/IP IEC 61850 y/o señales digitales conexionadas | TCP/IP IEC 61850 y/o señales digitales conexionadas
| Señales de los IEDS de protección usados para el arranque y registro de los RAPS | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| Comunicación entre el computador de almacenamiento y |  | mediante red ETHERNET, usando conexión WAN | mediante red ETHERNET, usando conexión WAN | mediante red ETHERNET, usando conexión WAN | mediante red ETHERNET, usando conexión WAN | mediante red ETHERNET, usando conexión WAN | mediante red ETHERNET, usando conexión WAN | mediante red ETHERNET, usando conexión WAN
El Centro de Control de Quito
15 | Disponibilidad del Sistema
| RAPS | % | >99.99 | >99.99 | >99.99 | >99.99 | >99.99 | >99.99 | >99.99
| Comunicación entre RAPS y el Computador de análisis | % | >99.99 | >99.99 | >99.99 | >99.99 | >99.99 | >99.99 | >99.99
| Comunicación entre RAPS e IEDS de protección | % | >99.97 | >99.97 | >99.97 | >99.97 | >99.97 | >99.97 | >99.97
16 | Certificaciones
| Los Datos Garantizados son respaldados por documentos del fabricante o por certificados que los avalen (indicar documento y número de página) | SI/NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI

## RAP-O
FORMULARIO 7B. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.- REGISTRADORES AUTOMÁTICOS DE PERTURBACIONES RAP’S-DATOS OFERTADOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MÓDULO RAP | UNIDAD | S/E ESMERALDAS ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E EL INGA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E RIOBAMBA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E DURÁN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E SAN GREGORIO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | S/E YANACOCHA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
|  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 4 | LOTE 5
País de origen
1 | Fuentes de alimentación
| Tensión nominal corriente continua (operación entre 80 y140 V) | V
| Tensión nominal en corriente alterna (variación ± 15%) | V
2 | Frecuencia nominal del sistema | Hz
3 | Registros
| Velocidad de registro: Fallas transitorias (hasta 10 s por registro) | Muestra/ciclo
| Oscilación dinámica (hasta 3 min. por registro) | Muestra/ciclo
Tendencias (60 días, hasta 60 canales, 5 modos)
Registro de armónicas
4 | Precisión de entradas
| Entradas analógicas (en función de la frecuencia) | ±%
| Entradas analógicas (diferencia en fase) | ± grado
| Entradas digitales (tiempo de resolución) | Ms
5 | Capacidad de almacenamiento
| Memoria interna (internal memory) | Mb
6 | Entradas y salidas
| Analógicas | C/U
| Digitales | C/U
| Relés de alarmas | C/U
7 | Ajustes para arranque del registrador
Canales analógicos, componentes simétricas, canales para frecuencia
Impedancia de secuencia positiva
Canales digitales
8 | Reloj interno (fecha absoluta)
9 | Sincronización del tiempo, IRIG - B
10 | Tiempo de registro
| Pre falla (en pasos de 0.1 s) | S
| Post falla (en pasos de 0.1 s) | S
11 | INTERFACE y comunicaciones
-Indicaciones en el panel frontal (Registrador en operación, reloj en
operación, arranque registrador, registros almacenados, prueba, alarma, memoria llena)
| -Modem interno (protocolo estándar) | SI/NO
-Plataformas
| -INTERFACE para fibra óptica | SI/NO
| -Puerto RS232 | SI/NO
| -Puerto RS485 | SI/NO
| Modem o interface ethernet para comunicación de datos | SI/NO
12 | Muestras por ciclo | c/u
13 | Computador de almacenamiento
| Registros y archivo de forma automática | SI/NO
14 | Comunicaciones
De los RAPS con el computador de almacenamiento
De los RAPS con los IEDS de protección
| Señales de los IEDS de protección usados para el arranque y registro de los RAPS | SI/NO
Comunicación entre el computador de almacenamiento y
El Centro de Control de Quito
15 | Disponibilidad del Sistema
| RAPS | %
| Comunicación entre RAPS y el Computador de análisis | %
| Comunicación entre RAPS e IEDS de protección | %
16 | Certificaciones
| Los Datos Garantizados son respaldados por documentos del fabricante o por certificados que los avalen (indicar documento y número de página) | SI/NO

## MUX SDH-R
FORMULARIO 7B.- EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES - EQUIPOS MULTIPLEXORES SDH
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | SE ESMERALDAS | SANTO DOMINGO Y EDIFICIO TRANSELECTRIC | MILAGO Y ESCLUSAS | DURÁN
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
|  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 3 | LOTE 3
1 | País de origen |  | País elegible | País elegible | País elegible | País elegible
2 | Alimentación:
| - Cantidad | # | Dos independientes | Dos independientes | Dos independientes | Dos independientes
| - Voltaje | V | -48 VDC y -48 VDC, o | -48 VDC y -48 VDC, o | -48 VDC y -48 VDC, o | -48 VDC y -48 VDC, o
|  |  | -48 VDC y 110 VAC | -48 VDC y 110 VAC | -48 VDC y 110 VAC | -48 VDC y 110 VAC
| - Voltaje mínimo | V | Especificar de acuerdo a la norma ETSI EN 300 132-2 | Especificar de acuerdo a la norma ETSI EN 300 132-2 | Especificar de acuerdo a la norma ETSI EN 300 132-2 | Especificar de acuerdo a la norma ETSI EN 300 132-2
- Voltaje máximo
3 | Dimensiones |  | Que permitan que estos equipos puedan ser instalados en un rack de 19 pulgadas (482.6 mm) | Que permitan que estos equipos puedan ser instalados en un rack de 19 pulgadas (482.6 mm) | Que permitan que estos equipos puedan ser instalados en un rack de 19 pulgadas (482.6 mm) | Que permitan que estos equipos puedan ser instalados en un rack de 19 pulgadas (482.6 mm)
4 | Cumple las siguientes normas: |  | ITU-T G.703 | ITU-T G.703 | ITU-T G.703 | ITU-T G.703
|  |  | ITU-T G.813 | ITU-T G.813 | ITU-T G.813 | ITU-T G.813
|  |  | ITU-T G.7041/7042 | ITU-T G.7041 | ITU-T G.7041 | ITU-T G.7041
|  |  | ITU-T G.707/783 | ITU-T G.707/783 | ITU-T G.707/783 | ITU-T G.707/783
|  |  | ITU-T G.7042 | ITU-T G.7042 | ITU-T G.7042 | ITU-T G.7042
|  |  | IEEE 802.1D/ IEEE 802.3, IEEE 802.1 | IEEE 802.1D | IEEE 802.1D | IEEE 802.1D
|  |  | ETSI EN 300 132-2 | ETSI EN 300 132-2 | ETSI EN 300 132-2 | ETSI EN 300 132-2
|  |  | ITU-T G.662 | ITU-T G.662 | ITU-T G.662 | ITU-T G.662
|  |  | ITU-T G.663 | ITU-T G.663 | ITU-T G.663 | ITU-T G.663
|  |  | ITU-T G.664 | ITU-T G.664 | ITU-T G.664 | ITU-T G.664
|  |  | ITU-T G.692 | ITU-T G.692 | ITU-T G.692 | ITU-T G.692
|  |  | ITU-T G.709 | ITU-T G.709 | ITU-T G.709 | ITU-T G.709
|  |  | ITU-T G.870 | ITU-T G.870 | ITU-T G.870 | ITU-T G.870
|  |  | ITU-T G.871 | ITU-T G.871 | ITU-T G.871 | ITU-T G.871
|  |  | ITU-T G.872 | ITU-T G.872 | ITU-T G.872 | ITU-T G.872
|  |  | ITU-T G.957 | ITU-T G.957 | ITU-T G.957 | ITU-T G.957
|  |  | ITU-T G.959.1 | ITU-T G.959.1 | ITU-T G.959.1 | ITU-T G.959.1
|  |  | ITU-T M.3010 | ITU-T M.3010 | ITU-T M.3010 | ITU-T M.3010
5 | Características generales: |  | -Soportarán conexiones a niveles, VC-4, VC-3, VC-12, VC-4-nv, VC-3-nv, VC-12-nv con capacidades de inserción/extracción y de paso. | -Soportarán conexiones a niveles VC-4, VC-3, VC-12, VC-4-nv, VC-3-nv, VC-12-nv con capacidades de inserción/extracción y de paso. | -Soportarán conexiones a niveles VC-4, VC-3, VC-12, VC-4-nv, VC-3-nv, VC-12-nv con capacidades de inserción/extracción y de paso. | -Soportarán conexiones a niveles VC-4, VC-3, VC-12, VC-4-nv, VC-3-nv, VC-12-nv con capacidades de inserción/extracción y de paso.
|  |  | -La matriz de crossconexión de bajo orden debe ser mínimo de 40 G y de alto orden mínimo de 320 G | -La matriz de crossconexión de bajo orden debe ser mínimo de 40 G y de alto orden mínimo de 320 G | La matriz de crossconexión de bajo orden debe ser mínimo de 40 G y de alto orden mínimo de 320 G | La matriz de crossconexión de bajo orden debe ser mínimo de 40 G y de alto orden mínimo de 320 G
6 | Interfaces STM-4:
| Cantidad | # | 2 | 2 |  | NO COTIZAR
| Capacidad | Mbps | 622 | 622 | NO COTIZAR
| Protección de tráfico |  | MSP, 1:N | MSP, 1:N
| Distancia módulos | Km | 20 | 20
| Conexión fibra óptica |  | Monomodo, tipo G.652, G-652B, G.652D y G.655 | Monomodo, tipo G.652, G-652B, G.652D y G.655
7 | Interfaces STM-1:
| Cantidad | # | 4 | 4 | 2 | 2
| Capacidad | Mbps | 155 | 155 | 155 | 155
| Protección de tráfico |  | 1:N | 1:N | 1:N | 1:N
| Distancia módulos | Km | 2 | 2 | 2 | 2
| Conexión fibra óptica |  | Monomodo, tipo G.652, G-652B, G.652D y G.655 | Monomodo, tipo G.652, G-652B, G.652D y G.655 | Monomodo, tipo G.652, G-652B, G.652D y G.655 | Monomodo, tipo G.652, G-652B, G.652D y G.655
8 | Interfaces Fast Ethernet
| - Cantidad | # | 16 | 16 | 8 | 8
| - Capacidad | Mbps | 100 por puerto | 100 por puerto | 100 por puerto | 100 por puerto
| - Crossconexiones |  | -VC-4, VC-3, VC-12, | -VC-4, VC-3, VC-12, | -VC-4, VC-3, VC-12, | -VC-4, VC-3, VC-12,
|  |  | VC-12-nv, VC-3-nv | VC-12-nv, VC-3-nv | VC-12-nv, VC-3-nv | VC-12-nv, VC-3-nv
| - Características Generales que deben cumplir |  | -La capacidad total de crossconexión debe ser mínimo de 4 STM-1´s distribuida entre los mismos | -La capacidad total de crossconexión debe ser mínimo de 4 STM-1´s distribuida entre los mismos | .-La capacidad total de crossconexión debe ser mínimo de 8 STM-1´s distribuida entre los mismos | -La capacidad total de crossconexión debe ser mínimo de 4 STM-1´s distribuida entre los mismos
|  |  | - Procedimiento de entramado genérico enmarcado (GFP-F) | - Procedimiento de entramado genérico enmarcado (GFP-F) | - Procedimiento de entramado genérico enmarcado (GFP-F) | - Procedimiento de entramado genérico enmarcado (GFP-F)
|  |  | - Concatenación Virtual (VCAT) | - Concatenación Virtual (VCAT) | - Concatenación Virtual (VCAT) | - Concatenación Virtual (VCAT)
|  |  | - Esquema de ajuste de capacidad de enlace (LCAS) | - Esquema de ajuste de capacidad de enlace (LCAS) | - Esquema de ajuste de capacidad de enlace (LCAS) | - Esquema de ajuste de capacidad de enlace (LCAS)
|  |  | - Spanning Tree Protocol | - Spanning Tree Protocol | - Spanning Tree Protocol | - Spanning Tree Protocol
|  |  | - Switching capa 2. | Switching capa 2 | Switching capa 2. | Switching capa 2.
|  |  | -VLAN tagging/trunking | -VLAN tagging/trunking | -VLAN tagging/trunking | -VLAN tagging/trunking
9 | Interfaces Gigabit Ethernet
| - Cantidad | # | 8 | 8 | 4 | 4
| - Capacidad | Mbps | 1000 por puerto | 1000 por puerto | 1000 por puerto | 1000 por puerto
| - Módulo |  | 1 por puerto de 80 kM. | 1 por puerto de 80 kM. | 1 por puerto de 80 km | 1 por puerto de 80 km
| - Crossconexiones |  | VC-4, VC-4-nv | VC-4, VC-4-nv | VC-4, VC-4-nv | VC-4, VC-4-nv
| - Características Generales que deben cumplir |  | Link Capacity Adjustment Scheme (LCAS). | Link Capacity Adjustment Scheme (LCAS). | Link Capacity Adjustment Scheme (LCAS). | Link Capacity Adjustment Scheme (LCAS).
|  |  | Generic Framing Procedure Framed (GFP-F). | Generic Framing Procedure Framed (GFP-F). | Generic Framing Procedure Framed (GFP-F). | Generic Framing Procedure Framed (GFP-F).
10 | Interfaces STM-16:
| - Cantidad | # | 2 | 3 | 2 | 4
| - Capacidad | Gbps | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 155
| - Protección de tráfico | Km | MSP, 1+1 | MSP, 1+2 | MSP, 1+1 | MSP, 1+1
| - Distancia fibra óptica / conexión fibra óptica |  | 80/Monomodo, tipo G652, G 652B,G652D y G655 | 80/Monomodo, tipo G652, G 652B,G652D y G656 | 60/Monomodo, tipo G652, G 652B,G652D y G655 | Monomodo, tipo G.652, G-652B, G.652D y G.655
10 | Interfaces STM-64:
| - Cantidad | # | 2 | 4 |  | NO COTIZAR
| - Capacidad | Gbps | 10 | 10 | NO COTIZAR
| - Protección de tráfico | Km | MSP, 1+1 | MSP, 1+2
| - Distancia fibra óptica / conexión fibra óptica |  | 80/Monomodo, tipo G652, G 652B,G652D y G655 | 80/Monomodo, tipo G652, G 652B,G652D y G656
11 | Interfaces E1´s
| - Cantidad | # | 32 | 32 | 16 | 16
| - Capacidad | Mbps | 2048 | 2048 | 2048 | 2048
| - Conector |  | BNC (G703) | BNC (G703) | BNC (G703) | BNC (G703)
| - Impedancia | Ω | 75 | 75 | 75 | 75

## MUX SDH-0
FORMULARIO 7B.- EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES - EQUIPOS MULTIPLEXORES SDH
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | SE ESMERALDAS | SANTO DOMINGO Y EDIFICIO TRANSELECTRIC | MILAGO Y ESCLUSAS | DURÁN
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
|  |  | LOTE 1 | LOTE 1 | LOTE 3 | LOTE 3
1 | País de origen
2 | Alimentación:
| - Cantidad | #
| - Voltaje | V
| - Voltaje mínimo | V
- Voltaje máximo
3 | Dimensiones
4 | Cumple las siguientes normas:
5 | Características generales:
6 | Interfaces STM-4:
| Cantidad | #
| Capacidad | Mbps
Protección de tráfico
| Distancia módulos | Km
Conexión fibra óptica
7 | Interfaces STM-1:
| Cantidad | #
| Capacidad | Mbps
Protección de tráfico
| Distancia módulos | Km
Conexión fibra óptica
8 | Interfaces Fast Ethernet
| - Cantidad | #
| - Capacidad | Mbps
- Crossconexiones
- Características Generales que deben cumplir
9 | Interfaces Gigabit Ethernet
| - Cantidad | #
| - Capacidad | Mbps
- Módulo
- Crossconexiones
- Características Generales que deben cumplir
10 | Interfaces STM-16:
| - Cantidad | #
| - Capacidad | Gbps
| - Protección de tráfico | Km
- Distancia fibra óptica / conexión fibra óptica
10 | Interfaces STM-64:
| - Cantidad | #
| - Capacidad | Gbps
| - Protección de tráfico | Km
- Distancia fibra óptica / conexión fibra óptica
11 | Interfaces E1´s
| - Cantidad | #
| - Capacidad | Mbps
- Conector
| - Impedancia | Ω

## TELECO
FORMULARIO 7B.- EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES - ROUTER
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es DURÀN, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO ESPECIFICACIÓN REQUERIDA- LOTE 1 | S/Es DURÀN, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO
ESPECIFICACIÓN OFERTADA - LOTE 1
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Normas |  | IEC 61850, ETSI EN 300 132-2
3 | Puertos |  | El equipo debe disponer como base de dos puertos para SFP Giga ethernet con los módulos solicitados (óptico o eléctrico) y adicionalmente mínimo tres interfaces Gigabit Ethernet eléctricas.
4 | Alimentación | VAC/VDC | 120 VAC y 48 VDC doble fuente redundante
5 | Ancho | mm | Que permitan que estos equipos puedan ser instalados en un rack de 19 pulgadas (482.6 mm)
6 | Routing |  | Ruteo inter VLAN, estático, RIP-2, OSPF-2, enrutamiento multicast
7 | Estándar IEEE |  | 802.1d, 802.1q, 802.1p, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3ad, IEEE 1613, IEEE 61800-3.
8 | Estándar RFC |  | RFC1213, RFC 1157, RFC 2570, RFC 1907, RFC 1757, RFC 2021, RFC 4541
9 | DHCP |  | Debe soportar configuración como DHCP server, con al menos 2 pool de direcciones en diferente red
10 | Gestión |  | Soporte Telnet, HTTP, HTTPs, SSH V2
Tiene habilitada la opción de monitoreo de tráfico por interfaz, incluida la licencia si es necesaria.
11 | Calidad de servicio |  | Soporte 802.1p QoS.
Soporte de 4 colas de salida por puerto
12 | Memoria DRAM y Flash | MB | 512 DRAM ampliable a 2 GB
256 Flash ampliable a 2 GB
13 | Modular |  | Los equipos tendrán fabricación robusta que permita retirar o instalar módulos en los puertos Gigabit Ethernet, sin que esto afecte ningún servicio activo, ni que el módulo o puerto se dañe
14 | Firmware |  | El firmware del sistema operativo del equipo debe ser la última versión existente en el mercado a la fecha de la adquisición. La versión del sistema operativo debe ser Profesional o Enterprise, no se admiten versiones home.
FORMULARIO 7B. - EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES – CONVERSORES DE FE/FO
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es ESMERALDAS, DURÀN, SAN GREGORIO | S/Es ESMERALDAS, DURÀN, SAN GREGORIO
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA – LOTE 1 | ESPECIFICACIÓN OFERTADA – LOTE 1
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Operación |  | 10/100BaseTx - 100BaseFx
3 | Interface óptica |  | Conector SC o LC (Especificar)
Tx1310nm WDM (Un hilo)
Rx1550nm WDM (Un hilo)
Distancia 20 km
4 | Características |  | MDI/MDIX
Envío de paquetes de hasta 1600 bytes
Envío de paquetes jumbo 9K bytes en modo convertidor
Control de flujo (Pause frames)
Sensitividad mínima -32 dBm
Potencia transmisión mínima -18 dBm
5 | Administración |  | Soporte para administración, monitorización y configuración, local y remota vía web
6 | Indicadores LED |  | Power, Fx-Link (Estado enlaces óptico), Tx-Link (Estado enlace eléctrico), TX-SPD (velocidad), FEF (falla remota), Tx Duplex (modo dúplex/halfduplex)
7 | Standards |  | IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
8 | Confiabilidad |  | MTBF 65000 horas
9 | Certificación |  | CE, FCC, LVD, RoHS
10 | Temperatura de operación |  | 0 a 50° C
11 | Temperatura de almacenamiento |  | -10 a 70° C
12 | Alimentación |  | 120VAC y -48VDC redundantes, ambas disponibles en el chasis, no se aceptarán adaptaciones
FORMULARIO 7B. - EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES – CONVERSORES DE FO/E1
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, DURÀN, ESCLUSAS, MILAGRO | S/Es ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, DURÀN, ESCLUSAS, MILAGRO
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA - LOTE 1 | ESPECIFICACIÓN OFERTADA –LOTE 1
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Operación |  | Conversión E1 a fibra WDM
3 | Interface óptica |  | Conector SC o LC (Especificar)
Tx1550nm WDM (Un hilo)
Rx1310nm WDM (Un hilo)
Distancia 20 km
4 | Características |  | Soporte de código de línea AMI o HDB3 configurable por dip switches
Soporte Nx64 Kbps para la interface E1 configurable por dip switches
Soporte de configuración del código de errores CRC4 on/off a través de dip switches
Soporte de configuración de ALS (Automatic Laser Shutdown) a través de dip switches
Soporte de configuración de lazos de prueba local y remotos para la interface E1 eléctrica y para la interface óptica
Soporte de configuración de sincronismo entre: Reloj Interno, Reloj recuperado de la línea óptica y Reloj recuperado de la interface E1 configurable por dip switches
Sensitividad mínima -32 dBm
Potencia transmisión mínima -18 dBm
5 | Administración |  | Administración local mediante línea de comandos
6 | Indicadores LED |  | Power (fuentes de alimentación AC y DC), Fx-Link (Estado enlaces óptico), E1 SIG (Existencia de señal en el puerto E1), TEST (Equipo en lazos de prueba), SYN (Señal E1 sincronizada), RD (Recepción de datos en la interface E1), TD (Transmisión de datos en la interface E1), AIS (Alarma remota)
7 | Standards |  | ITU-T G.703, G.704, G.706, G.732, G.823
8 | Confiabilidad |  | MTBF 65000 horas
9 | Certificación |  | CE, FCC, LVD, RoHS
FORMULARIO 7B.- FORMULARIO 7B. - EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES - SWITCH
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es ESMERALDAS, DURÀN, SAN GREGORIO | S/Es ESMERALDAS, DURÀN, SAN GREGORIO
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA - LOTE 1 | ESPECIFICACIÓN OFERTADA - LOTE 1
1 | País de origen |  | País elegible
2 | TIPO |  | Switch administrable de capa 2/3
3 | Puertos |  | 24 puertos útiles100/1000 BASE-TX (MDI/MDIX) con detección automática de velocidad
2 puertos Giga ópticos, debe incluir módulos SFP de mínimo 500 metros, para todos los puertos ópticos
Capacidad full duplex en cada uno de sus puertos
Los puertos deben ser no bloqueantes (no blocking)
4 | Capa 2 |  | Soporte mínimo 4094 VLAN’s 802.1 Q
Soporte de interfaces de VLAN mínimo 8 (VLAN interfaces)
Incluir servicio de distribución de direccionamiento IP a través de DHCP a través de VLANs
802.3ad LACP, IGMP v2/v3 multicast filtering
Soporte de Spanning Tree IEEE 802.1D (STP), 802.1 w (RSTP), 802.1 s (MSTP)
MTU > 9000 bytes
5 | Capa 3 |  | ARP detection
DHCP relay
Soporte de rutas estáticas mínimo 32 entradas
RIP v1 y RIP v2
Soporte IPV4/IPV6
6 | Rendimiento |  | Backplane mínimo de 85 Gbps
Throughput mínimo de 60 Mpps
Memoria RAM mínimo 128 MB
Memoria flash mínimo 16 MB
Buffer mínimo 2M
Latencia (64 bytes) mínima < 5 us
7 | Seguridad |  | Filtro ACL capa 2/3/4., dirección MAC fuente y destino, dirección IP fuente y destino, puerto TCP/UDP fuente y destino
SSH v2
Soporte estándar IEEE 802.1X (Radius)
SNMP v3 encryption
Asignación automática de VLAN y ACL a través de servidor Radius
8 | QoS |  | Control de broadcast
Rate – limiting de entrada y salida
Soporte protocolos 802.1p, QoS, CoS
Priorización de tráfico
9 | Administración |  | CLI vía consola /telnet/SSH
Soporte protocolo NTP
Soporte protocolos TFTP, FTP, SFTP
SNMP v1,v2,v3
Soporte RMON
10 | Alimentación |  | Incluir fuente: 100-240 VAC 50/60 Hz
Cable de Poder
11 | Montaje |  | Para montar en rack de 19 pulgadas
12 | Condiciones ambientales |  | Temperatura de operación: 0 a +40°C
Humedad: 10 a 90% RH
FORMULARIO 7B. - EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES – RED INALAMBRICA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es DURÁN, SAN GREGORIO | S/Es DURÁN, SAN GREGORIO
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA - LOTE 1 | ESPECIFICACIÓN OFERTADA - LOTE 1
APs PARA INTERIORES
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Tipo |  | Punto de acceso inalámbrico para interiores de alto desempeño
3 | Características Generales |  | Leds indicadores de estado
Antena integrada (2)
El Access Point debe estar en capacidad de operar como equipos stand-alone y también de integrarse a un Wireless Access Controller.
Soporte de cliente DHCP
Soporte DHCP relay
Integración 100% con controladora inalámbrica
Incluir kit para montaje en pared o techo
Fuente de poder: 110 VAC, 50 a 60 Hz, incluye cable
IEEE 802.11a/b/g/n
Soporte Wi-Fi Multimedia (WMM)
3x3 MIMO
Número de upstreams espaciales mínimo 2
Usuarios concurrentes mayor o igual 120 por antena
Llamadas de voz simultáneas mayor o igual a 12
Throughtput por antena: 450Mbps
Wi-FI Alliance Certified
4 | Tecnología inalámbrica y radio |  | Las antenas de los APs deben ser integradas
Ganancia mínima para 2.4GHz de 5.0 dBi omnidireccional
Ganancia mínima para 5GHz de 5.0 dBi omnidireccional
Selección automática de canal
Bandas de frecuencia seleccionables por software para cada radio y auto configurables por la controladora
5 | Antenas |  | 802.11a: hasta 54 Mbps
802.11b: hasta 11Mbps
802.11g: hasta 54 Mbps
802.11n: hasta 300Mbps
Soporte de múltiples SSIDs (por lo menos 8)
6 | Conectividad Wireless |  | IEEE 802.11i, Wi-Fi Protected Access (WPA), (WPA2), y 802.1X
7 | Estándares de Seguridad |  | Cada AP debe incluir los siguientes tipos algoritmo de cifrado: AES, TLS, EAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2.
Soporte de filtrado por MAC y dirección IP
Soporta múltiples SSIDs (mínimo 8)
8 | Interfaces |  | Puerto 10/100/1000 BASE- T (MDI/MDIX) mayor o igual a 2
Puerto de consola
El equipo suministrado es 100% compatible con el Controlador de LAN inalámbrica entregado
9 | Administración |  | Administración vía web, telnet o consola
Soporte de SNMP
Protección de desempeño en ambientes RF congestionados
Mitigación de interferencia co-canal
Mitigación de interferencia de canal adyacente
Reuso de canales en intervalos pequeños
Mitigación de interferencia no 802.11 sin radios dedicados
10 | Condiciones ambientales |  | Temperatura de operación: 0 a +40°C
Humedad: 10 a 90% RH
11 | QoS |  | Calidad de servicio: WMM, 802.11e
Control de admisión de llamadas (TSPEC)
Soporte de Power-Save (U-APSD)
Roaming rápido entre APs
Debe soportar priorización de tráfico de voz sobre datos para tráfico no etiquetado
Debe soportar rate limit basado en usuarios y reglas
Debe soportar procesamiento de QoS basado en reglas y roles
12 | Estándares |  | FCC CFR 47 Part 15, Class
ICES-003 Class B
FCC Subpart C 15.247
FCC Subpart E 15.407
RSS-210
EN 301 893
EN 300 328
EN 301 489 1 & 17
EN 50385
EN 55011 (CISPR 11) Class B Group 1 ISM
AS/NZS3548 (CISPR22)
EN 55022 (CISPR 22)
APs PARA EXTERIORES
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Tipo |  | Punto de acceso inalámbrico para interiores de alto desempeño
3 | Características Generales |  | Leds indicadores de estado
| Tecnología inalámbrica y radio |  | Antena integrada (2)
El Access Point debe estar en capacidad de operar como equipos stand-alone y también de integrarse a un Wireless Access Controller.
Soporte de cliente DHCP
Soporte DHCP relay
Integración 100% con controladora inalámbrica
Incluir kit para montaje en pared o techo
Fuente de poder: 110 VAC, 50 a 60 Hz, incluye cable
IEEE 802.11a/b/g/n
Soporte Wi-Fi Multimedia (WMM)
3x3 MIMO
Número de upstreams espaciales mínimo 2
Usuarios concurrentes mayor o igual 120 por antena
Llamadas de voz simultáneas mayor o igual a 12
Throughtput por antena: 450Mbps
Wi-FI Alliance Certified
Las antenas de los APs deben ser integradas
Ganancia mínima para 2.4GHz de 5.0 dBi omnidireccional
Ganancia mínima para 5GHz de 5.0 dBi omnidireccional
Selección automática de canal
Bandas de frecuencia seleccionables por software para cada radio y auto configurables por la controladora
4 | Antenas |  | 802.11a: hasta 54 Mbps
802.11b: hasta 11Mbps
802.11g: hasta 54 Mbps
802.11n: hasta 300Mbps
Soporte de múltiples SSIDs (por lo menos 8)
5 | Conectividad Wireless |  | IEEE 802.11i, Wi-Fi Protected Access (WPA), (WPA2), y 802.1X
6 | Estándares de Seguridad |  | Cada AP debe incluir los siguientes tipos algoritmo de cifrado: AES, TLS, EAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2.
Soporte de filtrado por MAC y dirección IP
Soporta múltiples SSIDs (mínimo 8)
7 | Interfaces |  | Puerto 10/100/1000 BASE- T (MDI/MDIX) mayor o igual a 2
Puerto de consola
El equipo suministrado es 100% compatible con el Controlador de LAN inalámbrica entregado
8 | Administración |  | Administración vía web, telnet o consola
Soporte de SNMP
Protección de desempeño en ambientes RF congestionados
Mitigación de interferencia co-canal
Mitigación de interferencia de canal adyacente
Reuso de canales en intervalos pequeños
Mitigación de interferencia no 802.11 sin radios dedicados
9 | Condiciones ambientales |  | Temperatura de operación: 0 a +40°C
Humedad: 10 a 90% RH
Cumplimiento IP 65
Protección: IP65, NEMA4, UL HAZLOC, FM, ATXEX.
10 | QoS |  | Calidad de servicio: WMM, 802.11e
Control de admisión de llamadas (TSPEC)
Soporte de Power-Save (U-APSD)
Roaming rápido entre APs
Debe soportar priorización de tráfico de voz sobre datos para tráfico no etiquetado
Debe soportar rate limit basado en usuarios y reglas
Debe soportar procesamiento de QoS basado en reglas y roles
11 | Estándares |  | FCC CFR 47 Part 15, Class
ICES-003 Class B
FCC Subpart C 15.247
FCC Subpart E 15.407
RSS-210
EN 301 893
EN 300 328
EN 301 489 1 & 17
EN 50385
EN 55011 (CISPR 11) Class B Group 1 ISM
AS/NZS3548 (CISPR22)
EN 55022 (CISPR 22)
FORMULARIO 7B.- EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES - CENTRAL TELEFÓNICA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es DURÀN | S/Es DURÀN
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA - LOTE 3 | ESPECIFICACIÓN OFERTADA - LOTE 3
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Tipo de central telefónica |  | Híbrida, 8 troncales, 16 extensiones analógicas; deben soportar combinaciones de terminales análogos, digitales e IP. Así como también clientes de PC (softphone) y terminales WLAN. Deberá permitir varias aplicaciones compatibles con SIP, como por ejemplo conferencias a través de Internet, servicios telefónicos, notificación instantánea de mensajería y eventos, etc.
3 | Conexiones para E1s |  | 2 completamente licenciada
4 | Licencias para extensiones y troncales tipo SIP | c/u | 32
5 | Montaje | mm | Que permitan que estos equipos puedan ser instalados en un rack de 19 pulgadas (482.6 mm)
6 | Integración |  | La central telefónica deberá tener la posibilidad de conexión con otras centrales telefónicas a través de conexión IP, tipo SIP, SIPQ, QSIG, H323, Euro-ISDN, la conexión se realizará con centrales telefónicas existentes en CELEC EP - TRANSLECTRIC, marca SIEMENS modelo HIPATH 3800 V9, y Open Scape 4000 V7.
7 | Configuración |  | Programable de planes de numeración, enlaces, rutas, sistemas de telefonía IP, etc. Tener la funcionalidad VoWLAN (o también conocido como VoWiFi): permite la comunicación de terminales inalámbricos (como Laptops, PDAs, celulares, etc.) sobre redes IP inalámbricas.
8 | Método de marcación |  | Por tonos
9 | Conexiones |  | Líneas troncales y extensiones a dos hilos RJ11
10 | Software de Gestión |  | Centralizado y local
11 | Interfaces para registro y configuración |  | RS-232
RJ45
FORMULARIO 7B. - EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES - TELÉFONOS IP INALAMBRICOS
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es DURÀN, SAN GREGORIO | S/Es DURÀN, SAN GREGORIO
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA - LOTE 4 | ESPECIFICACIÓN OFERTADA - LOTE 4
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Tipo |  | IP inalámbrico
3 | Estándares inalámbricos |  | IEEE 802.11g (Wi-Fi).
4 | Protocolo |  | VoIP SIP.
5 | Codecs de voz |  | G.722, G.723, G.729ab, G.711u, G.711a.
6 | Identificación de llamadas. |  | Sí
7 | Visualizador Pantalla de cristal líquido |  | Color
8 | Tipo de marcación |  | Teclado o touch
9 | Capacidad de llamadas en conferencia |  | De 3 vías
10 | Desvío de llamada |  | Sí
11 | Transferencia de llamada |  | Sí
12 | Retención de llamada |  | Sí
13 | Control de volumen y timbre |  | Sí
14 | Timbre polifónico |  | Sí
15 | Conexión a PC |  | A través de puerto USB
16 | Alerta vibratoria |  | Sí
17 | Calidad del servicio |  | IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), Type of Service (ToS).
18 | Asignación de dirección |  | IP DHCP, estática, PPPoE
19 | Seguridad |  | WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA
20 | Protocolos de red |  | IP, TFTP, HTTP, DNS, SNMP
21 | Detección de actividad de voz |  | Sí
22 | Resolución de la pantalla |  | 128 x 128 pixeles
23 | Intensidad del color |  | 12 bits (4096 colores)
24 | Alimentación |  | 110 VAC
25 | En la propuesta se debe incluir fuente de alimentación externa por terminal.
26 | Incluye UPS de 500 VA | VAC | Sí
FORMULARIO 7B. - EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES - TELÉFONO INALÁMBRICO DOS LÌNEAS
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es DURÀN | S/Es DURÀN
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA - LOTE 3 | ESPECIFICACIÓN OFERTADA - LOTE 3
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Tipo |  | Inalámbrico
3 | Comunicación |  | Full Dúplex
4 | Estándar |  | DECT 6.0
5 | Frecuencia |  | 1,9 GHz
6 | Capacidad de operación multilínea. |  | 2 líneas
7 | Batería recargable |  | Si, incluida
8 | Base |  | 1
9 | Auriculares |  | 2
10 | Identificador de llamada |  | Sí
11 | Modo de marcado |  | Tonos
12 | Altavoz |  | Sí
13 | Retención de llamadas |  | Sí
14 | Llamada en espera |  | Sí
15 | Control de volumen |  | Sí
16 | Alimentación | VAC | 120
17 | Adaptador de corriente alterna para la base |  | Sí
18 | Cable de línea telefónica |  | Sí
19 | Incluye UPS de 500 VA | VAC | Sí
FORMULARIO 7B. - EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES – SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es ESMERADAS, DURÁN | S/Es ESMERADAS, DURÁN
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA - LOTES 1 Y 3 | ESPECIFICACIÓN OFERTADA – LOTES 1 Y 3
EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Tipo | fps | Alta Definición (HD): 720p @ 60fps
3 |  |  | Licencia para llamada multipunto mínimo 4 nodos remotos en HD o 6 nodos remotos en SD
4 | Ancho de banda |  | Conexiones en H.323 y SIP con un ancho de banda entre 128Kbps hasta 6 Mbps superior
5 | Protocolos de video |  | H.261, H.263, H.264, H.264 de perfil alto, H.264 SVC
6 | Codecs de alta compresión |  | 720p a 60fps desde 832Kbps
1080p a 30fps desde 832Kbps
4SIF/4CIF a 30fps desde 128Kbps
4SIF/4CIF a 60fps desde 512Kbps
SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)
7 | Cables |  | Audio, HDMI, y manejo de contenido incluidos, de proveer adaptadores estos deben ser de la marca del fabricante
8 | Tele presencia |  | Contar con la capacidad, por medio de licenciamiento opcional, de integración para videoconferencias con salas de Tele presencia utilizando el protocolo TIP
9 | Características generales |  | Soportar el envío simultáneo de contenido mediante H.239 con resolución de mínimo 720p
Capacidad para conectar una computadora portátil en el dispositivo a través de un cable VGA, para el envío de contenido
Capacidad para conectar una computadora portátil en el dispositivo a través de un cable HDMI, para el envío de contenido
Contar con una aplicación cliente que permita el envío de contenido desde una PC mediante la red LAN
Debe soportar relación de aspecto 16:9 (wide screen)
Incluir algoritmos especiales para corregir el efecto de la pérdida de paquetes (Packet Loss) en niveles de perdida superiores al 4%
10 | Cámara |  | Alta definición 1080p
Control remoto PTZ
Cámara separada del códec
Incluir soporte para montaje de cámara y codec sobre pantalla plana o pared
Campo de visión horizontal de mínimo de 70º
Zoom: Mayor o igual a 12x óptico
11 | Protocolos de audio |  | G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729A, audio de mínimo 22KHz estéreo, con cancelación de errores
12 | Entradas de video |  | Entrada de cámara PTZ principal de alta definición
Entrada para contenido tipo VGA
Entrada HD formato DVI/HDMI para contenido
13 | Salida de video |  | Salida a monitor principal de alta definición en formato DVI o HDMI
Salida a monitor secundario de alta definición en formato DVI o HDMI
14 | Entradas y salidas de audio |  | Soporte de hasta 2 micrófonos
1 x entrada estéreo (HDMI)
1 x entrada estéreo de 3,5mm (Audio PC)
1 x salida estéreo (HDMI)
1 x salida estéreo de 3,5mm
15 | Interfaces |  | Interfaz de red 10/100/1000 Mbps
1 interface de control RS-232
16 | Direccionamiento |  | Soportar direccionamiento IPv4 e IPv6
17 | Micrófono |  | 1 micrófono de mesa
Cobertura omnidireccional
Cancelación de eco de adaptación instantánea
Control automático de ganancia
Supresión automática de ruido
Capacidad de cobertura de 3 m del micrófono
De la misma marca que el equipo de video conferencia
18 | Operación del sistema |  | Contar con un control remoto que permita el acceso a todas las funciones del sistema
El control remoto deberá poseer batería recargable y se debe poder conectar al terminal para su recarga
Deberá permitir al usuario conectarse por medio de la detección automática de la dirección IP sin la necesidad de configuración alguna en su dispositivo
Deberá poder ser controlado desde tablets o iPads, como realizar/finalizar llamadas, silenciar los micrófonos y aumentar o disminuir volumen
19 | Seguridad |  | Encriptación AES
Cifrado validado FIPS 140-2
PROYECTOR LCD 4000 LUMENS
1 | Pais de origen
2 | Tipo |  | Empotrable
Incluye soporte de techo para el proyector
3 | Características Generales |  | Conexión wireless 802.11a/b/g
Tecnología de proyección mínimo 3-chip 3LCD
Número de pixeles mínimo 786.432 puntos x 3 (1280 x 800) LCDs
Resolución mínima XGA
4000 Lumens mínimo
Relación de aspecto 16:9
Tiempo de vida de la lámpara mínimo 3500 horas
Control Remoto: Al menos uno (1)
Zoom: Óptico
4 | Interfaz |  | Computer/component Audio: Mini D-sub HD 15 pin x 2
S-video: Mini DIN x 1
Composite udio RCA x 1
Audio in x 3 (RCA (L & R) x 1, mini stereo x 2)
Variable Audio out: mini stereo x 1
USB connector Type B x 1 (for mouse/keyboard control, USB display)
USB connector Type A x 1 (for USB memory device)
LAN networking: RJ-45 x 1
Serial: RS-232c x 1
Monitor out: Mini D-sub 15 pin x 1
Entrada HDMI
JUEGO DE PARLANTES
1 | Carácteristicas generales |  | 2 Parlantes (sonido medio y altos)
2 Bajo (sonidos bajos)
Amplificador 50 o 25 + 25
Cables para los parlantes 10 de 10 m
Cables RCA
FORMULARIO 7B. - EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES – SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA
CÁMARAS IP TERMOGRÁFICAS DUAL (S/Es DURÁN) - LOTE 3
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Cámara Térmica |  | Resolución mínima : 320 × 240 pixels
Sensibilidad Térmica/NETD: < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK
Campo de Visión(FOV) máximo: 15° × 11.25°
Mínima distancia focal: 1.2 m
Longitud focal mínima: 30 mm
Resolución espacial (IFOV): 0.82 mrad
Lens identification: Automatic
Lente: 1.3 o 1.2
Frecuencia de imágenes: 30 Hz
Enfoque : Automático o manual
Zoom digital : 1–8× continuo
Sensor térmico: matriz de plano focal (FPA), de larga duración, microbolómetro de öxido de vanadio que no requiere enfriamiento.
Rango espectral: 7.5 – 13 um
Paso del detector: 25 um
Constante de tiempo del detector: 12 ms
Rango de temperatura que puede medir: –20 a +120°C o 0 +350°C
Precisión de la medición de temperatura: ±4°C o ±4% para lectura
3 | Cámara de Video |  | Tipo: Digital
Matriz de plano focal (FPA) 1/4"
Campo de visión (FOV): 57.8° (H) to 1.7° (H)
Enfoque: automático o manual
Ajuste automático de contra luz (back light compensation)
WDR (Ancho rango dinámico): 80 dB
Balance automático de blancos y corrección de distorsión de imagen
Relación señal a ruido mayor a 50 dB
Detección de movimiento, con programación por zonas
Capacidad de giro horizontal de 360°, 0.1° a 60°/s
Rango de elevación: velocidad +/- 45°, 0.1° a 30°/s configurable
Zoom: 36x óptico contínuo y 12x digital contínuo.
Compresión H.264
Capacidad para configuración de mínimo 128 posiciones predefinidas cada una y titulación.
Capacidad de transmisión máxima de 30 fps
Calentador automático para limpieza de la pantalla: encendido y apagado autómatico.
Compatiblilidad ONVIF perfil S (Foro abierto de interfaces de video en red) para garantizar la interoperabilidad entre productos de vídeo en red.
Soporte IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS y DHCP
Interfaz Ethernet 10/100, conector RJ45.
Temperatura de operación: -20°C a 50°C
Humedad: 95% humedad relativa
Encapsulado metálico grado IP-66
Interfaz Ethernet 10/100, conector RJ45.
4 | Almacenamiento |  | Tarjeta SD de 32 G (incluir dispositivo)
CÁMARA IP PTZ A COLOR PARA PATIOS (S/Es SANTO DOMINGO, ESMERALDAS, ESCLUSAS, SAN GREGORIO, EL INGA) – LOTES 1, 2 Y 4
1 | Características generales |  | Cámara IP con accesorios de instalación que debe incluir el transformador de alimentación y ser apta para montaje en poste y estructuras
Cámara 1/2" CMOS, barrido progresivo
Resolución 1020x1080
Iluminación mínima requerida por la cámara: 0.05 luxes con infrarojo.
Lente: 4mm-80mm
True Day/Night. Control automático de ganancia.
Ajuste automático de contra luz (back light compensation)
WDR (Ancho rango dinámico): 80 dB
Balance automático de blancos y corrección de distorsión de imagen
Relación señal a ruido mayor a 50 dB
Detección de movimiento, con programación por zonas
Capacidad de giro horizontal de 360°, 180° vertical, velocidad pan 0.1° a 80°/s, velocidad tilt 0.1° a 40°/s configurable
Zoom: 20x óptico y 12x digital
Compresión H.264
Capacidad para configuración de mínimo 10 rutas predefinidas con 16 posiciones cada una y titulación.
Capacidad de transmisión máxima de 30 fps
Configuración de área de detección de movimiento
Compatiblilidad ONVIF perfil S (Foro abierto de interfaces de video en red) para garantizar la interoperabilidad entre productos de vídeo en red.
Soporte IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS y DHCP
Interfaz Ethernet 10/100, conector RJ45.
Temperatura de operación: -10°C a 50°C
Encapsulado metálico grado IP-66
Protección contra transitorios eléctricos para la entrada de alimentación, entrada de audio e interface de red, incluida en la cámara o con equipamiento adicional.
OPCIONAL: Disponibilidad de interface óptica, en este caso no se requiere el suministro de conversores FE/FO para instalación en riel DIN.
CÁMARA IP FIJA A COLOR DÍA Y NOCHE PARA EXTERIORES VIGILANCIA (S/Es SANTO DOMINGO, ESMERALDAS, DURÀN, ESCLUSAS, SAN GREGORIO) – LOTES 1,3 Y 4
1 | Características generales |  | Cámara IP con accesorios de instalación que debe incluir el transformador de alimentación y apta para montaje en poste.
Cámara 1/3" CMOS, barrido progresivo
Resolución 1092x1080
Iluminación mínima requerida por la cámara: 0.1 luxes.
Lente: 2.8mm – 12mm
True Day/Night. Control automático de ganancia.
Ajuste automático de contra luz (back light compensation)
WDR: 70 dB
Balance automático de blancos y corrección de distorsión de imagen
Relación señal a ruido mayor a 50 dB
Detección de movimiento, con programación por zonas
Compresión H.264
Capacidad de transmisión máxima de 30 fps
Opción 1: Interfaz Ethernet 10/100, conector RJ45
Encapsulado metálico grado IP-66
Canal de voz de dos vías.
Soporte IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS y DHCP
CÁMARA IP FIJA A COLOR EN DOMO DECORATIVO PARA INTERIORES (S/Es SANTO DOMINGO, ESMERALDAS, DURÁN, ESCLUSAS, SAN GREGORIO) – LOTES 1, 3 Y 4
1 | Características generales |  | Cámara fija a color en domo decorativo
Cámara IP con accesorios de instalación que debe incluir el transformador de alimentación.
Cámara 1/3", a color de tipo CMOS con barrido progresivo
Resolución 720p
Iluminación mínima requerida por la cámara: 1.0 luxes.
Lente iris fijo 3 mm, ángulo de visión horizontal
Ajuste de ángulo de cámara
True Day/Night. Control automático de ganancia.
Ajuste automático de contra luz (back light compensation)
Balance automático de blancos y corrección de distorsión de imagen
Detección de movimiento, seguimientos, detección de objetos abandonados.
Compresión H.264
Capacidad de transmisión de 30 fps
Interfaz Ethernet 10/100, con conector RJ45
Soporte IPv4, IPV6, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS y DHCP
CÁMARA IP PTZ A COLOR EN DOMO DECORATIVO PARA INTERIORES (S/Es SANTO DOMINGO, ESMERALDAS, DURÁN, ESCLUSAS, SAN GREGORIO) – LOTES 1,3 Y 4
1 | Características generales |  | Cámara IP con accesorios de instalación que debe incluir el transformador de alimentación y ser apta para montaje en techo
Cámara PTZ a color
Cámara 1/3" CMOS, barrido progresivo
Resolución 720p
Iluminación mínima requerida por la cámara: 1 luxes.
Lente: 4mm-80mm
True Day/Night. Control automático de ganancia
Ajuste automático de contra luz (back light compensation)
WDR: 70 dB
Balance automático de blancos y corrección de distorsión de imagen
Relación señal a ruido mayor a 50 dB
Detección de movimiento, con programación por zonas
Capacidad de giro horizontal de 360°, 90° vertical
Zoom 12x óptico y 3x digital.
Compresión H.264
Capacidad para configuración de mínimo 4 tours con 16 presets cada uno y titulación
Capacidad de transmisión de 30 fps
Configuración de área de detección de movimiento.
Soporte IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS y DHCP
Opción 1: Interfaz Ethernet 10/100, conector RJ45.
Opción 2: puerto Wireless
FORMULARIO 7B. - EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES – BIENES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es DURÀN, SAN GREGORIO | S/Es TABACUNDO, DURÀN, SAN GREGORIO
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA – LOTES 3 Y 4 | ESPECIFICACIÓN OFERTADA – LOTES 3 Y 4
PATCH CORD CATEGORÍA 6
1 | Tipo de cable |  | Cable de par trenzado de 4 pares AWG# 24
2 | Impedancia | ohms | 100
3 | Chaqueta |  | PVC
4 | Conectores |  | RJ45 para CAT 6 (cada patch cord conectorizado)
CABLEADO ESTRUCTURADO - FACE PLATE
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Tipo de Face Plate |  | Para cuatro puertos
CABLEADO ESTRUCTURADO - CAJAS PARA PUNTOS DE RED
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Compatibles con puertos |  | RJ11 y RJ45
3 | Altura | mm | 110 ≤ altura ≤ 130
4 | Ancho | mm | 70 ≤ ancho ≤ 90
5 | Profundidad | mm | 30 ≤ profundidad ≤ 50
6 | Material |  | Termoplástico no propagador de incendios
CONECTOR TIPO JACK CATEGORÍA 6
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Cumple las siguientes normas: |  | TIA/EIA 568A/B.
3 | Tipo de Jack |  | Ocho posiciones tipo IDC, para conexión con herramienta de impacto
4 | Tipo de conectorización |  | T568 A o T568B
5 | Certificación |  | ISO 9001
PATCH PANEL CAT 6
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Tipo de puertos |  | RJ45 CAT 6
3 | Número de puertos |  | 24 puertos con jack
4 | Altura | mm | 1 unidad de rack (44,45mm)
5 | Ancho | mm | 480 ≤ ancho ≤ 510
6 | Conectorización |  | T568 A o T568B
ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLES
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Altura | mm | 1 unidad de rack (44,45mm)
3 | Ancho | mm | 480 ≤ ancho ≤ 510
4 | Tipo de organizador |  | Canaleta ranurada con tapa desmontable
ORGANIZADOR VERTICAL DE CABLES
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Altura | mm | 2000
3 | Ancho | mm | 100 ≤ ancho ≤ 120
4 | Profundidad | mm | 70 ≤ profundidad ≤ 80
5 | Tipo de organizador |  | Canaleta ranurada con tapa desmontable
FIBRA ÓPTICA
1 | País de origen |  | monomodo
2 | Tipo fibra |  | Cable armado, Tight buffered con cubierta de 900 um por fibra
3 | Tipo |  | Hilos de aramida
4 | Protección |  | Contra roedores
5 |  |  | Contra humedad
6 | Atenuación 1310 | dB/km | ≤ 0,35
7 | Atenuación 1550 | dB/km | ≤ 0,21
8 | Tipo |  | G.652
ODF 48 PUERTOS
1 | País de origen
2 | Número de puertos |  | 24 puertos
3 | Tipo de conectores |  | LC/UPC
4 | Ancho | mm | 19 pulgadas (482.6 mm)
5 | Altura | mm | 1 unidad de rack (44,45mm)
6 | Cantidad de bandejas porta empalmes extraíbles |  | 1 o 2
ACOPLADORES FC-LC-SC/UPC
1 | País de origen
2 | Tipo |  | Deben ser acopladores tipo FC-LC-SC/UPC tanto por la parte frontal como posterior
3 | Instalación |  | Deben ser acopladores para instalación en rack de 19 pulgadas
4 | Normas |  | Debe cumplir con la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.3 Anexo ‘A’, y la sección aplicable de la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.1
5 | Protecciones |  | Deben tener protecciones para los puertos no utilizados
RACK DE TELECOMUNICACIONES
1 | NORMA |  | EIA-310-D
2 | Peso soportado | kg | 1300
3 | Material |  | acero
4 | Dimensiones | cm | alto x ancho x profundidad = 196 x 60 x
5 | Alimentación |  | Incluir en el interior PDU con posición vertical de 24 tomas de salida de 110 VAC, 20 A.
6 | Bandejas |  | Al menos 4 bandejas para racks que soporte hasta 70 kg, que cumplan con norma EIA-310-D y UL-60950.
7 | Etiquetado |  | Bastidores numerados y regulables, del 1 al 42 de arriba hacia abajo
8 | Protección |  | Grado de protección IP20
9 | Características generales |  | Perfiles verticales con agujeros laterales para paso del cable
10 |  |  | Base inferior con ranuras para paso de cables
11 |  |  | Con barra de cobre con al menos 10 perforaciones para puesta a tierra de equipos
12 |  |  | Puerta y bastidor conectados a barra de tierra
ESCALERILLA PARA PASO DE CABLES CON ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
1 | Longitud | m | 3
2 | Características generales |  | Para uso como portacables tipo malla
Uniones y bordes redondeados para evitar daños
Incluya uniones para los 150 m
Que se formen curvas únicamente con corte de la malla y sujetos con uniones o multiuniones
Corte mediante tenaza de corte asimétrico
Que puedan ser colocadas al techo o la pared mediante soportes
De 300 mm de ancho x 100 mm de alto.
Composición de acero inoxidable electrocincado bicromatado
Bajantes apropiados para cables
CANALETA CON TAPA PARA CABLES DE FIBRA ÓPTICA
1 | Características generales |  | Unidades de 4x4 pulgadas, sólida, con tapas.
Color amarillo.
Para uso como portacables de fibra óptica.
Uniones, codos, “T”, cruces, bajantes y bordes redondeados para evitar daños.
Con bajantes adecuadas hasta los racks y ductos.
Que se formen curvas únicamente con los accesorios correctos, sujetos con uniones o multiuniones.
Que puedan ser colocadas al techo o la pared mediante soportes
FORMULARIO 7B - EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES - UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es ESMERALDAS, DURÀN, SAN GREGORIO | S/Es ESMERALDAS, DURÀN, SAN GREGORIO
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA – LOTES 1, 3 Y 4 | ESPECIFICACIÓN OFERTADA - LOTES 1,3 Y 4
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Capacidad | kVA | ≥2
3 | Funcionalidad |  | UPS online, Tecnología Tru-Online doble conversión, onda senoidal pura,
Control por microprocesador
4 | Supresor de picos |  | Si
5 | Regulador de voltaje |  | Si
6 | Tipo | mm | Que permitan que estos equipos puedan ser instalados en un rack de 19 pulgadas (482.6 mm)
SALIDA AC
7 | Voltaje AC | VAC | 110VAC-120 VAC (configurable) onda senoidal pura
8 | Frecuencia | Hz | 60
9 | Forma de Onda |  | Onda Sinusoidal
10 | Tipo de contactos |  | NEMA 5-15R
11 | Cantidad de contactos con respaldo de baterías |  | ≥ 4
12 | Tiempo de transferencia de línea a batería | mseg | 0
| Factor de potencia a la salida |  | 0.9.
ENTRADA AC
13 | Voltaje AC nominal | VAC | 110
14 | Frecuencia | Hz | 60
15 | Tipo de conector |  | NEMA 5-15P
BATERÍA
16 | Baterías incluidas |  | Si
17 | Tiempo de respaldo a plena carga | minutos | ≥5
18 | Tipo de baterías |  | Selladas y libres de mantenimiento
ALARMAS
19 | Alarma audible de operación de respaldo de baterías |  | Si
20 | Indicadores visuales para el estado de energía de la línea y energía de la batería |  | Si
FORMULARIO 7B. - EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES - SISTEMA DE ALIMENTACIÓN - 48 VDC
| ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es ESMERALDAS, DURÀN | S/Es ESMERALDAS, DURÀN
|  |  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA – LOTES 1 Y 3 | ESPECIFICACIÓN OFERTADA – LOTES 1 Y 3
BANCO DE BATERÍAS 200 Ah - 48 VDC
1 |  | País de origen |  | País elegible
2 |  | Tipo de batería |  | AGM y VRLA
3 |  | Características Generales |  | Baterías AGM y VRLA, o GEL y VRLA, secas selladas libre de mantenimiento, aplicación en telecomunicaciones
|  |  | c/banco | Número de celdas: 24 por banco
Número de bancos a instalarse por sitio: 2, ver capacidades y cantidades en tabla No. 1.
|  |  | Voltios | Voltaje nominal por celda: 2 VDC
|  |  | Voltios | Voltaje de flotación por celda: 2.25 VDC +/-1%
|  |  | Voltios | Voltaje de igualación por celda: 2.35 VDC +/-1%
|  |  | Voltios | Voltaje final de operación por celda: 1.75 V/celda
|  |  | Voltios | Voltaje mínimo de descarga del banco: 42 VDC
|  |  | °C | Temperatura de operación + 10 °C a + 40 °C o rango superior
|  |  | ohms | Resistencia Interna, especificación de fábrica menor a 3 mili ohms
|  |  | años | Vida útil mayor o igual a 15 años en operación de flotación continua hasta aprox. 80% de capacidad
Recipiente: ABS o superior
Bornes: recubiertos de plomo, inserto roscado/terminal perforado, marcada la polaridad en forma clara e indeleble
Tapones: VRLA en ABS termo soldado
Enlaces de cobre (barras), recubiertos de plomo u otra aleación
CARGADOR DOBLE DE BATERÍAS CAPACIDAD 100 A - 48 VDC
1 |  | País de origen |  | País elegible
2 |  | Tipo |  | Rectificación en estado sólido (SCR’s), tipo industrial, no de alta frecuencia o modulares, Transformador de dos devanados
3 |  | Referencia |  | El sistema compuesto por cargador y banco trabajaran con positivo a tierra
4 |  | Voltaje de entrada | VAC | Voltaje de entrada: 220 VAC (Trifásico), Tolerancia voltaje de entrada: +/- 10%, sin trabajo en baterías
5 |  | Frecuencia de entrada | Hz | 60
6 |  | Factor de potencia |  | 0.8 típica a plena carga
7 |  | Voltaje de salida | VDC | 48 +20% -15%
8 |  | Corriente de salida | A | Corriente de salida: VARIABLE, ver tabla No. 1, ajustable al 105%, regulación de tensión: menor o igual al +/- 1%
9 |  | Rizado | % | Menor o igual a 1%, en flotación, y batería conectada
10 |  | Modo de operación |  | Modos de operación: Automático (como cargador) y Manual (como fuente).
Arranque automático: Después de ocurrir un incidente en la alimentación de entrada (pérdida parcial o total de suministro eléctrico)
Diodos anti-retorno (salida de cada equipo)
Compensación automática por temperatura, voltaje DC de salida
11 |  | Sistema |  | Sistema: Cargadores (1+1) dobles (en un solo rack para corrientes menores a 400 A, opcional en dos racks para corrientes mayores a 400 A)
12 |  | Temperatura de operación | ºC | 0 a +50
13 |  | MTBF | horas | MTBF mayor o igual a 250.000 horas
14 |  | Altura de operación | msnm | 0 a 3000
15 |  | Humedad relativa de operación |  | 90% sin condensación
16 |  | Ruido audible | dBA | < 60 a 1 metro, con el 100% de la carga
17 |  | Eficiencia |  | Mayor o igual a 92%
18 |  | Rack |  | Grado de protección IP21
19 |  | Normas |  | IEC 60146 – IEC 60439 – IEC 61000-6-2 – IEC 61000-6-4,
20 |  | Elementos de protección |  | Breaker individual de entradas AC y salida DC
Polarización inversa de batería.
Limitación automática de corriente
Contra sobre tensiones transitorias
El sistema compuesto por rectificador y banco trabajarán con positivo a tierra
Dispositivo de protección para baterías LVD (Low Voltaje Disconnect) que permite la desconexión automática de las baterías del resto del sistema, en caso de descarga profunda de las baterías
21 |  | Elementos de medida, preferentemente digitales |  | o Voltaje y corriente de alimentación AC.
o Voltaje y corriente de salida a las cargas y a las baterías.
Señalización del estado de operación: Flotación/Ecualización
Señalización del modo de operación: Automático /Manual
22 |  | Alarmas y estado del cargador |  | Disponer de un bloque de conexión, dentro del bastidor del sistema de rectificación, con contactos secos para las alarmas del sistema de rectificación los mismos que deben estar disponibles, para la utilización inmediata, tales como:
- Falla de voltaje AC de entrada.
- Falla de rectificador.
- Bajo y sobre voltaje DC de salida.
- Sobre corriente DC de salida.
- Baterías en descarga.
23 |  | Elementos de ajuste |  | o De las tensiones de flotación y ecualización.
o Limitación de corriente en el lado de continua, bajo cualquier carga.
24 |  | Elemento de comunicación y monitoreo |  | Puerto Ethernet para mantenimiento, supervisión local y remota vía SNMP, con un servidor con un programa que permita realizar estas actividades
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DC, 30 PUNTOS
|  | Características Generales |  | Tableros de distribución DC (sistemas de rectificación)
Breakers tipo caja moldeada o empotrables, para la salida de los rectificadores y bancos de baterías, dimensionados para la máxima capacidad del sistema. Estos breakers deberán ser suministrados
Debe estar de acuerdo a las normas IEC, NEMA y ANSI.
Dos barras principales.
Negativo a tierra
Rack con grado de protección IP21
SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AC, 208 VAC 3F-N-T SPD, 50 A
1 |  | Características Generales |  | Breakers tipo caja moldeada o empotrables, dimensionados para la máxima capacidad de los sistemas. Estos breakers deberán ser suministrados.
2 |  | Supresor de transientes trifásico categoría B |  | Categoría B
Tecnología MOV
Conexión Paralelo con la carga
Modos de protección L-L; L-N; L-T; N-T
Capacidad nominal: 50 kA por fase
Voltaje de operación: 120/208 VAC, 3 fases-neutro-tierra
Frecuencia de operación 60 Hz
Temperatura de operación 0°C a 40°C o mayor
FORMULARIO 7B - EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES - RACK - LOTES 1, 2, 3, 4 Y 5
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA
BASTIDORES (RACK)
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Bastidor tipo cerrado de piso | mm | 42 a 44 unidades de rack (1 unidad de rack = 44,45mm)
3 | Dimensiones:
| Altura | mm | 2134 ≤ altura ≤ 2200
| Ancho | mm | 600 ≤ ancho ≤ 620
| Profundidad | mm | 750 ≤ profundidad ≤ 770
BANDEJA
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Bandeja tipo |  | Profundas ventiladas (con perforaciones)
3 | Dimensión | mm | 2 unidades de rack (1 unidad de rack = 44,45mm)
4 | Carga útil | kg | 25
5 | Cumple las siguientes norma: |  | EIA310-D
ORGANIZADOR VERTICAL
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Organizador vertical tipo |  | Canaleta ranurada
3 | Longitud | mm | 80 pulgadas (2032 mm)
4 | Dimensión canaleta | mm | 80x80
5 | Cumple las siguientes norma: |  | EIA310-D
ORGANIZADOR HORIZONTAL
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Organizador horizontal tipo |  | Canaleta ranurada
3 | Longitud | mm | 19 pulgadas (482.6 mm)
4 | Dimensión canaleta | mm | 40x60
5 | Cumple la siguiente norma: |  | EIA310-D
MULTITOMA VERTICAL
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Multitoma vertical tipo |  | Toma polarizada (2P+T) y enchufe (plug 2P+T)
3 | Cantidad tomas dobles | U | 12
4 | Longitud | mm | 80 pulgadas (2032 mm)
5 | Cumple la siguiente norma: |  | EIA310-D
LÁMPARA
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Alimentación AC | V | 110
3 | Potencia | W | ≥15
VENTILADOR
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Alimentación AC | V | 110
FORMULARIO 7B - EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES – SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA LOTES 1, 2, 3, 4 Y 5
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA
CÁMARAS IP TERMOGRÁFICAS DUAL
1 | País de origen |  | País elegible
2 | Cámara Térmica |  | Resolución mínima : 320 × 240 pixels
Sensibilidad Térmica/NETD: < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK
Campo de Visión(FOV) máximo: 15° × 11.25°
Mínima distancia focal: 1.2 m
Longitud focal mínima: 30 mm
Resolución espacial (IFOV): 0.82 mrad
Lens identification: Automatic
Lente: 1.3 o 1.2
Frecuencia de imágenes: 30 Hz
Enfoque : Automático o manual
Zoom digital : 1–8× continuo
Sensor térmico: matriz de plano focal (FPA), de larga duración, microbolómetro de öxido de vanadio que no requiere enfriamiento.
Rango espectral: 7.5 – 13 um
Paso del detector: 25 um
Constante de tiempo del detector: 12 ms
Rango de temperatura que puede medir: –20 a +120°C o 0 +350°C
Precisión de la medición de temperatura: ±4°C o ±4% para lectura
3 | Cámara de Video |  | Tipo: Digital
Matriz de plano focal (FPA) 1/4"
Campo de visión (FOV): 57.8° (H) to 1.7° (H)
Enfoque: automático o manual
Ajuste automático de contra luz (back light compensation)
WDR (Ancho rango dinámico): 80 dB
Balance automático de blancos y corrección de distorsión de imagen
Relación señal a ruido mayor a 50 dB
Detección de movimiento, con programación por zonas
Capacidad de giro horizontal de 360°, 0.1° a 60°/s
Rango de elevación: velocidad +/- 45°, 0.1° a 30°/s configurable
Zoom: 36x óptico contínuo y 12x digital contínuo.
Compresión H.264
Capacidad para configuración de mínimo 128 posiciones predefinidas cada una y titulación.
Capacidad de transmisión máxima de 30 fps
Calentador automático para limpieza de la pantalla: encendido y apagado autómatico.
Compatiblilidad ONVIF perfil S (Foro abierto de interfaces de video en red) para garantizar la interoperabilidad entre productos de vídeo en red.
Soporte IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS y DHCP
Interfaz Ethernet 10/100, conector RJ45.
Temperatura de operación: -20°C a 50°C
Humedad: 95% humedad relativa
Encapsulado metálico grado IP-66
Interfaz Ethernet 10/100, conector RJ45.
4 | Almacenamiento |  | Tarjeta SD de 32 G (incluir dispositivo)
CÁMARA IP PTZ A COLOR PARA PATIOS
1 | Características generales |  | Cámara IP con accesorios de instalación que debe incluir el transformador de alimentación y ser apta para montaje en poste y estructuras
Cámara 1/2" CMOS, barrido progresivo
Resolución 1020x1080
Iluminación mínima requerida por la cámara: 0.05 luxes con infrarojo.
Lente: 4mm-80mm
True Day/Night. Control automático de ganancia.
Ajuste automático de contra luz (back light compensation)
WDR (Ancho rango dinámico): 80 dB
Balance automático de blancos y corrección de distorsión de imagen
Relación señal a ruido mayor a 50 dB
Detección de movimiento, con programación por zonas
Capacidad de giro horizontal de 360°, 180° vertical, velocidad pan 0.1° a 80°/s, velocidad tilt 0.1° a 40°/s configurable
Zoom: 20x óptico y 12x digital
Compresión H.264
Capacidad para configuración de mínimo 10 rutas predefinidas con 16 posiciones cada una y titulación.
Capacidad de transmisión máxima de 30 fps
Configuración de área de detección de movimiento
Compatiblilidad ONVIF perfil S (Foro abierto de interfaces de video en red) para garantizar la interoperabilidad entre productos de vídeo en red.
Soporte IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS y DHCP
Interfaz Ethernet 10/100, conector RJ45.
Temperatura de operación: -10°C a 50°C
Encapsulado metálico grado IP-66
Protección contra transitorios eléctricos para la entrada de alimentación, entrada de audio e interface de red, incluida en la cámara o con equipamiento adicional.
OPCIONAL: Disponibilidad de interface óptica, en este caso no se requiere el suministro de conversores FE/FO para instalación en riel DIN.
CÁMARA IP FIJA A COLOR DÍA Y NOCHE PARA EXTERIORES VIGILANCIA
1 | Características generales |  | Cámara IP con accesorios de instalación que debe incluir el transformador de alimentación y apta para montaje en poste.
Cámara 1/3" CMOS, barrido progresivo
Resolución 1092x1080
Iluminación mínima requerida por la cámara: 0.1 luxes.
Lente: 2.8mm – 12mm
True Day/Night. Control automático de ganancia.
Ajuste automático de contra luz (back light compensation)
WDR: 70 dB
Balance automático de blancos y corrección de distorsión de imagen
Relación señal a ruido mayor a 50 dB
Detección de movimiento, con programación por zonas
Compresión H.264
Capacidad de transmisión máxima de 30 fps
Opción 1: Interfaz Ethernet 10/100, conector RJ45
Encapsulado metálico grado IP-66
Canal de voz de dos vías.
Soporte IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS y DHCP
CÁMARA IP FIJA A COLOR EN DOMO DECORATIVO PARA INTERIORES
1 | Características generales |  | Cámara fija a color en domo decorativo
Cámara IP con accesorios de instalación que debe incluir el transformador de alimentación.
Cámara 1/3", a color de tipo CMOS con barrido progresivo
Resolución 720p
Iluminación mínima requerida por la cámara: 1.0 luxes.
Lente iris fijo 3 mm, ángulo de visión horizontal
Ajuste de ángulo de cámara
True Day/Night. Control automático de ganancia.
Ajuste automático de contra luz (back light compensation)
Balance automático de blancos y corrección de distorsión de imagen
Detección de movimiento, seguimientos, detección de objetos abandonados.
Compresión H.264
Capacidad de transmisión de 30 fps
Interfaz Ethernet 10/100, con conector RJ45
Soporte IPv4, IPV6, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS y DHCP
CÁMARA IP PTZ A COLOR EN DOMO DECORATIVO PARA INTERIORES
1 | Características generales |  | Cámara IP con accesorios de instalación que debe incluir el transformador de alimentación y ser apta para montaje en techo
Cámara PTZ a color
Cámara 1/3" CMOS, barrido progresivo
Resolución 720p
Iluminación mínima requerida por la cámara: 1 luxes.
Lente: 4mm-80mm
True Day/Night. Control automático de ganancia
Ajuste automático de contra luz (back light compensation)
WDR: 70 dB
Balance automático de blancos y corrección de distorsión de imagen
Relación señal a ruido mayor a 50 dB
Detección de movimiento, con programación por zonas
Capacidad de giro horizontal de 360°, 90° vertical
Zoom 12x óptico y 3x digital.
Compresión H.264
Capacidad para configuración de mínimo 4 tours con 16 presets cada uno y titulación
Capacidad de transmisión de 30 fps
Configuración de área de detección de movimiento.
Soporte IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS y DHCP
Opción 1: Interfaz Ethernet 10/100, conector RJ45.
Opción 2: puerto Wireless
INCORPORAR DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CABLEADO DE SER EL CASO
SE ESTA REPITIENDO VIDEOVIGILANCIA? ESTA TABLA YA ESTÀ ANTES

## PDH
FORMULARIO 7B.- EQUIPOS Y CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES - PDH
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es DURÁN, MILAGRO, ESCLUSAS, SANTO DOMINGO, ESMERALDAS | S/Es SANTO ROSA, QUEEDO, ZHORAY, PASCUALES | COT
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | País de origen |  | País elegible | País elegible | País elegible
2 | Características Generales |  | -El multiplexor podrá ser configurado como: Add - drop y terminal, con capacidad de redundancia 1+1. | -El multiplexor podrá ser configurado como: Add - drop y terminal, con capacidad de redundancia 1+1. | -El multiplexor podrá ser configurado como: Add - drop y terminal, con capacidad de redundancia 1+1.
|  |  | -Los equipos deberán tener compatibilidad con sistemas SIEMENS, LOOP TELECOM y KEYMILE | -Los equipos deberán tener compatibilidad con sistemas SIEMENS, LOOP TELECOM y KEYMILE | -Los equipos deberán tener compatibilidad con sistemas SIEMENS, LOOP TELECOM y KEYMILE.
3 | Matriz de crossconexión |  | La matriz de crossconexión deberá ser dimensionada mínimo con un 25 % de capacidad adicional a la que se requiere para cada equipo multiplexor. | La matriz de crossconexión deberá ser dimensionada mínimo con un 25 % de capacidad adicional a la que se requiere para cada equipo multiplexor. | La matriz de crossconexión deberá ser dimensionada mínimo con un 25 % de capacidad adicional a la que se requiere para cada equipo multiplexor.
4 | Disponibilidad del sistema: | % | 99999 | 99999 | 99999
5 | Alimentación:
| - Cantidad |  | Dos fuentes independientes | Dos independientes | Dos independientes
| - Voltaje |  | -48 VDC y -48 VDC, o | -48 VDC y -48 VDC, o | -48 VDC y -48 VDC, o
|  |  | -48 VDC y 110 VAC | -48 VDC y 110 VAC | -48 VDC y 110 VAC
| - Voltaje mínimo |  | Especificar de acuerdo a la norma ETSI EN 300 132-2 | Especificar de acuerdo a la norma ETSI EN 300 132-2 | Especificar de acuerdo a la norma ETSI EN 300 132-2
| - Voltaje máximo |  | Especificar de acuerdo a la norma ETSI EN 300 132-2 | Especificar de acuerdo a la norma ETSI EN 300 132-2 | Especificar de acuerdo a la norma ETSI EN 300 132-2
6 | Dimensiones |  | Que permitan que estos equipos puedan ser instalados en un rack de 19 pulgadas (482.6 mm). Se debe incluir un rack por cada multiplexor PDH. | Que permitan que estos equipos puedan ser instalados en un rack de 19 pulgadas (482.6 mm). Se debe incluir un rack por cada multiplexor PDH. | Que permitan que estos equipos puedan ser instalados en un rack de 19 pulgadas (482.6 mm). Se debe incluir un rack por cada multiplexor PDH.
7 | Cumple las siguientes normas: |  | ITU-T G.703 | ITU-T G.703 | ITU-T G.703
|  |  | ITU-T G.704 | ITU-T G.704 | ITU-T G.704
|  |  | ITU-T V.24 | ITU-T V.24 | ITU-T V.24
|  |  | ITU-T Q.552 | ITU-T Q.552 | ITU-T Q.552
|  |  | ETSI EN 300 132-2 | ETSI EN 300 132-2 | ETSI EN 300 132-2
|  |  | ITU-T G.823 | ITU-T G.823 | ITU-T G.823
8 | Mantenimiento en caliente |  | Que permita insertar y extraer tarjetas con el equipo en funcionamiento, sin que se produzcan averías en el equipo ni en las tarjetas, ni cortes en los canales activos. | Que permita insertar y extraer tarjetas con el equipo en funcionamiento, sin que se produzcan averías en el equipo ni en las tarjetas, ni cortes en los canales activos. | Que permita insertar y extraer tarjetas con el equipo en funcionamiento, sin que se produzcan averías en el equipo ni en las tarjetas, ni cortes en los canales activos.
9 | Interfaces STM-1:
| Cantidad | # | 4
| Capacidad | Mbps | 155
| Protección de tráfico |  | 1:N
| Distancia módulos | Km | 2
| Conexión fibra óptica |  | Monomodo, tipo G.652, G-652B, G.652D y G.655
10 | Interfaces E1:
| - Cantidad | # | 8 | 8 | 8
| - Capacidad | Mbps | 2048 | 2048 | 2048
| - Conector |  | BNC (G703) | BNC (G703) | BNC (G703)
| - Impedancia | Ω | 75 | 75 | 75
| - Características Generales que deben cumplir |  | Capacidad mínima de ampliación a 16 E1´s. |  | Capacidad mínima de ampliación a 16 E1´s.
11 | Interfaces FXS:
| - Cantidad | # | 4 | 4 | 4
| - Impedancia | Ω | 600 | 600 | 600
| - Tono | kHz | 12 y 16 | 12 y 16 | 12 y 16
| - Características Generales que deben cumplir |  | -Cumplir con la norma ITU-T Q.552 | -Cumplir con la norma ITU-T Q.552 | -Cumplir con la norma ITU-T Q.552
|  |  | -Polaridad configurable por software | -Polaridad configurable por software | -Polaridad configurable por software
|  |  | -Deben ser compatibles con equipos de cualquier fabricante. | -Deben ser compatibles con equipos de cualquier fabricante. | -Deben ser compatibles con equipos de cualquier fabricante.
12 | Interfaces V.24
| - Cantidad | # | 4 | 8 | 4
| - Velocidad | kbps | Síncrona de 0,6 a 56 | Síncrona de 0,6 a 56 | Síncrona de 0,6 a 56
|  |  | Asíncrona de 0,3 a 56 | Asíncrona de 0,3 a 56 | Asíncrona de 0,3 a 56
| - Conector |  | DB25 | DB25 | DB25
Interfaz óptica E1 Monomodo (Conexión de protecciones)
| - Cantidad |  | 8 | 8 | 8
| - Velocidad | kbit/s. | 2048 | 2048 | 2048
| - Código de línea |  | NRZ | NRZ | NRZ
| - Conector |  | LC/SC/FC | LC/SC/FC | LC/SC/FC
| - Distancia | km | 2 | 2 | 2
| - Longitud de onda | nm | 1260 a 1360 | 1260 a 1360 | 1260 a 1360
| - Tipo de fibra |  | monomodo | monomodo | monomodo
| - Tipo de interfaz óptica |  | 2M | 2M | 2M
13 | Gestión de equipos: |  | -Permitirá la configuración local a través de interfaz RS-232 o Ethernet. | -Permitirá la configuración local a través de interfaz RS-232 o Ethernet. | -Permitirá la configuración local a través de interfaz RS-232 o Ethernet.
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | S/Es DURÁN, MILAGRO, ESCLUSAS, SANTO DOMINGO, ESMERALDAS | S/Es SANTO ROSA, QUEEDO, ZHORAY, PASCUALES | COT
|  |  | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA
1 | País de origen |  | País elegible | País elegible | País elegible
2 | Características Generales
3 | Matriz de crossconexión
4 | Disponibilidad del sistema: | %
5 | Alimentación:
- Cantidad
- Voltaje
- Voltaje mínimo
- Voltaje máximo
6 | Dimensiones
7 | Cumple las siguientes normas:
8 | Mantenimiento en caliente
9 | Interfaces STM-1:
| Cantidad | #
| Capacidad | Mbps
Protección de tráfico
| Distancia módulos | Km
Conexión fibra óptica
10 | Interfaces E1:
| - Cantidad | #
| - Capacidad | Mbps
- Conector
| - Impedancia | Ω
- Características Generales que deben cumplir
11 | Interfaces FXS:
| - Cantidad | #
| - Impedancia | Ω
| - Tono | kHz
- Características Generales que deben cumplir
12 | Interfaces V.24
| - Cantidad | #
| - Velocidad | kbps
- Conector
Interfaz óptica E1 Monomodo (Conexión de protecciones)
- Cantidad
| - Velocidad | kbit/s.
- Código de línea
- Conector
| - Distancia | km
| - Longitud de onda | nm
- Tipo de fibra
- Tipo de interfaz óptica
13 | Gestión de equipos: