| FORMULARIO No. 7-1 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS ACERO A – 36 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |
| 1.1 | País de procedencia |  | País Elegible |  |
| 1.2 | Normas aplicables |  | ASTM A36 |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS MECANICAS |  |  |  |
| 2.1 | Resistencia a la tracción | MPa | 362 |  |
| 2.2 | Límite de fluencia | MPa | 235 |  |
| 2.3 | Alargamiento en 200 mm | % | 20 |  |
| 2.4 | Dureza * | MPa |  |  |
| 2.5 | Módulo de elasticidad * | MPa |  |  |
| 3 | COMPOSICIÓN QUÍMICA |  |  |  |
| 3.1 | Carbono * | % | 0.26 |  |
| 3.2 | Fósforo * | % | 0.04 |  |
| 3.3 | Azufre * | % | 0.05 |  |
| 3.4 | Silicio * | % | 0.04 |  |
| 4 | GALVANIZACIÓN |  |  |  |
| 4.1 | Normas aplicables |  | ASTM A123 |  |
| 4.2 | Cantidad de Zinc depositada | gr/m2 | 825 |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

NOTA:		Esta especificación técnica se refiere para los proyectos: L/T Conexión S/E          Durán a 230 kV y L/T Santo Domingo – Esmeraldas a 230 kV

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-2 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS ACERO A – 572 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |
| 1.1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 1.2 | Normas aplicables |  | ASTM A572 |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS |  |  |  |
| 2.1 | Resistencia mínima a la tracción | MPa | 500 |  |
| 2.2 | Límite de fluencia | MPa | 353 |  |
| 2.3 | Alargamiento en 200 mm | % | 20 |  |
| 2.4 | Dureza * | MPa |  |  |
| 2.5 | Módulo de elasticidad * | MPa |  |  |
| 3 | COMPOSICIÓN QUÍMICA |  |  |  |
| 3.1 | Carbono * | % | 0.26 |  |
| 3.2 | Manganeso * | % | 1.35 |  |
| 3.3 | Azufre * | % | 0.05 |  |
| 3.4 | Fósforo * | % | 0.04 |  |
| 3.5 | Silicio * | % | 0.4 |  |
| 3.6 | Vanadio * | % | 0.01-0.15 |  |
| 3.7 | Columbio * | % | 0.005-0.05 |  |
| 4 | GALVANIZACIÓN |  |  |  |
| 4.1 | Normas aplicables |  | ASTM A123 |  |
| 4.2 | Cantidad de Zinc depositada | gr/m2 | 825 |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

NOTA :   	Esta especificación técnica se refiere para los proyectos: L/T Conexión S/E Durán a 230 kV y L/T Santo Domingo – Esmeraldas a 230 kV

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-3 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS PERNOS - TUERCAS – ARANDELAS – ARANDELA DE PRESIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |
| 1.1 | País de procedencia |  | País Elegible |  |
| 1.2 | Tipo de acero * |  |  |  |
| 1.3 | Normas aplicables |  | ASTM A394 |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS |  |  |  |
| 2.1 | Carga de Rotura a tracción * | MPa |  |  |
| 2.2 | Límite de fluencia * | MPa |  |  |
| 2.3 | Alargamiento a ruptura * | % |  |  |
| 2.4 | Dureza * | MPa |  |  |
| 2.5 | Módulo de elasticidad * | MPa |  |  |
| 3 | GALVANIZACIÓN |  |  |  |
| 3.1 | Normas aplicables |  | ASTM A153 |  |
| 3.2 | Cantidad de Zinc depositada | gr/m2 | 425 gr/m2 |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

NOTA :   	Esta especificación técnica se refiere para los proyectos: L/T Conexión S/E Durán a 230 kV y L/T Santo Domingo – Esmeraldas a 230 kV

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-4 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS CONDUCTOR ACAR 750 MCM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 2 | Tipo de conductor |  | 750 ACAR (18/19) |  |
| 3 | Curvas de fatiga-alargamiento (Stress-Strain) |  |  |  |
| 4 | Características de los carretes: |  |  |  |
| 4.1 | a) Material del carrete: |  | Acero |  |
| 4.2 | b) Plano No.: |  |  |  |
| 4.3 | c) Longitud del conductor por cada carrete: | m | 2000 |  |
| 4.4 | d) Peso bruto del carrete incluyendo el conductor: | kg |  |  |
| 4.5 | e) Peso neto del conductor por carrete | kg |  |  |
| 4.6 | f) Diámetro total del carrete | cm |  |  |
| 4.7 | g) Ancho total del carrete | cm |  |  |
| 4.8 | h) Diámetro del agujero central | m |  |  |
| 5 | Características del conductor terminado |  |  |  |
| 5.1 | a) Tipo: |  | ACAR |  |
| 5.2 | b) Nombre y número de las normas de fabricación: |  | ASTM B524/B 524M-99 |  |
| 5.3 | c) Nombre de Código del conductor: |  |  |  |
| 5.4 | d) Cableado: |  |  |  |
| 5.4.1 | - Número de alambres de aleación de aluminio |  | 19 |  |
| 5.4.2 | - Número de alambres de aluminio |  | 18 |  |
| 5.5 | e) Dirección del cableado de la capa exterior: |  |  |  |
| 5.6 | f) Área: | mm² | 380 |  |
| 5.7 | g) Diámetro exterior | mm | 25.3 |  |
| 5.8 | h) Peso Unitario | kg/km | 1046 |  |
| 5.9 | i) Tensión de ruptura | kg | 8617 |  |
| 5.10 | j) Resistencia Eléctrica a corriente continua, 20ºC. | ohm/km | 0.0788 |  |
| 5.11 | k) Resistencia eléctrica a corriente alterna, 25ºC. | ohm/km |  |  |
| 5.12 | l) Módulo de elasticidad |  |  |  |
| 5.12.1 | - Inicial | kg/mm² |  |  |
| 5.12.2 | - Final | kg/mm² |  |  |
| 5.13 | m) Coeficiente de expansión lineal | 1/ºC | 23 x 10-6 |  |
| 6 | Características técnicas de los alambres de aluminio del conductor |  |  |  |
| 6.1 | a) Normas con que cumplen: |  | ASTM B 524/524M-99 |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

NOTA:  		Esta especificación técnica se refiere al proyecto L/T Conexión S/E Durán a 230 kV.

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-5 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS CONDUCTOR ACAR 1200 MCM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 2 | Tipo de conductor: |  | 1200 ACAR (18/19) |  |
| 3 | Curvas de fatiga-alargamiento (Stress-Strain) |  |  |  |
| 4 | Características de los carretes: |  |  |  |
| 4.1 | a) Material del carrete: |  | Acero |  |
| 4.2 | b) Plano No.: |  |  |  |
| 4.3 | c) Longitud del conductor por cada carrete: | m | 2000 |  |
| 4.4 | d) Peso bruto del carrete incluyendo el conductor: | kg |  |  |
| 4.5 | e) Peso neto del conductor por carrete | kg |  |  |
| 4.6 | f) Diámetro total del carrete | cm |  |  |
| 4.7 | g) Ancho total del carrete | cm |  |  |
| 4.8 | h) Diámetro del agujero central | m |  |  |
| 5 | Características del conductor terminado |  |  |  |
| 5.1 | a) Tipo: |  | ACAR |  |
| 5.2 | b) Nombre y número de las normas de fabricación: |  | ASTM B524/B 524M-99 |  |
| 5.3 | c) Nombre de Código del conductor: |  |  |  |
| 5.4 | d) Cableado: |  |  |  |
| 5.4.1 | - Número de alambres de aleación de aluminio |  | 19 |  |
| 5.4.2 | - Número de alambres de aluminio |  | 18 |  |
| 5.5 | e) Dirección del cableado de la capa exterior: |  |  |  |
| 5.6 | f) Área: | mm² | 608 |  |
| 5.7 | g) Diámetro exterior | mm | 32.02 |  |
| 5.8 | h) Peso Unitario | kg/km | 1670 |  |
| 5.9 | i) Tensión de ruptura | kg | 13696 |  |
| 5.10 | j) Resistencia Eléctrica a corriente continua, 20ºC. | ohm/km | 0.05099 |  |
| 5.11 | k) Resistencia eléctrica a corriente alterna, 25ºC. | ohm/km |  |  |
| 5.12 | l) Módulo de elasticidad |  |  |  |
| 5.12.1 | - Inicial | kg/mm² |  |  |
| 5.12.2 | - Final | kg/mm² |  |  |
| 5.13 | m) Coeficiente de expansión lineal | 1/ºC | 23 x 10-6 |  |
| 6 | Características técnicas de los alambres de aluminio del conductor |  |  |  |
| 6.1 | a) Normas con que cumplen: |  | ASTM B 524B/524M-99 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

NOTA:		Esta especificación técnica se refiere al proyectos L/T Santo Domingo – Esmeraldas a 230 kV

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-6 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS AISLADOR DE PORCELANA 70 kN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 2 | Norma |  | ANSI C29.2-52-3 FOG |  |
| 3 | Tipo - Clase (Catálogo y/o plano) |  | Type B - 52.3 |  |
| 4 | Material del Aislador |  | Porcelana |  |
| 5 | Tipo de Acoplamiento |  | Ball and Socket |  |
| 6 | Dimensiones | cm | 25.4 (diámetro) x 14.6 (altura) |  |
| 7 | Características Eléctricas |  |  |  |
| 7.1 | Tensión de flameo a 60 Hz |  |  |  |
| 7.1.1 | a) En Seco | kV | ≥100 |  |
| 7.1.2 | b) En Húmedo | kV | ≥60 |  |
| 7.2 | Tensión crítica de impulso, mínima |  |  |  |
| 7.2.1 | a) Onda Positiva | kV | ≥150 |  |
| 7.2.2 | b) Onda Negativa | kV | ≥160 |  |
| 7.3 | Distancia de Fuga (Creepage) | cm | ≥43 |  |
| 7.4 | Máxima Radio-interferencia a 1 MHz | μV | ≥50 |  |
| 8 | Material de la chaveta |  | Acero Inoxidable |  |
| 9 | Características Mecánicas |  |  |  |
| 9.1 | Carga Combinada (M&E) | kN | ≥70 |  |
| 9.2 | Carga de Impacto porcelana | N.m | ≥6 |  |
| 9.3 | Carga de Prueba | kN | ≥35.5 |  |
| 10 | Cumplimiento con el Sistema de Calidad |  | Si |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

NOTA :   Esta especificación técnica se refiere para los proyectos: L/T Conexión S/E Durán a 230 kV y L/T Santo Domingo – Esmeraldas a 230 kV

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-7 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS AISLADOR DE VIDRIO 70 kN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 2 | Norma |  | ANSI C29.2-52-3 FOG |  |
| 3 | Tipo - Clase (Catálogo y/o plano) |  | Type B - 52.3 |  |
| 4 | Material del Aislador |  | Vidrio templado |  |
| 5 | Tipo de Acoplamiento |  | Ball and Socket |  |
| 6 | Dimensiones | cm | 27.9 (diámetro) x 14.6 (altura) |  |
| 7 | Características Eléctricas |  |  |  |
| 7.1 | Tensión de flameo a 60 Hz |  |  |  |
| 7.1.1 | a) En Seco | kV | ≥100 |  |
| 7.1.2 | b) En Húmedo | kV | ≥60 |  |
| 7.2 | Tensión crítica de impulso, mínima |  |  |  |
| 7.2.1 | a) Onda Positiva | kV | ≥150 |  |
| 7.2.2 | b) Onda Negativa | kV | ≥160 |  |
| 7.3 | Distancia de Fuga (Creepage) | cm | ≥43 |  |
| 7.4 | Máxima Radio-interferencia a 1 MHz | μV | ≥50 |  |
| 8 | Material de la chaveta |  | Acero Inoxidable |  |
| 9 | Características Mecánicas |  |  |  |
| 9.1 | Carga Combinada (M&E) | kN | ≥70 |  |
| 9.2 | Carga de Impacto vidrio | N.m | ≥45 |  |
| 9.3 | Carga de Prueba | kN | ≥35 |  |
| 10 | Cumplimiento con el Sistema de Calidad |  | Si |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

NOTA :   	Esta especificación técnica se refiere para los proyectos: L/T Conexión S/E Durán a 230 kV y L/T Santo Domingo – Esmeraldas a 230 kV

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-8 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS AISLADOR DE PORCELANA 120 kN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 2 | Norma |  | ANSI C29.2-52-5 FOG |  |
| 3 | Tipo - Clase (Catálogo y/o plano) |  | Type J - 52.5 |  |
| 4 | Material del Aislador |  | Porcelana |  |
| 5 | Tipo de Acoplamiento |  | Ball and Socket |  |
| 6 | Dimensiones | cm | 25.4 (diámetro) x 14.6 (altura) |  |
| 7 | Características Eléctricas |  |  |  |
| 7.1 | Tensión de flameo a 60 Hz |  |  |  |
| 7.1.1 | a) En Seco | kV | ≥100 |  |
| 7.1.2 | b) En Húmedo | kV | ≥60 |  |
| 7.2 | Tensión crítica de impulso, mínima |  |  |  |
| 7.2.1 | a) Onda Positiva | kV | ≥150 |  |
| 7.2.2 | b) Onda Negativa | kV | ≥160 |  |
| 7.3 | Distancia de Fuga (Creepage) | cm | ≥43 |  |
| 7.4 | Máxima Radio-interferencia a 1 MHz | μV | ≥50 |  |
| 8 | Material de la chaveta |  | Acero Inoxidable |  |
| 9 | Características Mecánicas |  |  |  |
| 9.1 | Carga Combinada (M&E) | kN | ≥120 |  |
| 9.2 | Carga de Impacto porcelana | N.m | ≥7 |  |
| 9.3 | Carga de Prueba | kN | ≥60.0 |  |
| 10 | Cumplimiento con el Sistema de Calidad |  | Si |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

NOTA:  	Esta especificación técnica se refiere para los proyectos: L/T Conexión S/E Durán a 230 kV y L/T Santo Domingo – Esmeraldas a 230 kV

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-9 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS AISLADOR DE VIDRIO 120 kN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 2 | Norma |  | ANSI C29.2-52-5 FOG |  |
| 3 | Tipo - Clase (Catálogo y/o plano) |  | Type J - 52.5 |  |
| 4 | Material del Aislador |  | Vidrio templado |  |
| 5 | Tipo de Acoplamiento |  | Ball and Socket |  |
| 6 | Dimensiones | cm | 27.9 (diámetro) x 14.6 (altura) |  |
| 7 | Características Eléctricas |  |  |  |
| 7.1 | Tensión de flameo a 60 Hz |  |  |  |
| 7.1.1 | a) En Seco | kV | ≥100 |  |
| 7.1.2 | b) En Húmedo | kV | ≥60 |  |
| 7.2 | Tensión crítica de impulso, mínima |  |  |  |
| 7.2.1 | a) Onda Positiva | kV | ≥150 |  |
| 7.2.2 | b) Onda Negativa | kV | ≥160 |  |
| 7.3 | Distancia de Fuga (Creepage) | cm | ≥43 |  |
| 7.4 | Máxima Radio-interferencia a 1 MHz | μV | ≥50 |  |
| 8 | Material de la chaveta |  | Acero Inoxidable |  |
| 9 | Características Mecánicas |  |  |  |
| 9.1 | Carga Combinada (M&E) | kN | ≥120 |  |
| 9.2 | Carga de Impacto vidrio | N.m | ≥45 |  |
| 9.3 | Carga de Prueba | kN | ≥60 |  |
| 10 | Cumplimiento con el Sistema de Calidad |  | Si |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

NOTA :   Esta especificación técnica se refiere para los proyectos: L/T Conexión S/E Durán a 230 kV y L/T Santo Domingo – Esmeraldas a 230 kV

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-10 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS CONDUCTOR DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE 3No.8 AWG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 2 | Fabricante |  |  |  |
| 3 | Catálogo del fabricante |  |  |  |
| 4 | Características de los carretes: |  |  |  |
|  | a) Material del carrete: |  | Madera |  |
|  | b) Plano No.: |  |  |  |
|  | c) Longitud del conductor por cada carrete: | m | 1000 |  |
|  | d) Variación del largo de los carretes que deberían contener longitudes iguales (matched lengths) | m |  |  |
|  | e) Peso bruto del carrete incluyendo el conductor: | Kg |  |  |
|  | f) Peso neto del conductor por carrete | Kg |  |  |
|  | g) Diámetro total del carrete | cm |  |  |
|  | h) Ancho total del carrete | cm |  |  |
|  | i) Diámetro del agujero central | m |  |  |
| 5 | Características del conductor terminado. |  |  |  |
|  | a) Tipo: |  | 3 No. 8 AWG |  |
|  | b) Nombre y número de las normas de fabricación: |  |  |  |
|  | c) Nombre de Código del conductor: |  |  |  |
|  | d) Cableado: |  | 3 |  |
|  | Número de alambres de acero |  |  |  |
|  | e) Dirección del cableado de la capa exterior: |  |  |  |
|  | f) Área total: | mm2 | 25.1 |  |
|  | g) Diámetro exterior | mm | 7.03 |  |
|  | h) Peso Unitario | Kg/m | 0.208 |  |
|  | i) Resistencia Eléctrica a corriente continua, 20ºC. | Ohm/km |  |  |
|  | j) Resistencia eléctrica a corriente alterna, 25ºC. | Ohm/km |  |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

NOTA :   Esta especificación técnica se refiere para los proyectos: L/T Conexión S/E Durán a 230 kV y L/T Santo Domingo – Esmeraldas a 230 kV

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-11 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS FIBRA ÓPTICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 2 | Fabricante * |  |  |  |
| 3 | Referencia * |  |  |  |
| 4 | Norma |  | ITU-T G.655 C/D |  |
| 5 | Tipo de fibra según la tabla G.655 C/D del ITU-T |  | Monomodo estándar |  |
| 6 | Coeficiente de atenuación máximo a 1310 nm y para el 100% de las fibras ópticas | dB/km | < 0,4 |  |
| 7 | Coeficiente de atenuación máximo a 1550 nm y para el 100% de las fibras ópticas | dB/km | < 0,35 |  |
| 8 | Temperatura-humedad: |  | -10°C a + 85°C hasta una Humedad relativa de 98% |  |
| 9 | Dispersión Cromática | ps/[nm².km] | ≤ 0,092 |  |
| 10 | Dispersión por modo de polarización (PMD) | Ps/√km | ≤ 0,2 |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-12 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS CABLE OPGW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  |  |  |
| 2 | Norma |  | IEEE 1138 |  |
| 3 | Referencia, marca, modelo (*) |  |  |  |
| 4 | Cantidad de fibras (número de hilos de fibra G.655) |  | 48 |  |
| 5 | Número máximo y mínimo de fibras por tubo holgado en el núcleo óptico (cuatro tubos de plástico dentro de un tubo de aluminio) |  | 12 |  |
| 6 | Protección anticorrosivo para ambiente salino: Espiras y capas del cable embebidas en grasa resistente a la corrosión y con alto grado de punto de Goteo |  | Cumplir con norma IEC 61394 |  |
| 7 | Temperatura de la instalación | °C | 25°C |  |
| 8 | Temperatura operación | °C | 0°C-50°C |  |
| 9 | Diámetro del cable | mm | ≥13 |  |
| 10 | Vida útil (instalado) | años | ≥ 25 |  |
| 11 | Radio de curvatura mínimo |  |  |  |
| 11.1 | Durante instalación |  | 20 veces el diámetro del cable |  |
| 11.2 | En condiciones de servicio |  | 10 veces el diámetro del cable |  |
| 12 | Tensión de rotura | kgf | > 7000 |  |
| 13 | La corriente de corto circuito que soporte el cable sin dañarse, y sin que se afecten los hilos de fibra óptica (temperatura inicial de 25 ºC y tiempo de despeje de falla de 100 mseg para cálculo de capacidad térmica) | kA | ≥ 20 |  |
| 14 | Peso máximo de cable | kg/m | 0,61 |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-13 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO DIELÉCTRICO ANTIROEDORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  |  |  |
| 2 | Norma |  |  |  |
| 3 | Referencia, marca, modelo(*) |  |  |  |
| 4 | Cantidad de fibras(número de hilos de fibra G.655) |  | 48 |  |
| 5 | Número máximo y mínimo de fibras por tubo holgado: |  | 12 |  |
| 6 | Armadura para protección mecánica y antiroedores |  | Dieléctrica |  |
| 7 | Chaqueta de polietileno |  | Doble chaqueta de alta densidad y armadura (cubierta-polietileno-armadura-polietileno) |  |
| 8 | Compresión | Kg/cm | ≥ 44 (~440 N/cm) |  |
| 9 | Temperatura operación | °C | 0°C-50°C |  |
| 10 | Diámetro del cable | mm | ≥ 13 |  |
| 11 | Vida útil (instalado) | años | ≥ 20 |  |
| 12 | Radio de curvatura mínimo |  |  |  |
| 12.1 | Durante instalación |  | 20 veces el diámetro del cable |  |
| 12.2 | En condiciones de servicio |  | 10 veces el diámetro del cable |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-14 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS HERRAJES DE SUSPENSIÓN PARA CABLE OPGW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 2 | Fabricante |  |  |  |
| 3 | Referencia * |  |  |  |
| 4 | Material de fabricación |  |  |  |
| 4.1 | Varillas preformadas de protección |  | Aluminio, alumoweld o acero galvanizado |  |
| 4.2 | Varillas de retención |  | Alumoweld o acero galvanizado |  |
| 5 | Carga de rotura sin deslizamiento * | kg | Según el cable |  |
| 6 | Diámetro de utilización máximo (mm) * | mm | Según el cable |  |
| 7 | Diámetro de utilización mínimo (mm) * | mm | Según el cable |  |
| 8 | Galvanizado | gr/m² | ≥ 610 |  |
| 9 | Vida útil (instalado) | Años | ≥ 25 |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-15 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS HERRAJES DE RETENCIÓN PARA CABLE OPGW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 2 | Fabricante |  |  |  |
| 3 | Referencia * |  |  |  |
| 4 | Material de fabricación |  |  |  |
| 4.1 | Varillas preformadas de protección |  | Aluminio, alumoweld o acero galvanizado |  |
| 4.2 | Varillas de retención |  | Alumoweld o acero galvanizado |  |
| 5 | Carga de rotura sin deslizamiento * | kg | Según el cable |  |
| 6 | Diámetro de utilización máximo (mm) * | mm | Según el cable |  |
| 7 | Diámetro de utilización mínimo (mm) * | mm | Según el cable |  |
| 8 | Galvanizado | gr/m² | ≥ 610 |  |
| 9 | Vida útil (instalado) | años | ≥ 25 |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-16 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS AMORTIGUADORES PARA OPGW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 2 | Referencia según el catalogo del fabricante(*) |  |  |  |
| 3 | Tipo |  | Espiral |  |
| 4 | Material de fabricación |  | Polietileno, carbono, fibra de vidrio u otro material dieléctrico antitracking |  |
| 5 | Carga sin deslizamiento |  | Diseñado para el cable OPGW apropiados para amortiguar efectivamente la vibración eólica un rango de frecuencias que puedan producir daños al cable |  |
| 6 | Diámetro de utilización máximo | mm | Según el cable |  |
| 7 | Diámetro de utilización mínimo | mm | Según el cable |  |
| 8 | Vida útil (instalado) | Años | ≥ 25 |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-17 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS GRAPAS DE BAJADA DE CABLE OPGW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 2 | Fabricante |  |  |  |
| 3 | Referencia * |  |  |  |
| 4 | Material de fabricación |  |  |  |
| 4.1 | Cuerpo del herraje |  | Aluminio, alumoweld o acero galvanizado |  |
| 4.2 | Placa de sujeción de los cables |  | Aluminio |  |
| 5 | Carga de rotura sin deslizamiento * | kg | Según el cable |  |
| 6 | Diámetro de utilización máximo (mm) * | mm | Según el cable |  |
| 7 | Diámetro de utilización mínimo (mm) * | mm | Según el cable |  |
| 8 | Galvanizado | gr/m² | ≥ 610 |  |
| 9 | Vida útil (instalado) | años | ≥ 25 |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-18 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS DISTRIBUIDORES ÓPTICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  | País elegible |  |
| 2 | Fabricante |  | País Elegible |  |
| 3 | Referencia según el catalogo del fabricante * |  |  |  |
| 4 | Bandejas de empalme |  |  |  |
| 4.1 | Capacidad (fibras) por bandeja * |  | 12, 24 o 48 |  |
| 4.2 | Cantidad de bandejas * |  | 4, 2 o 1 |  |
| 5 | Módulo de distribución: |  |  |  |
| 5.1 | Capacidad de conectores por modulo * |  | 12, 8 o 6 |  |
| 5.2 | Cantidad de módulos * |  | 4, 6 u 8 |  |
| 6 | Tipo de acceso |  | Frontal |  |
| 7 | Tipos de conectores |  | SC |  |
| 7.1 | Pulido del conector |  | SM Ultra pulish |  |
| 8 | Conexión entre módulos de empalmes y de distribución |  | Mediante Pigtail |  |
| 9 | Tipo de instalación |  | Montaje en rack estándar de 19" |  |
| 10 | Material |  | Metálico |  |
| 11 | Altura mínima | cm | 12 |  |
| 12 | Vida útil (instalado) | años | ≥ 25 |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-19 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS CAJAS DE EMPALME PARA CABLE OPGW – DIELÉCTRICO ANTIROEDORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  |  |  |
| 2 | Referencia según el catalogo del fabricante(*) |  |  |  |
| 3 | Bandejas de empalme |  |  |  |
| 3.1 | Capacidad (fibras) por bandeja(*) |  | 12 |  |
| 3.2 | Cantidad de bandejas(*) |  | 4 |  |
| 4 | Material |  | Metálico anticorrosivo |  |
| 5 | Protección mecánica |  | Contra impactos, el espesor de la cobertura metálica de la caja deberá ser de al menos 0,5 cm en la parte más delgada |  |
| 6 | Protección humedad |  | Sellamiento hermético tapas y press stops |  |
| 7 | Press stops |  | Mínimo 4 OPGW-OPGW-ANTIROEDORES-ADSS |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-20 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS BALIZAS O ESFERAS DE SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  |  |  |
| 2 | Referencia según el catalogo del fabricante(*) |  |  |  |
| 3 | Material de fabricación |  | Polietileno, carbono, fibra de vidrio u otro material dieléctrico, materiales que tengan características de alta resistencia a los rayos solares y al medio ambiente |  |
| 4 | Instalación protegida para deslizamiento |  | Con preformado para proteger el cable OPGW y caucho o polietileno para amortiguar en caso de utilizar grapa con pernos para sujetar la esfera o baliza |  |
| 5 | Diámetro de utilización máximo | Mm | Según el cable |  |
| 6 | Diámetro de utilización mínimo | Mm | Según el cable |  |
| 7 | Vida útil (instalado) | Años | ≥ 10 |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]

| FORMULARIO No. 7-21 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS BASTIDORES O RACKS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| 1 | País de procedencia |  |  |  |
| 2 | Referencia según el catalogo del fabricante(*) |  |  |  |
| 3 | Construcción |  | Servirán para albergar bandejas estándar de 19 pulgadas y tendrán 78 pulgadas de altura |  |
| 4 | Material |  | Metálico |  |
| 5 | Tipo de acceso |  | Con puertas abatibles en los cuatro lados y llaves en la puerta anterior y posterior |  |
| 6 | Ventilación |  | Con 2 extractores de aire para enfriamiento o ventilación |  |
| 7 | Conexiones eléctricas |  | Placa de tomacorrientes polarizados para 120 VAC, con enchufe y cable exterior de al menos 3 metros |  |
| (*) El valor señalado como especificación técnica requerida en esta línea es un valor referencial, que no será considerado para la calificación. |  |  |  |  |

FECHA:	[indicar la fecha (día, mes y año)

FIRMA:	_________________________________

Nombre: 	[indicar el nombre completo de la persona que firma

En calidad de:	[indicar la calidad jurídica de la persona que firma

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Contratista]